## 00_OPCI UVJETI HOTEL KARLOVAC
TROŠKOVNIK - HOTEL EUROPA 2016
0. | OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Ovi opći uvjeti odnose se na sve radove ovog troškovnika, kao i svih troškovnika instalaterskih radova.
Sve eventualne nejasnoće dužan je izvođač razjasniti dogovorno s projektantima prije podnošenja ponude, jer se naknadne primjedbe u tom smislu neće moći uvažiti. Radove treba izvesti po opisu pojedine stavke troškovnika, općim uvjetima pojedninih grupa radova i ovim općim uvjetima.
Izvođač će bez posebne naplate izvesti prema potrebi sve privremene priključke na vodovod, kanalizaciju, električnu mrežu i telefon, te provesti potrebnu rasvjetu na gradilištu, uključivo propisanu svjetlosnu rasvjetnu signalizaciju.
Izvođač je na gradilištu dužan organizirati čuvarsku službu, te osigurati imovinu trećih osoba i života od svih eventualnih šteta i ozljeda. Izvođač preuzima potpunu odgovornost za sav materijal i opremu kooperanata sve do potpune primopredaje svih radova i objekta investitoru.
Izvođač će na ulazu u gradilište postaviti ploču s podacima o investitoru, projektantu, izvođaču, nadzoru i objektu.
Eventualne izmjene materijala te način izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pisanim dogovorom s projektantom, nadzornim organom i investitorom. Sve višeradnje koje neće na taj način biti utvrđene i neće se moći priznati u obračun.
Jediničnom cijenom treba obavezno obuhvatiti slijedeće:
a) materijal
Pod time se podrazumijeva cijena materijala, kako osnovnog koji se ugrađuje tako i pomoćnog koji služi pri izradi ili ugradbi ali se sam ne ugrađuje. Ovdje treba uključiti i sve potrebne transporte i uskladištenje, utovare i pretovare, te sva ispitivanja potrebnih uzoraka materijala u skladu s odredbama standarda, do dobivanja atesta.
b) rad
U kalkulaciji treba uključiti sav rad, kako glavni tako i pomoćni, te sve radove na unutarnjem transportu na gradilištu (horizontalni i vertikalni prijenosi, utovari i istovari, pretovari, uskladištenja). Također se mora uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnih utjecaja vručine, hladnoće, kiše, snijega, vjetra i drugih atmosferskih nepogoda, te potrebnu njegu dijelova konstrukcije u toku izgradnje.
U instalaterskim radovima svaka stavka mora sadržavati sva potrebna dubljenja šliceva, te proboje neophodne da se stavka izvede.
U instalaterskim radovima, svaka stavka mora sadržavati sva zatvaranja prodora u zidovima i podovima kao i brtvljenja u prodorima zidova i podova između požarnih sektora. Zaštita prolaza el. kablova i ostalih prodora na granici požarnih sektora je EI30.
c) skele i pomoćne konstrukcije
Sve vrste skela bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu određene stavke, odnosno rada vezanog uz tu stavku, osim onih koje su troškovnikom posebno navedene. U stavke ulaze skele za podupiranje, konstrukcije za pristup, radne skele i podovi, skele potrebne kod demontaže te sve druge konstrukcije vezane uz pravila zaštite na radu. Kod zemljanih radova treba ukljućiti i platforme za prebacivanje ručnih iskopa kod većih dubina, te sva potrebna razupiranja i podupiranja iskopa prema pravilima zaštite na radu
Za potrebe obrtničkih radova skele se moraju izvesti besplatno, uključivo sve radove oko transporta i demontaže, ako troškovnikom nije drugaćije određeno.
d) oplata
Sve oplate treba izvesti po opisu stavke troškovnika i općim uvjetima grupe radova. U cijeni izvedbe oplate treba uračunati izradu, postavu i vezanje, podupiranje, demontažu i čišćenje oplate, ali i izvedbu svih proreza, šliceva, utora, kutija za instalacione prodore i otvore i vrata u sklopu zida, a po oplatnim nacrtima. Ujedno u cijenu oplate ulaze i sva potrebna mazanja i kvašenja oplate prije betoniranja.
e) izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci drugačije navedeno, obračun radova obavlja se prema postojećim i važećim normativima u građevinarstvu.
f) dodaci
Dodatci za otežanja rada zbog niskih ili visokih temperatura, noćnog rada, skučenog prostora, malih količina, ili slično mora izvođač uračunati u jediničnoj cijeni odgovarajuće stavke radova. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći priznati. Uvid u moguća otežanja mora sam izvođač steći prije podnošenja ponude.
g) faktor
Na jediničnu cijenu radne snage mora izvođač uračunati faktor po zakonskim propisima i instrumentima na osnovi zakonskih propisa. Osim toga , izvođač mora faktorom obuhvatiti slijedeće radove, koji se neće posebno platiti, bilo kao troškovnička stavka ili naknadni rad, i to:
- naslage temelja prije iskopa
- sve troškove, režijske sate, osim troškovnikom predviđene i po nadzornom organu ovjerene;
- sva ispitivanja materijala i izdavanje atesta; svi dokazi kvalitete ugrađenog materijala
- sva ispitivanja i zapisnici kojima se dokazije kvaliteta i funkcionalnost instalacija vodovoda i kanalizacija, sva mjerenja i protokoli za elektroinstaleterske radove, sva mjeraenja i zapisnici koji dokazuju učinkovitost strojarskih instalacija. Sve prema zahjtevu tehničkog pregleda građevine.
- sva ispitivanja i zapisnici kojima se dokazuje kvaliteta prostora (mikroklima, buka, osvjetljenost)
- uređivanje gradilišta po završetku rada s otklanjanjem svih otpadaka, ostatka građevinskog materijala, ambalaže, oplate i objekta gradilišta;
- pomoćne objekte i slično, ograda gradilišta, osvjetljenje;
- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe;
- skele koje se daju obrtnicima besplatno na korištenje;
- osiguranje objekta i radnika;
- sve radove vezane uz primjenu pravila zaštite na radu i zaštite od požara;
- garancijski rok i radove vezane uz održavanje;
- čišćenje objekata nakon završetka svih radova;
- geodetske izmjere pri izvođenju, kao i sve ostalo navedeno u općim uvjetima i općim uvjetima odgovara- juće grupe radova.
Površine oko objekta koje je izvođač koristio za potrebe gradilišta moraju se prije predaje objekta dovesti u predhodno stanje, počistiti od otpadaka, gradilišnih strojeva i objekata.
Prilikom izvođenja pojedinih radova, izvođač mora zaštiti sve susjedne plohe, tako da ne dođe do oštečenja gore navedenog. Zaštitu treba izvesti raznim sredstvima (ljepenkom, folijama, kartonom, daskama, pijeskom i sl.).
Sve troškove zaštite već izvedenih konstrukcija i radova treba izvođač uračunati u jediničnu cijenu.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim atestima izdanim od strane za to ovlaštene stručne organizacije.
Sve troškove atestiranja i nabave uzoraka za ispitivanje mora izvođač uračunati u jediničnu cijenu.
Po završetku radova ali i u toku radova ako je to potrebno svaki izvođač dužan je iza sebe počistiti radni prostor.
Svi upotrebljeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati važećim propisima i standardima, a istih se treba pridržavati i pri izvedbi radova.
Primopredaju objekata konstatiraju zapisnički predstavnik izvođača i investitora.
Sve mjere u nacrtima provjeriti u naravi, što se naročito odnosi na stavke stolarskih i bravarskih radova.
Svi radovi ovog troškovnika (građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi) moraju se izvoditi prema pravilnicima, propisima hrvatskim normama i tehničkoj regulativi preuzetoj Zakonom o normizaciji (NN 163/03), koja se odnosi kako na upotrebljene materijale potrebne da se rad izvede tako i na proces rada.
Svi uređaji i materijali moraju imati hrvatske ateste, odnosno isprave o sukladnosti.
Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovničkih stavki, ovih općih uvjeta, uvodnih opisa (u nastavku) pojedinih grupa radova, uz primjenu gore navedene tehničke regulative.
| Zagreb, lipanj, 2017. g. |  | Projektant:
Vanja Čiča, dipl.inž.arh.
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE
Gradilište mora biti propisno ograđeno i osvjetljeno što se neće posebno naplatiti.
Svi radovi ovog troškovnika (građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi) moraju se izvoditi prema pravilnicima, propisima hrvatskim normama i tehničkoj regulativi preuzetoj Zakonom o normizaciji (NN 163/03), koja se odnosi kako na upotrebljene materijale potrebne da se rad izvede tako i na proces rada.
Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovničkih stavki, ovih općih uvjeta, uvodnih opisa (u nastavku) pojedinih grupa radova, uz primjenu gore navedene tehničke regulative.
PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
Troškovnikom predviđenu kategoriju tla treba provjeriti te ukoliko ne odgovara, ustanoviti ispravnu u prisutnosti rukovodioca gradilišta i nadzornog organa i konstatirati upisom u građ. dnevnik.
Kod zatrpavanja pojedinih iskopa, materijal treba polijevati zbog boljeg zbijanja. Nasip izvoditi u slojevima od po 30 cm, nabijanjem i vlaženjem vodom, do potrebne zbijenosti po statičkom proračunu.
Kod materijala koji će se ponovo upotrijebiti (npr. za nasipanje u objektu zatrpavanje oko temelja), isti treba prevesti na gradilišnu deponiju, uskladištiti te poslije upotrijebiti. Sve prenose do i sa gradilišne deponije treba uključiti u jediničnu cijenu iskopa, te ponovnog nasipanja.
Jedinična cijena pojedine stavke mora sadržavati još i:
- sav rad na iskopu;
- sva nalaganja temelja i nanosne skele
- razupiranje i zaštita od urušavanja;
- sva potrebna planiranja (ako nema posebne stavke);
- sve vertikalne i horizontalne transporte;
- sva osiguranja gradilišta i objekta (ograda, osvjetljenje, higijenski standard);
- sve mjere zaštite na radu;
- pregled iskopa i nasipa od ovlaštenih geomehaničara uz dopuštenje nastavka radova upisom u građevinski dnevnik
U cijenama svih stavki radova treba uračunati i odgovarajuće koeficijente zbijenosti ili rastresitosti, jer isti nisu uključeni u količine.
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Beton obavezno mješati strojno. Kod ugradbe paziti da ne dođe do stvaranja gnijezda i segregacije. Pri nastavku betoniranja po visini, zaštititi površinu betona od procjeđenog cementnog mlijeka.
Sve radove treba obaveznoizvesti po :
- Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10).
Prilikom projektiranja, izvođenja i održavanja konstrukcije i elemenata od betona i AB nužno je pridržavati se gore nevedenog pravilnika kao i svih standarda koji su navedeni u sklopu pravilnika.
U sve betonske i AB elemente treba prije i u toku betoniranja ugraditi čel. pločice, ankere i drvene kladice za ugradbu bravarije i sl., što se neće posebno naplaćivati.
Jedinična cijena pojedine stavke mora sadržavati i:
- sve vertikalne i horizontalne transporte;
- sav rad, osnovni i pomoćni;
-sva potrebna podupiranja oplate, učvršćenja, radne skele, mostove i prilaze;
-sva ubacivanja i prebacivanja betona, nabijanje, vibriranje i pervibriranja;
- mazanja oplate “oplatanom”, kvašenje oplate;
- zaštitu betonskih i AB konstrukcija od djelovanja atmosferijala, vručine, hladnoće, i sl. njega betona;
- sve ugradbe kladica, vijaka, čeličnih vodilica, profila ipločica.
Beton treba ugrađivati isključivo strojno, a ručna ugradba dozvoljena je samo za male količine betona u konstrukcijama malog i složenog presjeka.
Prije betoniranje, oplatu i armaturu treba obavezno pregledati nadzorni organ (statičar) i upisom u građevinski dnevnik odobriti betoniranje. Zabranjuje se betoniranje koje nadzorni ogran nije odobrio.
Nakon ugradbe i zaglađivanja gornje bet.plohe, treba odgovarajućim mjerama, zaštititi i njegovati beton (pokrivanjem hasurama, vlaženjem i polijevanjem i sl.) i uračunati u jediničnu cijenu. Odgovarajuće mjere treba primjenjivati dok beton ne dosegne bar 70% tlačne čvrtoće ili kako je predviđeno projektom konstrukcije.
ZIDARSKI RADOVI
Svi zidarski radovi moraju se izvoditi prema Tehničkom propisu za zidane konstrukcije (NN 1/07)
Svi materijali upotrebljavani u gradnji moraju u potpunosti odgovarati važečim standardima i normama, kao što su:
- Norme za zidane elemente HRN EN 771
- Norme za mortove HRN EN 998 13501, HRN CEN/TR
- Norme za građevno vapno HRN EN 459
- Norme za zidarski cement HRN EN 413, HRN EN 197, HRN EN 13279
- Norme za agregat za mort HRN EN 13139, 845, 13055
- Norme za održavanje i izvođenje zidanih konstrukcija HRN EN 13670, HRN ISO 15686, HRN DIN 18202
Dimnjake izvoditi prema Tehničkom propisu za dimnjake u građevinarstvu ( NN 03/07) i svim propisima i normama navedenim u istom.
Sve vertikalne i horizontalne plohe moraju biti izvedene ravne i očišćene po završetku radova.
Zidovi od opeke moraju imati slojeve potpuno horizontalne, s vertikalnim reškama koje se međusobno poklapaju.
Razne pomoćne konstrukcije i skele potrebne u toku radova treba obavezno uračunati u jedinićnu cijenu, osim gdje je to posebno predviđeno troškovnikom.
Jediničnom cijenom treba također ovuhvatiti i : sve materijale, kako osnovne koji se ugrađuju tako i pomoćne za ugradbu: sav rad, osnovni i pomoćni: sve horizontalne i vertikalne transporte i prijenose osnovnog i pomočnog materijala, do i na gradilištu, sve utovare, istovare i pretovare.
a) zidanje
Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, a ležajne i sudarne reške moraju biti širine 10-15 mm. Pri zidanju ih treba dobro zapuniti odgovarajućom vrstom morta, akod ploha koje će se ožbukati treba ostaviti prazninu u reškama do dubine od cca 2 cm od plohe zida, da bi se žbuka bolje uhvatila, ako troškovnikom nije drugaćije određeno. Opeka za zidanje mora biti kvalitetna u skladu sa svim pravilnicima i normama. Mort za zidanje mora odgovarati propisima.
b) žbukanje
Izvodi se isključivo s industrijski proizvedenom žbukom prema uputi proizvođača žbuke.
Prije nego se počne žbukati, potrebno je izvršiti predradnje čiščenja ploha i čiščenja i ispuhivanje fuga, kvašenje zidne površine vodom, te špricanje cem.mortom 1:1.
Ako je zbog kiše ploha zida isuviše mokra, žbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne bude dovoljnjo suha, žbukanje se ne smije vršiti dok je temperatura prostora previsoka ili preniska, da žbuka ne bi ispucala.
Prilikom izvođenja obavezno se pridržavati svih pravilnika i standarda.
c) toplinske i zvučne izolacije
Izvoditi u skladu s Elaboratom građevinsko fizikalnih svojstava građevine.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju biti u skladu sa svim važečim propisima i normama.
TESARSKI RADOVI I SKELE
Sav materijal korišten za konstrukcije, oplate , radne podove i skele mora u potpunosti zadovoljavati uvjete iz troškovnika, te mora odgovarati propisanim normama. Pri izvođenju obavezno se pridržavati slijedećih normi.
- HRN D.A1. 020 do 057, ispitivanje drva.
- HRN D.A1. 058 do 059, ispitivanje drva.
- HRN D.A8. 060 do 094, ispitivanje slojevitih drvenih proizvoada i ploča
- HRN D.C1. 040 do 041, rezano crnogorično drvo.
- HRN U.C9. 500 zaštita drveta u konstrucijama.
Sve skele moraju u potpunosti biti izvedene u skladu s pravilima zaštite na radu, s radnim podovima i ogradama, pravilno riješenim pristupima i ukručenjima u oba smjera.
Skele moraju biti izvedene na osnovu nacrta i dimenzionirane po statičkom proračunu, s spojnim sredstvima koja su proračunski predviđena.
Skele treba redovito pregledavati i kontrolirati, a naročito nakon vremenskih nepogoda (kiša, vjetar i sl.), te po potrebi popravljati.
Sve drvo za konstrukcije je navedene kvalitete, crnogorica II klase, treba biti zaštičeno od crvotočine što ulazi u stavku.
U cijeni skele uzeti obavezno izradu, postavu, amortizaciju, sva premještanja i prijenose (po potrebi), prilaze, mostove i ograde te demontažu skele, popravke i uskladištenje. Također obavezno uračunati sve osnovne i pomoćne materijale za izvedbu i održavanje skele, te vezna sredstva potrebna za izvedbu konstrukcije.
LIMARSKI RADOVI
Limarske radove izvoditi prema projektu, i opisu troškovnika. Primijeniti odgovarajuće odredbe Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list 21/90). Pri izvedbi radova pridržavati se svih pravila struke.Upotrebljeni materijali trebaju odgovarati postojećim propisima i HRN normama.
STOLARSKI RADOVI
Za svu stolariju vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti: sav potreban rad i materijal, osnovni i pomoćni; dobavu, prevoz i ugradbu stolarije, komplet završno ugrađene, funkcionalne i obrađene; svo ostakljenje u kvaliteti i kvaniteti po opisu, sva brtvljenja i kitanja; sva sidra i sidrene detalje i profile; sve pokrovne, kutne letvice i profile, sav okov po izboru projektanta uključivo brave i ključeve; podne odbojnike; završnu obradu; te potrebnu radnu skelu za ugradbu.
Prije izvedbe radova obavezna je izmjera i provjera na licu mjesta.
Atestima se treba dokazati, ravnost i pravokutnost, propustnost zraka, vodonepropusnost, otpornost na opterećenje vjetrom, te ostala mehanička svojstva.
BRAVARSKI RADOVI
Prije davanja ponude izvođač treba obavezno sve nedoumice i nejasnoće razjasniti s projektantom, jer se nikakve naknadne primjedbe neće uvažiti.
Prije izvedbe radova izvođač je dužan izraditi i projektantu predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja projektanta može se otpočeti rad u odobranoj kvaliteti.
Prije početka radova izvođač treba obavezno izvršiti kontrolu mjera na licu mjesta, radi provjere i ustanovljenja eventualnih pogrešaka kod izvedbe građevinskih radova.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sav rad i materijal, kako osnovni tako i pomoćni te sve prijenose i uskladištenja: dobavu i dopremu te ostakljenje u kvantiteti i kvaliteti po opisu stavke troškovnika: toplinske izolacije, zvučne izolacije brtvljenje i kitanje reški i dilatacije između pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha, uključivo sve pokrovne i kutne limove, letvice i profile: okvire za ugradbu, sva sidra, sidrene ploče i sidrene vijke kao i ugradbu vijaka: po potrebi zapunjavanje rupa za sidra ili oštečenja od ugradbe cem.mortom 1:1; miniziranje ploha uključivo sve pripreme podloge i predhodne radnje, finalna obrada ličenjem, sve troškove atestiranja do dobivanje atesta, uključivo sve potrebne materijale, uzorke i radnje vezane uz isto: potrebnu radnu skelu.
Prozori i vrata izvode se prema Tehničkom pravilniku za prozore i vrata NN 69/06 , te svim normama vezanim uz pravilnik.
Za bravrske radove primijeniti odgovarajuće odredbe Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list 21/90). Pri izvedbi radova pridržavati se svih pravila struke.Upotrebljeni materijali trebaju odgovarati postojećim propisima i HRN normama.
Antikorozivna zaštita mora biti u skladu s propisima Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl.list 32/70).
SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
Soboslikarsko ličilačke radove izvoditi prema opisu troškovnika. Primijeniti odgovarajuće odredbe Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list 21/90). Pri izvedbi radova pridržavati se svih pravila struke.Upotrebljeni materijali trebaju odgovarati postojećim propisima i HRN normama;
- HRN U.F1. 012 Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova
- HRN U.F2. 013 Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova
- HRN U.F2. 010 Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova
- HRN U.F2. 024 do 80 Završni radovi u građevinarstvu
Zidove i stropove treba bojati kad su potpuno suhi.
U jediničnoj cijeni ukljućena je:
- Priprema podloge, na novom zidu.
- Impregnacija i gletanje
- Završno ličenje, tri namaza
Sve radove izvoditi prema uputstvima proizvođača primjenjenih materijala.
| Zagreb, lipanj, 2017. g. |  | Projektant
Vanja Čiča dipl.inž.arh

## 01_GRAD OBRTNIČKI RADOVI
TROŠKOVNIK - HOTEL EUROPA 2016
1. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
I. | PRIPREMNI RADOVI
NAPOMENA:
Sve stavke sadrže transport otpadnog i demontiranog materijala na privremenu deponiju u dvorištu te utovar i odvoz na komunalnu deponiju, kao i sve pristojbe za korištenje deponije. Isto se odnosi i na odlaganje salonitnih ploča (St.2) samo se postupanje s istima vrši prema posebnim propisima. Sve konstrukcije potrebne za provođenje mjera zaštite na radu su u stavkama, kao i mjere zaštite postojeće konstrukcije.
1. | Otpajanje i iskopčavanje postojećih instalacija:
- | postojeće električne instalacije u građevini; radove izvodi ovlašteni električar
- | postojeće vodovodne instalacije
- | postojeće kanalizacione mreže | kom | 1
2. | Demontaža pokrova od valovitih salonit ploča (pokrov, sljemenjaci, grebeni) te PE folija ispod ploča.
Demontaža svih instalacija na krovu (gromobran, RTV) prije skidanja ploča ulazi u stavku. Rad se mora obavljati pažljivo, ne razbijati ploče, ne prašiti.
Radnici se moraju pridržavati propisa zaštite na radu (maske, zaštitna odjeća). Rad i odlaganje salonitnih ploča obaviti prema Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08).
Prema Pravilniku o vrstama otpada (NN 27/96) potrebno je kondicioniranje, odnosno priprema za poseban način odloga (odlaganje u kazetama).
Odvoz i zbrinjavanje otpada preuzima tvrtka koja ima ovlaštenje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Sve komplet, demontaža i konačno odlaganje sa svim potrebnim pristojbama za transport i korištenje odlagališta otpada.
| Obračun po m2 kose krovne plohe. | m2 | 563
3. | Demontaža pokrova ravnog krova. Pokrov je bitumenska ljepenka, odnosno proizvod koji sadrži katran. Odlaganje sa pripremom prema Pravilniku o vrstama otpada (NN 27/96).
Prije skidanja pokrova demontirati sve instalacije na krovu (gromobran), što ulazi u stavku.
Debljina sloja do 4 cm.
Sve komplet, demontaža i konačno odlaganje sa svim potrebnim pristojbama za transport i korištenje odlagališta otpada.
| Obračun po m2 kose krovne plohe. | m2 | 710
4. | Strojno rušenje kuhinje i restorana. Građevina je prizemna, dimenzije 44x9,5 m.
Nosiva konstrukcija su ab trakasti temelji, ab stupovi i grede, zidovi od opeke i FERT stropovi. Krovna konstrukcija je drvena, pokrov valoviti salonit - demontaža nije u stavci. Svi zidovi i stropovi su ožbukani.
Prije rušenja demontirati rasvjetna tijela i vidljive instalacije što ulazi u stavku, kao i demontaža stolarije.
Svi srušeni materijali su građevinski otpad. Nije potrebna obrada otpada prije odlaganja. Odlaganje na odlagalište otpada sa svim potrebnim pristojbama za korištenje odlagališta je u stavkama.
Obračun po m² ili m³ prije rušenja. Rastresitost se ne obračunava.
- | demontaža prozora do 2m² | kom | 4
- | demontaža prozora preko 2m² | kom | 16
- | demontaža biber crijepa | m2 | 14
- | demontaža limarije | m' | 150
- | demontaža drvene krovne konstrukcije | m2 | 534
- | rušenje građevinskih elemenata: strop, ab stupovi i grede, zidovi od opeke sa žbukom, slojevi poda | m3 | 360
- | podna ploča sa slojem šljunka | m3 | 144
- | vađenje temelja | m3 | 68
5. | Strojno rušenje garaža. Građevina je prizemnica dimenzije 26x8,6 m.
Nosiva konstrukcija su zidovi od opeke, ab stupovi i grede, ab ploča. Temelji su trakasti. Krov je ravan, pokrov krova ljepenka.
Svi srušeni materijali su građevinski otpad. Nije potrebna obrada otpada prije odlaganja. Odlaganje na odlagalište otpada sa svim potrebnim pristojbama za korištenje odlagališta je u stavkama.
Obračun po m' ili m³ prije rušenja. Rastresitost se ne obračunava.
- | demontaža drvenih vrata, vel. preko 2m² | kom | 6
- | demontaža limarije | m' | 37
- | rušenje građevinskih elemenata: ab stropna ploča, zidovi, ab grede | m3 | 192
- | rušenje podne ploče | m3 | 54
- | vađenje temelja | m3 | 48.3
6. | Strojno rušenje završnog sloja unutarnje ceste - asfalta u sloju 4+7 cm. Odlaganje asfalta prema Pravilniku o vrstama otpada (NN 27/96) zahtjeva poseban način odlaganja.
| U stavku je uključeno rušenje, transport i odlaganje sa svim potrebnim pristojbama za korištenje odlagališta. | m2 | 446
7. | Strojno rušenje betonskog rubnjaka zajedno s betonskom podlogom.
| U stavku je uključeno rušenje, transport i odlaganje sa svim potrebnim pristojbama za korištenje odlagališta. | m' | 60
8. | Strojno rušenje šljunčanih slojeva unutarnje ceste prosječne debljine sloja 30 cm.
U stavku je uključeno rušenje, transport i odlaganje sa svim potrebnim pristojbama za korištenje odlagališta.
| Nasipani kameni materijal | m3 | 40
9. | Demontaža podzemnog spremnika lož ulja te rušenje i transport armirano betonskog korita.
Radove izvoditi u fazama sa svim osiguranjima ljudi i okoliša. Iskopčati i otpojiti sve instalacije.
- | Čelični spremnik je kapaciteta 10 m³, veličine ø160 cm, dužine 535 cm.
Prije bilo kakvog zahvata spremnik isprazniti. Nakon vađenja iz šahta, odložiti na gradilišnu deponiju. Nakon pregleda odvesti na trajno odlagalište.
- | Armirano betonsko korito veličine 6,4x3m, visine 3m (vanjske mjere). Stijenke debljine 20 cm. Korito je nasipano zemljom cca 60 cm. Na koritu su dva ab konzolna okna i dva uljevna grla
- | zaravnavanje rova nakon rušenja
Sve komplet, iskop i rušenje ab korita, demontaža priključaka, demontaža i transport čeličnog spremnika na gradilišnu deponiju te na trajno odlagalište. Transport građevinskog otpada na odlagalište sa uplatom pristojbe za korištenje odlagališta.
- | betonsko okno vanjske mjere 640/300/320
- | čelični spremnik 10 tona (ø 160, dužine 535 cm)
| Sve komplet | kom | 1
10. | Rezanje asfaltne površine ukupne debljine do 12 cm. | m' | 33
11. | Rušenja i demontaže u postojećoj građevini. Radovi se izvode samo u postojećoj kuhinji i gospodarskom ulazu. Sva rušenja izvoditi vrlo pažljivo. Zaštititi sve okolne plohe zidova i podova.
- | demontaža kamene obloge i toplinske izolacije dijela pročelja uz dogradnju, visine cca 5 m. | m2 | 76
- | demontaža prozora | kom | 2
- | demontaža unutarnjih vrata | kom | 4
- | demontaža ulaznih vrata u gospodarski prostor | kom | 1
- | demontaža sanitarnih uređaja (tuš kada, pisoar) | kom | 2
- | rušenje pregradnih nenosivih zidova (d=20cm) u dijelu spojnog hodnika; rušenje zajedno sa žbukom ili keramičkim pločicama | m2 | 50
- | rušenje nosivog zida uz sva potrebna podupiranja | m3 | 3.6
- | rušenje podne obloge zajedno sa slojem morta
| pod od keramičkih pločica | m2 | 16
| pod od kamenih ploča | m2 | 12
12. | Uklanjanje postojećih stabala unutar zone obuhvata. Stablo je definirano promjerom debla 10 cm ili većim te visinom većom od 3 m. | kom | 5
13. | Razne demontaže odobrene od nadzornog inženjera. | sati | 84
UKUPNO I.
II. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Kontrola temeljnog tla i dodatni nadzor ovlaštenih geomehaničara prilikom iskopa. Predviđa se 5 obilaska. | kom | 5
2. | Strojni površinski iskop humusa, dubine do 30 cm, s odvozom iskopanog materijala na privrem. deponiju na udaljenosti do 100 m, za kasniju upotrebu. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 250
3. | Razni strojni iskopi u tlu C kategorije (temelji) s pravilnom obradom profila iskopa. Odlaganje iskopanog materijala na stranu radi kasnije uporabe ili odvozom na privremenu deponiju na udaljenosti do 100 m. Dubina iskopa do 1,0 m. Obračun po m3 iskopanog materijala. Ručno planiranje dna iskopa je u stavci. Predvidjeti crpljenje podzemne vode. | m3 | 424
4. | Strojni široki iskop za betonsko okno cisterne za gorivo. Iskop u tlu C kategorije s odlaganjem iskopanog materijala na stranu radi kasnije uporabe ili odvoženje na deponiju na udaljenost do 50 m. Dubina iskopa do 3 m. Obračun po m³ u sraslom stanju. Ručno planiranje dna iskopa je u stavci.
Nakon izgradnje okno se zatrpava.
- | iskop | m3 | 230
- | zatrpavanje | m3 | 170
5. | Nasipavanje i planiranje unutar nadtemeljnih zidova kuće zamjenskim kamenim materijalom u slojevima od 30 cm uz nabijanje do zbijenosti Ms=15N/cm2. Zbijenost dokazati atestom.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 607
6. | Nasipavanje unutar nadtemeljnih zidova vanjskih prostora materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm uz nabijanje do zbijenosti Ms=15 N/cm2. Obračun po m3 ugrađenog zemljanog materijala. Ručno planiranje je u stavci. | m3 | 45
7. | Nasipavanje do temelja s vanjske strane sa zemljom dobivenom iz iskopa. | m3 | 30
8. | Dobava, razastiranje, nabijanje i planiranje sloja šljunka debljine 15-20 cm uz nabijanje do zbijenosti Ms=20 N/cm2. Sloj isplanirati na traženu kotu.
a) | Podovi | m3 | 148
b) | d = 5 cm ispod trakastih temelja | m3 | 50
9. | Nasipavanje nakon demontaže podzemnog spremnika lož ulja. | m3 | 140
10. | Dobava i ugradnja krupnog ukrasnog pranog šljunka - oblutaka, krupno granuliranog bez sitneži uz pročelje nove građevine, u sloju debljine 20 cm, u širini pojasa 50 cm. Ispod šljunka položiti geotekstil. Rub pojasa izvesti sa parkovnim rubnjakom. Ugradba u cementni mort.
- | šljunak | m3 | 4
- | geotekstil | m² | 18
- | parkovni rubnjak | m' | 30
11. | Odvoz viška zemlje na kom. deponij do 25 km. | m3 | 400
UKUPNO II.
III. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1. | Izvedba donje betonske podloge podova na tamponu dobava betona, ugradba i zaštita. Mali presjek, beton tlačne čvrstoće C 25/30 (MB-30) s aditivima za vodonepropusnost. Debljina podloge 10-12 cm.
Podloga je armirana s mrežastom armaturom Q 335, čija dobava ulazi u stavku. Površina se izvodi zaglađena kao podloga za hidroizolaciju.
- | Beton | m3 | 111.6
- | Armatura | kg | 7190
2. | Izrada podložnog betona tlačne čvrstoće C 16/20 d=5-10 cm ispod armirano betonskih temeljnih stopa, temeljnih greda i traka. | m3 | 50
3. | Izrada betonske podloge poda vanjske rampe. Pod rampe je u nagibu. Ostalo kao St.1.
- | Beton | m3 | 8.5
- | Armatura | kg | 545
4. | Izrada gornje betonske podloge u garaži d=10 cm. Beton tlačne čvrstoće C 25/30 (MB 30), vodonepropusan, pripremljen za izvedbu epoksi podnog premaza.
- | Beton | m3 | 24
- | Armatura | kg | 1540
5. | Izrada ab trakastih temelja u zemlji i djelomično u oplati, dobava betona, ugradba i zaštita. Veliki presjek, beton tlačne čvrstoće C 25/30 (MB - 30) vodonepropustan. Prilikom betoniranja predvidjeti eventualno crpljenje vode.
- | Kuća | m3 | 192.3
- | Oplata | m2 | 500
6. | Temeljne stope i temeljne grede dijelom u oplati.
- | Beton | m3 | 53
- | Oplata | m2 | 192
7. | Izrada arm. bet. nadtemeljnog ziđa u dvostrukoj oplati, dobava betona, ugradba i zaštita. Srednji presjek, beton tlačne čvrstoće C 25/30 (MB-30). Vodonepropusan beton. Dodatak za vodonepropusnost.
| - beton | m3 | 96.5
| - oplata | m2 | 1100
8. | Izvedba armirano betonskih nosivih zidova, greda i nadvoja u tim zidovima. Debljina zida 20 i 25 cm izvode se u glatkoj oplati. Dobava betona, ugradba i zaštita.
Srednji presjek, beton tlačne čvrstoće C 25/30 (MB 30). Vodonepropusan beton u zidovima do visine 1 m (cca 10% količine). Dodatak za vodonepropusnost.
| - beton hotel | m3 | 520
| - oplata zidova - glatka hotel | m2 | 7750
| - beton wellness | m3 | 181
| - oplata zidova - glatka wellness | m2 | 755
9. | Izrada zamjenskog betonskog materijala (mršavi beton) na mjestu promjene visine. Dobava betona i ugradba. Veliki presjek, beton tlačne čvrstoće C 16/20 (MB 20). | m3 | 80
10. | Izvedba armirano betonskih zidova podne i gornje ploče spremnika lož ulja. Dobava betona, ugradba i zaštita. Srednji presjek, beton tlačne čvrstoće C 25/30 (MB 30). Vodonepropusan beton.
| - beton | m3 | 19
| - oplata zidova - glatka | m2 | 110
| - oplata ploče - glatka | m2 | 20
| - penjalice | kom | 10
| - poklopci 120x120 | kom | 2
11. | Izvedba arm. bet. stupova, greda nadvoja i horizontalnih serklaža. Dobava betona, ugradba i zaštita. Beton za armiranobetonske stupove, vodonepropusan. Dodatak za vodonepropusnost. Mali presjek, beton tlačne čvrstoće C 25/30 (MB-30).
| - beton - hotel | m3 | 70.5
| - oplata - hotel | m2 | 605
| - beton - wellness | m3 | 20.5
| - oplata - wellness | m2 | 190.5
12. | Izrada armirano betonskih vertikalnih serklaža u oplati. Dobava betona, ugradba i zaštita. Mali presjek, beton tlačne čvrstoće C 25/30 (MB - 30).
| - beton | m3 | 3.2
| - oplata | m2 | 10
13. | Izrada armirano betonskih tankih stijena (atika krova, završetak rampe i slično) u oplati. Dobava betona, ugradba i zaštita. Mali presjek, beton tlačne čvrstoće C 25/30 (MB - 30).
| - beton - hotel | m3 | 45
| - oplata - hotel | m2 | 1150
| - beton - wellness | m3 | 8.2
| - oplata - wellness | m2 | 132
14. | Izrada ab stropne pune ravne i konzolne ploče te krovne ploče u oplati. Dobava betona, ugradba i zaštita. U stavku ulazi i oplata s podupiranjem. Beton srednji presjek, tlačne čvrstoće C 25/30 ( MB - 30).
a). | Ravna ploča beton | m3 | 352.2
| glatka oplata | m2 | 1883
b). | Garaža+wellness beton | m3 | 161
| glatka oplata | m2 | 633
15. | Izrada laganog betona za pad, 4-16 cm na terasi i ravnom krovu. | m2 | 922
| wellness | m2 | 336
16. | Izrada armirano betonskih vanjskih ravnih stepenica u oplati ili na zemlji, beton tlačne čvrstoće C 20/25 (MB - 25).
| - beton | m3 | 8.7
| - glatka oplata | m2 | 58
17. | Izrada arm. betonskih dvokrakih i trokrakih ravnih unutarnjih stepenica s podestima i nosivim gredama u oplati, beton tlačne čvrstoće C 25/30 (MB - 30).
| - beton | m3 | 19
| - glatka oplata | m2 | 215
18. | Izrada armirano betonskog kanala u podu za instalacije. Beton tlačne čvrstoće C 25/30 (MB30), mali presjek, vodonepropustan.
| - beton | m3 | 7
| - glatka oplata | m2 | 50
19. | Dobava, izrada i ugradba armature za armirano betonske konstrukcije. Izvesti prema statičkom proračunu i nacrtima.
| - RA B 500 B | kg | 54100
| - MAG B 500 B | kg | 145000
UKUPNO III.
IV. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Zidanje nosivih i vanjskih zidova šupljom blok opekom, debljina zida 20, 25 i 30 cm u produženom cementnom mortu 1:2:6 | m3 | 19.4
2. | Zidanje unutarnjih i vanjskih zidova ispune (oznaka Z4, Z9) od porobetonskih blokova, težine do 600 kg/m³ kao siporex ili jednakovrijedno ______________________________________. Debljina zida do 25 cm u produžnom cem. mortu 1:2:6 (M5). | m3 | 12.5
3. | Izrada razdijelnog zida od gipskartonskih ploča (oznaka Z10). Zid je razdijelni između 2 hotelska modula i između hotelskih modula i hodnika. Zvučna izolacija zida Rw=52 dB.
Zid se sastoji od slijedećih slojeva:
- | dvostruke gipskartonske ploče 2x1,25; vanjska ploča, vodootporna
- | min. vuna 6,0 cm, λ=0,035 W/mK, m'=4,8 kg/m²
- | dvostruka metalna potkonstrukcija 2x7,7 cm, ukupne debljine 15,5cm
- | min. vuna 6,0 cm, λ=0,035 W/mK, m'=4,8 kg/m²
- | dvostruke gipskartonske ploče 2x1,25; vanjska ploča, vodootporna
Ukupna debljina zida 20,5 cm. Mineralna vuna ugrađena uz gipskartonske ploče tako da je unutar zida zračni prostor 3,5 cm.
Unutar zida potrebno je ugraditi sve elementa nužne za ugradnju vrata ili provođenje instalacija.
| Sve komplet s bandažiranjem spojeva i pripremom za ličenje. | m2 | 270
4. | Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm šupljom blok opekom. Zida se u produženom mortu M5. Kod zidova premo 3 m (I kat), zbog visine zida u nivou nadvoja vrata, izvesti horizontalni armirano betonski serklaž visine 25 cm, što ulazi u stavku. Kod obračuna su odbijeni otvori za vrata.
- | zidovi | m2 | 690
- | horizontalni serklaži | m' | 258
- | zidovi wellnessa | m2 | 170
5. | Zidanje pregradnih zidova od pune opeke, debljina 7 cm, u cementnom mortu. Zidovi su parapetni (kupaona+kuhinja). U stavku ulazi i obzid kade. | m2 | 181
6. | Oblaganje ventilacionih i instalacijskih kanala gipskartonskim pločama na vlastitoj metalnoj potkonstrukciji. Gipskartonske ploče su obične ili vodootporne, što je navedeno u stavci.
Obloga se sastoji od:
- | gipskartonske ploče 1,25
- | metalna potkonstrukcija 3-5 cm
- | min. vuna 5,0 cm, λ=0,035 W/mK, m'=4,8 kg/m²
- | pe folija
Sve komplet s bandažiranjem spojeva i pripremom za ličenje.
| a) gipskartonske ploče | m2 | 248
| b) vodootporne gipskartonske ploče | m2 | 255
7. | Izrada dilatacije između postojećeg hotela i dogradnje te između hotela i garaže. Izvodi se sa tvrdim pločama polistirena EPS, d=5cm. | m2 | 210
8. | Strojno žbukanje unutarnjih zidova od opeke industrijski proizvedenom podložnom i završnom (grubom i finom) produžnom žbukom, uz sve potrebne predradnje a prema uputi proizvođača žbuke. | m2 | 1846
- | wellness | m2 | 347
9. | Žbukanje zidova od porobetona tankoslojnom indus žbukom za porobetone. Debljina žbuke do 9 mm. Vrsta žbuke i nanošenje prema uputi proizvođača porobetona. Sve predradnje i eventualni premazi u stavci.
- | wellness | m2 | 113
10. | Zidarska obrada, brušenje i krpanje betonskih stropova, greda i podgleda stepeništa, izvedenih u glatkoj oplati za finalnu obradu.
a) | Unutarnje površine
| - hotel | m2 | 3300
| - wellness | m2 | 470
b) | Vanjske površine (podgled nadstrešnice, parapetni zidovi). | m2 | 120
11. | Izrada cementne glazure na podu šahta za dizalo, zaglađene do crnog sjaja. Glazura debljine 3 cm | m2 | 35
12. | Izrada plivajuće podloge na podnim površinama prizemlja (oznaka P1), koja se postavlja na horizontalnu hidroizolaciju, a sastoji iz slijedećih slojeva:
- | Pe folija
- | elastificirani polistiren EPS T 23/20 deb. 2 cm, λ=0,042 W/mK, m'=0,24 kg/m²
- | samogasivi ekstrudirani Polistiren XPS-(25 kg/m3) debljine 10 cm, λ=0,036 W/mK, m'=3 kg/m²
- | PE folija
- | arm. cem. estrih od mikrobetona debljina 6 cm.
| Toplinska izolacija se polaže u dva sloja s izmaknutim spojnicama. | m2 | 698
13. | Izrada plivajuće podloge na podnim površinama kata (oznaka M1, M1a) koja se postavlja na arm.bet. ploču, a sastoji iz slijedećih slojeva:
- | elastificirani polistiren EPS T 23/20 deb. 2 cm, λ=0,042 W/mK, m'=0,24 kg/m²
- | tvrda min. vuna za podove, d=3.0 cm, λ=0,035 W/mK, m'=2,4 kg/m²
- | PE folija
- | arm. cem. estrih od mikrobetona debljina 6 cm.
| Toplinska izolacija se polaže u dva sloja sa izmaknutim spojnicama. | m2 | 1012
14. | Izrada plivajuće podloge na podnim površinama wellnessa (pod iznad garaže, oznaka M2, M3, M3a) koja se postavlja na arm.bet. ploču, a sastoji iz slijedećih slojeva:
- | elastificirani polistiren EPS T 23/20 deb. 2 cm, λ=0,042 W/mK, m'=0,24 kg/m²
- | tvrda min. vuna za podove, d=3.0 cm, λ=0,035 W/mK, m'=2,4 kg/m²
- | PE folija
- | Arm. cem. estrih od mikrobetona debljina 6 cm.
| Toplinska izolacija se polaže u dva sloja sa izmaknutim spojnicama. | m2 | 306.6
15. | Izrada toplinske izolacije stropa garaže (oznaka M2) slojem kamene vune d= 16. Mehanički se sidri s donje strane a.b. ploče i lijepi se polimercementnim ljepilom.
- | tvrda min. vuna, d=16.0 cm, λ=0,035 W/mK, m'=2,4 kg/m² | m2 | 178
16. | Izrada toplinske izolacije stropa prizemlja (poda kata), iznad otvorenog prostora i ispod terase slojem kamene vune koja se lijepi polimercementnim ljepilom i mehanički sidri u ab stropnu ploču sa donje strane.
- | tvrda min. vuna d=16 cm, λ=0,035 W/mK, m'=12,8 kg/m²; oznaka stropa M3, M3a, K3 | m2 | 223
- | tvrda min. vuna d=5 cm, λ=0,035 W/mK, m'=4 kg/m²; oznaka stropa K2 | m2 | 48
17. | Izrada unutarnje toplinske izolacije zida stepeništa prema garaži (oznaka Z5). Polaže se na ab zid sa strane stepeništa a sastoji se od slijedećih slojeva:
- | Mineralna vuna d=7,5 cm, λ=0,035 W/mK, m'=6 kg/m²
- | Pe folija
- | Gipskartonske ploče dvoslojne - 2x1,25 | m2 | 157
18. | Dobava i ugradba montažnih nadvoja u pregradnim zidovima 12 cm. | m' | 12
19. | Dobava i montaža ravnog monolitnog visećeg stropa od jednoslojnih gips kartonskih ploča na vlastitoj metalnoj podkonstrukciji (oznaka K1, K1a). Visina ovješenja do 90 cm. Strop se izvodi u dva nivoa.
U stavku ulazi i Pe folija, sloj tvrde mineralne vune, λ=0,035 (W/mK), d=10cm, te izrada revizionih okana za instalacije, kao i sve potrebne potkonstrukcije za ugradbu ili ovjes rasvjetnih tijela ili druge tehnike.
Sve komplet sa bandažiranjem spojeva i pripremom za ličenje. Obračun po m² razvijene površine.
- | Obične ploče - hotel | m2 | 662
- | Kupaonica, vodootporna ploča - hotel | m2 | 160
- | Obične ploče - wellness | m2 | 148
- | Kupaonica, vodootporna ploča - wellness | m2 | 172
20. | Dobava i montaža ravnog monolitnog visećeg stropa od jednoslojnih gips kartonskih ploča na vlastitoj metalnoj podkonstrukciji (oznaka M1, M1a, M2, K2). Visina ovješenja do 90 cm. Strop se izvodi u dva nivoa.
U stavku ulazi izrada revizionih okana za instalacije, kao i sve potrebne potkonstrukcije za ugradbu ili ovjes rasvjetnih tijela ili druge tehnike.
Sve komplet sa bandažiranjem spojeva i premazom za ličenje. Obračun po m² razvijene površine.
- | Obične ploče | m2 | 470
- | Vodootporna ploča | m2 | 187
- | Obične ploče - garaža | m2 | 180
21. | Dobava i montaža ravnog visećeg stropa koji je kombinacija monolitnih gipskartonskih ploča i montažnih gipskartonskih ploča. Monolitne ploče jednoslojne d=1,25 cm. Montažne ploče 60/60 ukomponirane su kao dio stropa na prolazu instalacionih kanala. Montažne ploče složene u min. površinu 6 m². Površina ploča dekorativna.
Visina ovjesa do 100 cm.
U stavku ulazi eventualna potrebna instalaterska okna u monolitnom dijelu stupa.
Sve potrebne potkonstrukcije za ugradbu ili ovjes rasvjetnih tijela
- | Restoran | m2 | 280
22. | Dobava i montaža ravnog visećeg stropa na vanjskim površinama - podgledima istaka zgrade ili na podgledu nadstrešnice (oznaka M3, M3a, K3). Viseći strop je od cementnih ploča, kao aquapanel. Ploče su vodootporne, negorive, otporne na vlagu, smrzavanje i vremenske uvjete. Ploče su od portland cementa sa ugrađenom armiranom staklenom mrežicom s obje strane. Debljina ploče d= 12,5 mm. Ovješenje na vlastitu konstrukciju od metalnih profila. Nakon ovješenja sve spojeve i cijelu površinu ploča obraditi sa temeljnim premazom, glet 4 mm u koji se utiskuje mrežica. Ploče pripremljene za ličenje.
- | hotel | m2 | 135
- | wellness | m2 | 140
23. | Dobava i izrada potkonstrukcije poda oko hidromasažnog bazena. Potkonstrukcija se polaže na čeličnu konstrukciju (nije u stavci), a sastoji se od:
- | OSB ploča 2x2,2 cm
- | elastificiranog polistirena EPST 23/20, d= 2cm
- | PE folija
- | armirani cementni estrih 4 cm
| Sve komplet | m2 | 16
24. | Dobava i ugradba toplinske izolacije unutarnjih površina fasadnih ab greda i istaka sa mineralnom vunom, d=5cm na koju se kao završni sloj nanosi policementni mort sa utisnutom plastičnom mrežicom. | m2 | 82
25. | Dobava i ugradba metalnih mesingiranih pragova. Ugrađuju se na spoju različitih vrsta poda. | m' | 124
26. | Dobava i ugradba unutarnjih prozorskih klupčica od prefabriciranog kamenog materijala (polimramor) d=2 cm. Širina klupčice s ispustom 15 cm. | m' | 140
27. | Zidarska pripomoć kod raznih radova, odobrena i evidentirana dnevnikom.
| R V | sati | 84
| R III | sati | 84
28. | Dobava i ugradba otirača kvalitete kao GUMAL PLUS-T ili jednakovrijedno _________________________________, širine 28 mm, s razmakom od 4 mm s tekstilnom ispunom. U cijenu uključiti i alu kutni profil 20/20 mm, isti ugraditi prilikom postavljanja greis pločica. Postavlja se u vjetrobranskim prostorijama. Obračun po kom, sve komplet otirač i okvir.
- | veličine 230x120 cm | kom | 2
29. | Dobava prijenosnih protupožarnih aparata kompletiranih s metalnim ormarićem s prednjom staklenom plohom i vratima za zaključavanje.
- | Aparat 12JG 43A | kom | 20
- | Aparat 12JG 25F | kom | 1
- | Aparat 12JG 43A i 183B | kom | 2
30. | Geodetski radovi potrebni za upis u katastar:
- | Elaborat iskolčenja građevine;
- | Elaborat izvedenog stanja (objekat + podzemne instalacije) s prijedlogom za upis u katastar i zemljišnu knjigu. Sve komplet. | kom | 1
31. | Čišćenje građevine za vrijeme radova te nakon završetka svih radova. | kom | 1
UKUPNO IV.
V. | IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA:
Svi izolaterski radovi na krovu moraju se uskladiti s limarskim radovima.
1. | Izvedba horizont. Hidroizolacije ispune i parapetnih zidova. Izvodi se:
- | hladni bitumenski premaz
- | 2 sloja bitumenske trake s uloškom staklene tkanine, debljine 4 mm, položene varenjem 100%. | m2 | 16
2. | Izrada hidroizolacije podova, izvodi se:
- | hladni bitumenski namaz izveden na pripremljenu betonsku podlogu;
- | 2 sloja bitum. trake s uloškom staklene tkanine težine 200 gr/m2, bitumen s dodatkom elastomera, traka debljine 4 mm, položena varenjem 100%;
| -hotel | m2 | 877
| -garaža | m2 | 190
3. | Izrada hidroizolacije vertikalnih arm. betonskih stupova s epoxi premazom. Sve izvesti prema uputi proizvođača premaza. | m2 | 15.5
4. | Izrada vertikalne hidroizolacije vanjskih obodnih nadtemeljnih zidova, izvodi se:
- | hladni bitumenski namaz izveden na pripremljenu vertikalnu betonsku podlogu;
- | 1 sloj bitum. trake s uloškom staklene tkanine težine 200 gr/m2, bitumen s dodatkom elastomera, traka debljine 4 mm, položena varenjem 100%;
- | Zaštita hidroizolacije je PEHD čepasta guma, što ulazi u stavku (50% površine).
Na gornji dio nadtemeljnih zidova (50 cm) dolaze slojevi sokla, te se ne ugrađuje čepasta guma. Ista se ugrađuje samo na donji dio - cca 50% iskazane površine.
Sve komplet.
| -hotel | m2 | 152
| -garaža | m2 | 94
5. | Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije okna cisterne za gorivo, izvodi se:
- | hladni bitumenski namaz izveden na pripremljenu betonsku podlogu;
- | 2 sloja bitum. trake s uloškom staklene tkanine težine 200 gr/m2, bitumen s dodatkom elastomera, traka debljine 4 mm, položena varenjem 100%;
- | Zaštita hidroizolacije je PEHD čepasta guma, što ulazi u stavku.
| Sve komplet. | m2 | 130
6. | Izrada toplinske i hidroizolacije ravnog neprohodnog krova, koja se izvodi na betonsku ploču u padu (oznaka K1, K3), a sastoji se od slijedećih slojeva:
- | hladni bitumenski premaz
- | parna brana, bitumenska traka sa alu folijom debljine 4mm - parna brana sa slojem za opuštanje.
- | tvrda mineralna vuna d=15 cm, λ=0,035 W/mK, m'=12 kg/m²
- | Polimerna hidroizolacijska traka višeslojna folija - membrana, iz sintetičnog materijala armirana poliesterskom mrežicom položena na podlogu i mehanički učvršćen u armirano betonsku ploču. Hidroizolaciona traka je UV stabilizirana i otporna na UV zrake, starenje i utjecaj atmosferilija.
Debljina trake 2 mm.
- | geotekstil
- | sloj šljunka 6 cm, isprani sloj oblutaka granulacije 16-32 mm
Sve izvesti prema uputstvima i detaljima proizvođača izolacione trake, sa svim elementima potrebnim za pravilnu funkciju krova, uključujući
sve potrebne razdjelne slojeve (geotekstil). Garantni rok za kompletnu izolaciju je 10 godina radove treba izvoditi izvođač licenciran od proizvođača trake.
Ukoliko se hidroizolacija izvodi s trakom koja nije paropropusna onda je obavezna ugradnja odzračnika cca 1 kom/50 m2 krova.
U stavku ulazi opšav zida i atike krova r.š.50 cm s priključnom trakom te pokrivnim profilima.
Sve komplet - svi gore opisani slojevi do pune funkcionalnosti krova.
- | krov | m² | 260
- | opšav atike, vertikalni i horizontalni opšav visine 50+40 cm, sa toplinskom izolacijom, d=5 cm visine 50 cm | m' | 62
- | opšav zida visine 50 cm zajedno sa pokrovnim profilom i toplinskom izolacijom d=5 cm | m' | 57
- | opšav ventilacionih kanala | m' | 4
7. | Izrada toplinske i hidroizolacije ravnog neprohodnog krova, koja se izvodi na betonsku ploču u padu (oznaka K1a), a sastoji se od slijedećih slojeva:
- | hladni bitumenski premaz
- | parna brana, bitumenska traka sa alu folijom debljine 4mm - parna brana sa slojem za opuštanje.
- | tvrda mineralna vuna d=15 cm, λ=0,035 W/mK, m'=12 kg/m²
- | Polimerna hidroizolacijska traka završna višeslojna folija - membrana, iz sintetičnog materijala armirana poliesterskom mrežicom lijepljena na podlogu i mehanički učvršćen u armirano betonsku ploču. Hidroizolaciona traka je UV stabilizirana i otporna na UV zrake, starenje i utjecaj atmosferilija. Otpornost trake na požar B krov (t1).
Debljina trake 2 mm.
Sve izvesti prema uputstvima i detaljima proizvođača izolacione trake, sa svim elementima potrebnim za pravilnu funkciju krova, uključujući
sve potrebne razdjelne slojeve (geotekstil). Garantni rok za kompletnu izolaciju je 10 godina radove treba izvoditi izvođač licenciran od proizvođača trake.
Ukoliko se hidroizolacija izvodi s trakom koja nije paropropusna onda je obavezna ugradnja odzračnika cca 1 kom/50 m2 krova.
U stavku ulazi opšav zida i atike ruba krova r.š.50 cm s priključnom trakom te pokrivnim profilima.
Sve komplet - svi gore opisani slojevi do pune funkcionalnosti krova.
- | krov | m2 | 621
- | opšav atike, vertikalni i horizontalni opšav visine 50+40 cm, sa toplinskom izolacijom, d=5 cm visine 50 cm | m' | 11.5
- | opšav zida visine 50 cm zajedno sa pokrovnim profilom i toplinskom izolacijom d=5 cm | m' | 103
- | opšav ventilacionih kanala | m' | 79
- | staza za prilaz uređajima izvedena od dodatne hidroizolacione trake | m2 | 100
- | wellness krov | m2 | 346
- | opšav atike, vertikalni i horizontalni opšav visine 50+40 cm, sa toplinskom izolacijom, d=5 cm visine 50 cm | m' | 73
- | opšav zida visine 50 cm zajedno sa pokrovnim profilom i toplinskom izolacijom d=5 cm | m' | 12
- | opšav ventilacionih kanala | m' | 4
- | staza za prilaz uređajima izvedena od dodatne hidroizolacione trake | m2 | 20
8. | Izrada toplinske i hidroizolacije prohodne terase, koja se izvodi na beton u podu u (oznaka K2), a sastoji se od slijedećih slojeva:
- | hladni bitumenski premaz
- | parna brana, bitumenska traka sa alu folijom debljine 4mm - parna brana sa slojem za opuštanje.
- | tvrda mineralna vuna d=15 cm, λ=0,035 W/mK, m'=12 kg/m²
- | geotekstil
- | polimerna hidroizolacijska traka višeslojna folija - membrana, iz sintetičnog materijala armirana poliesterskom mrežicom ljepljena na podlogu i mehanički učvršćen u armirano betonsku ploču.
- | PE folija
- | armirani cementni estrih 6 cm.
| Sve komplet, svi gore opisani slojevi. | m2 | 36
- | U stavku ulazi opšav zida r.š.50 cm s priključnom trakom te pokrivnim profilima. | m' | 20
9. | Izrada hidroizolacijskog polimer cementnog dvokomponentnog premaza d = 0,2 cm, u kupaonicama. Izvodi se na cementni estrih pripremljen s penetrirajućim prednamazom. Sve prema uputi proizvođača. | m2 | 150
10. | Ugradnja hidroekspanzivne brtve kao Waterstop Rx 101 ili jednakovrijedno _____________________ za radne spojeve u ab konstrukcijama (vertikalni i horizontalni prekidi kod betoniranja). Hidroekspanzivna traka je od specijalno formuliranog spoja prirodnog natrij bentonita (vodonepropusna glina) i butil gume. Polaže se na čvrstu i suhu podlogu. Nakon polaganja traku zaštititi mrežicom koja se pričvrstiu beton čavličima za beton. Krajeve spojiti tijesno da se postigne kontinuitet (na čelo). Traku polagati u sredini zida (minimalna zaštita betonom debljine 75 mm sa svake strane).
U jediničnu cijenu uključiti sve gore navedeno, materijal i rad.
| Sve izvesti prema uputama i detaljima proizvođača. Obračun po m'. | m' | 216
UKUPNO V.
VI. | TESARSKI RADOVI
NAPOMENA:
Sve drvene elemente premazati insekticidnim i fungicidnim premazom što je u stavki.
1. | Dobava i izrada drvene konstrukcije dvostrešnog krovišta vrtne kućice od suhe jelove građe četinar II klase | m³ | 1.5
2. | Dobava i polaganje oplate drvenog krovišta prefabriciranim drvenim pločama kao OSB ploče, d=2,2 i sloja paropropusne vodonepropusne krovne folije. Sve komplet. | m2 | 56
3. | Dobava i oblaganje zida kuće (vertikalni postav) sa letvama 5/5 cm pričvršćenih na zidove vertikalno, između kojih dolazi sloj min. vune, d=5 cm. Na letve se pribijaju OSB ploče, d=2,2 cm i vodonepropusna paropropusna folija. Sve komplet. | m2 | 60
4. | Dobava i polaganje na armirano betonsku podnu ploču konstrukcije od drvenih gredica 10/12 cm na razmaku od 80 cm za polaganje poda (nije u stavci) u relax zoni wellnessa. | m³ | 0.5
5. | Dobava, montaža i demontaža fasadne skele, izrađene od čeličnih cijevi. U stavku je uključen i zaštitni zastor.
| -hotel | m2 | 1680
| -wellness | m2 | 940
UKUPNO VI.
VII. | LIMARSKI RADOVI
NAPOMENA:
Svi limarski elementi krova, koji dolaze u dodir s hidroizolacionom krovnom folijom moraju biti kaširani za spoj na tu foliju.
1. | Dobava i montaža vertikalnih odvodnih cijevi okruglog profila Ø 10 cm, te fazonskih komada, od čel. pocinčanog lima d=0,55 mm.
| Cijevi se obujmicama od plosnog željeza učvršćuju u fasadu. Lim je finalno obrađen u boji po izboru projektanta. | m' | 18
2. | Izrada i montaža jednostrane okapnice atike ravnog krova. Okapnicu izvesti od čeličnog pocinčanog lima.
| Lim d = 0,55 mm, r.š. 33 cm kaširanog za spoj na hidroizolacionu traku. Montira se na podložnu drvenu kladicu, što ulazi u stavku. | m' | 75
| -wellness | m' | 72
3. | Izrada i montaža opšava atike ravnog krova s dvostranom okapnicom od čeličnog pocinčanog lima d = 0,55 mm, r.š. 60 cm. Lim je finalno obrađen u boji po izboru projektanta.
| Učvršćen je i formiran s trakom od plosnog željeza na drvenu kladicu | m' | 103
4. | Izrada pokrova dvostrešnog kosog krova ravnim trakama lima od alu legure pogodne za sigurno savijanje (falzanje) lima. Debljina lima 0,7 mm. Lim je jednostrano plastificiran u boji po izboru projektanta. Lim se polaže na razdjelni sloj paropropusne vodonepropusne folije čija dobava ulazi u stavku. Širina limene trake 65 cm, spajanje sa dvostrukim stojećim falzom. Trake se profiliraju isključivo strojno. Pričvršćenje trake pomoću fiksnih i kliznih učvršćivača koji osiguravaju dilatiranje lima. Lim mora biti montiran vjetrootporno. Stavka obuhvaća pokrivanje krova, opšav sljemena, opšav zabata i s djelomičnim opšavom fasade.
- | Pokrov krova | m2 | 53
- | Opšav zabata r.š. 65 | m' | 16
- | Opšav zida r.š. 65 cm | m' | 14
5. | Oblaganje pročelja vrtne kućice ravnim trakama lima od alu legure pogodne za sigurno savijanje (falzanje) lima. Debljina lima 0,7 mm. Lim je jednostrano plastificiran u boji po izboru projektanta. Lim se pričvršćuje na razdjelni sloj paropropusne vodonepropusne folije i OSB pločekoje su obračunate u St. V/3. Širina limene trake 65 cm, spajanje sa dvostrukim stojećim falzom. Trake se profiliraju isključivo strojno. Pričvršćenje trake pomoću fiksnih i kliznih učvršćivača koji osiguravaju dilatiranje lima. Lim mora biti montiran vjetrootporno. Stavka obuhvaća oblogu fasadnog zida te sve opšave i spajanja.
- | Obloga zida | m2 | 60
UKUPNO VII.
VIII. | STOLARSKI RADOVI
Sve mjere za stolariju obavezno kontrolirati na licu mjesta. Obratiti pažnju na čistoću ugradbe ponovno ličenje se ne predviđa. U cijenu po kom, odnosno po m2 za sve stavke stolarskih radova uračunati dobavu i ugradbu, sav potreban okov, ostakljenje staklom i finalnu obradu (završni premaz) prema opisu, sve završne kutne lajsne. Sve ostalo prema tehničkim uvjetima za stolarske radove.
Ugradnja uključuje dopremu stavke na gradilište, ugradnju, montažu, stolarsko spajanje kod ugradnje složenijih stavki sa svim potrebnim pomoćnim materijalom i priborom (pokrovne letvice, purpen, bitrax traka i dr.) do pune funkcionalnosti stavke.
Sve stavke se izvode prema shemi stolarije
Unutarnja vrata se izrađuju s dovratnikom od furniranog punog drva ili mediapana, s potpunim opšavom zida. Vratno krilo izrađeno od drvenog rastera spojeno čepovima i ljepilom, obloženo furniranom šperpločom d = 8 mm (ulazna vrata u sobe), d = 6 mm (ostale prostorije). Vrata su pripremljena za ličenje. Pojedina vrata su zvučno izolirana Rw=36 dB što je navedeno u stavci.
Okov za vrata standardni. Za ulaze u smještajne jedinice (sobe) sistem brave s karticom.
Finalna obrada, za unutarnja vrata je premaz poliuretanskim bojama minimum dva puta. Završni premaz poliuretanskim lakom, struktura drva vidljiva. Ličenje se izvodi u radioni a u stavci su i sve potrebne predradnje, grundiranja i pripreme za ličenje, sve prema uputama proizvođača boje.
Jedinična cijena pojedine pozicije uključuje kompletnu izvedbu do pune funkcionalnosti, ugradbu i montažu s završnom obradom poliuretanskim bojama, ostakljenje staklom prema opisu stavke, sav potreban okov, kutne i pokrivne letve, prag od mesinganog profila 5/30 mm.
1. | Izrada, doprema i ugradba dvokrilnih drvenih mimokretnih djelomično ostakljenih vrata za office. Vrata su s ostakljenim zaobljenim oknom u zidarskom otvoru 172/217 cm. Svijetli otvor vrata 2x 80/210 cm
Dovratnik izrađen od furnirane smrekovine ili mediapana, kao potpuni opšav zida (20 cm). Vratno krilo je izrađeno od drvenog rastera. Drveni raster spajati s čepovima i ljepilom. Obloženo je furniranom šperpločom d=8 mm, pripremljeno za ličenje.
Finalna obrada poliuretanskim bojama i polumat lak u radioni, struktura drva vidljiva. Ostakljenje okna laminiranim staklom 33.1. Okov za otvaranje vrata 180°.
Okov je standardni za mimokretna vrata, brava s ključem, odbojnik za vrata, ručka za otvaranje.
Do visine 35 cm vratno krilo obloženo ultrapasom.
Sve prema shemi stolarije.
| Veličina vrata 170/215 cm | kom | 1
2. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnih drvenih ostakljenih zaokretnih vrata kuhinje. Vrata su u zidarskom otvoru 102/217 cm. Svijetli otvor vrata 90/210 cm
Dovratnik izrađen od furnirane smrekovine ili mediapana, kao potpuni opšav zida (20 cm). Vratno krilo je izrađeno od drvenog rastera. Drveni raster spajati s čepovima i ljepilom. Obloženo je furniranom šperpločom d = 8 mm, pripremljeno za ličenje.
Finalna obrada poliuretanskim bojama i polumat lakom u radioni, struktura drva vidljiva. Ostakljenje vrata laminiranim staklom 6 mm (33.1.)
Okov je standardni, brava s ključem, odbojnik za vrata, ručka za otvaranje.
Sve prema shemi stolarije.
| Veličina vrata 100/215 cm | kom | 2
3. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnih drvenih punih zaokretnih vrata. Vrata su s ostakljenim fiksnim nadsvjetlom u zidarskom otvoru 92/292 cm. Svijetli otvor vrata 80/210 cm
Dovratnik izrađen od furnirane smrekovine ili mediapana, kao potpuni opšav zida (16 cm). Vratno krilo je izrađeno od drvenog rastera s zvučnom zaštitom. Drveni raster spajati s čepovima i ljepilom. Obloženo je furniranom šperpločom d = 6 mm, pripremljeno za ličenje.
Finalna obrada poliuretanskim bojama u radioni. Ostakljenje nadsvjetla staklom 4 mm.
Okov je standardni, brava s ključem, odbojnik za vrata, ručka za otvaranje.
Sve prema shemi stolarije.
| Veličina vrata 90/290 cm | kom | 4
4. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnih drvenih punih zaokretnih vrata, u zidarskom otvoru 82/207 cm. Svijetli otvor vrata 70/200 cm
Dovratnik izrađen od furnirane smrekovine ili mediapana, kao potpuni opšav zida (16 cm). Vratno krilo je izrađeno od drvenog rastera. Drveni raster spajati s čepovima i ljepilom. Obloženo je furniranom šperpločom d = 6 mm, pripremljeno za ličenje.
Finalna obrada poliuretanskim bojama u radioni.
Okov je standardni, brava s ključem ili zasun za WC, odbojnik za vrata, ručka za otvaranje.
Sve prema shemi stolarije.
| Veličina vrata 80/205 cm | kom | 7
| Veličina vrata 80/205 cm, wellness | kom | 7
5. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnih drvenih punih zaokretnih vrata za sanitarni čvor invalida u zidarskom otvoru 102/207 cm. Svijetli otvor vrata 90/200 cm
Dovratnik izrađen od furnirane smrekovine ili mediapana, kao potpuni opšav zida (20 cm). Vratno krilo je izrađeno od drvenog rastera. Drveni raster spajati s čepovima i ljepilom. Obloženo je furniranom šperpločom d = 6 mm, pripremljeno za ličenje.
Okov je standardni za invalide, brava s zasunom, odbojnik za vrata, ručka za otvaranje.
Do visine 40 cm vratno krilo obloženo ultrapasom.
Finalna obrada poliuretanskim bojama u radioni.
Sve prema shemi stolarije.
| Veličina vrata 100/205 cm | kom | 3
6. | Sve isto kao St.4. (postojeći hotel) samo:
| Veličina vrata 90/205 cm | kom | 2
7. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnih drvenih punih zaokretnih vrata, u zidarskom otvoru 102/207 cm. Svijetli otvor vrata 90/200 cm
Dovratnik izrađen od furnirane smrekovine ili mediapana, kao potpuni opšav zida (20 cm). Vratno krilo je izrađeno od drvenog rastera. Drveni raster spajati s čepovima i ljepilom. Obloženo je furniranom šperpločom d = 8 mm, pripremljeno za ličenje.
Finalna obrada poliuretanskim bojama u radioni. Krilo je do visine 40 cm obloženo ultrapasom.
Okov je standardni, brava s karticom povezana na recepciju, odbojnik za vrata, ručka za otvaranje.
Sve prema shemi stolarije.
| Veličina vrata 100/205 cm | kom | 2
8. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnih drvenih punih zaokretnih vrata, ulaz u sobe, u zidarskom otvoru 92/207 cm. Svijetli otvor vrata 80/200 cm
Dovratnik izrađen od furnirane smrekovine ili mediapana, kao potpuni opšav zida (20 cm). Vratno krilo je izrađeno od drvenog rastera. Drveni raster spajati s čepovima i ljepilom. Obloženo je furniranom šperpločom d = 8 mm, pripremljeno za ličenje.
Vrata su zvučno izolirana RW=36db
Finalna obrada poliuretanskim bojama u radioni.
Električna brava s karticom povezana na recepciju, odbojnik za vrata, ručka za otvaranje.
Sve prema shemi stolarije.
| Veličina vrata 90/205 cm | kom | 22
9. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnih drvenih punih zaokretnih vrata za sobe invalida u zidarskom otvoru 102/207 cm. Svijetli otvor vrata 90/200 cm
Dovratnik izrađen od furnirane smrekovine ili mediapana, kao potpuni opšav zida (20 cm). Vratno krilo je izrađeno od drvenog rastera. Drveni raster spajati s čepovima i ljepilom. Obloženo je furniranom šperpločom d = 8 mm, pripremljeno za ličenje.
Vrata su zvučno izolirana RW=36db
Okov je standardni za invalide, električna brava s karticom povezana na recepciju, odbojnik za vrata, ručka za otvaranje.
Do visine 35 cm vratno krilo obloženo ultrapasom.
Finalna obrada poliuretanskim bojama u radioni.
Sve prema shemi stolarije.
| Veličina vrata 100/205 cm | kom | 2
10. | Sve isto kao St.4. samo:
| Veličina vrata 80/205 cm | kom | 22
11. | Sve isto kao St.4. samo:
| Veličina vrata 100/215 cm | kom | 1
12. | Izrada, doprema i ugradba drvenih dvokrilnih ostakljenih vrata s bočnim fiksnim krilom u zid. otvoru 267/237 cm. Svijetli otvor vrata 2x 90/230.
Vrata su izrađena od punog lameliranog drva - hrastovina. Vratna krila su ostakljena, horizontalnim letvama podijeljena u 5 polja. Dovratnik izrađen kao potpuni opšav zida (20 cm).
Vrata su pripremljena za ličenje. Finalna obrada poliuretanskim bojama u radioni, polumat lak, struktura drva vidljiva.
Vrata su evakuacijska, okov prema HRN EN 1125. Jedno krilo se stalno otvara, a jedno povremeno, panik brava s ključem - stalna mogučnost izlaza, odnosno prolaza u oba smjera. Blokada ulaza po potrebi korisnika. Panik letva na oba krila, kugla s druge strane. Hidraulička pumpa za zatvaranje.
Ostakljenje vrata laminirano sigurnosno staklo 6 mm (33.1) s mat neprozirnom folijom.
Sve prema shemi stolarije.
| Veličina vrata 265/235 cm | kom | 1
13. | Izrada, doprema i ugradba dvokrilnih drvenih djelomično ostakljenih zaokretnih vrata u zidarskom otvoru 132/217 cm. Svijetli otvor vrata 2x 60/210.
Ostalo kao St.1. (vrata officea)
Sve prema shemi stolarije.
| Veličina vrata 130/215 cm | kom | 1
14. | Izrada, doprema i ugradba drvenih dvokrilnih ostakljenih vrata u zid. otvoru 200/235 cm. Svijetli otvor vrata 2x 90/230.
Vrata su izrađena od punog lameliranog drva - hrastovina. Vratna krila su ostakljena, horizontalnim letvama podijeljena u 5 polja. Dovratnih izrađen kao potpuni opšav zida (20 cm).
Vrata su pripremljena za ličenje. Finalna obrada poliuretanskim bojama u radioni, polumat lak, struktura drva vidljiva.
Vrata su evakuacijska, okov prema HRN EN 1125. Jedno krilo se stalno otvara, a jedno povremeno, panik brava s ključem - stalna mogučnost izlaza, odnosno stalna mogućnost prolaza u oba smjera. Blokada ulaza po potrebi korisnika. Panik letva na oba krila, kugla s druge strane. Hidraulička pumpa za zatvaranje.
Ostakljenje vrata laminirano sigurnosno staklo 6 mm (33.1) s mat neprozirnom folijom.
Sve prema shemi stolarije.
| Veličina vrata 198/235 cm | kom | 1
15. | Izrada, doprema i montaža samostojeće pregradne stijene u sanitarnom čvoru. Stijena je izrađena od prefabriciranih drvenih ploča (HPL).
Sve u boji po izboru projektanta. Stijena je učvrščena u pod i zid. Podignuta je 15 cm od poda.
Sve prema shemi stolarije.
| Pregradna stijena s dvoja vrata 200+125/200 cm | kom | 1
| Pregradna stijena s dvoja vrata 204+155/200 cm | kom | 1
| Pregradna stijena s vratima 100/200 cm | kom | 2
| Pregradna stijena s vratima 150/200 cm | kom | 1
| Pregradna stijena s vratima 180/200 cm | kom | 2
16. | Dobava, izrada i ugradnja prohodnog samonosivog podesta oko hidromasažnog bazena. Dimenzije podesta 4,2/3,7 m s ugrađenim bazenom.
Prostorija s visokom zračnom vlagom.
Podest je izrađen od građevinskih ploča od ekstrudirane polisirol tvrde sintetičke pjene kao WEDI ili jednakovrijedno __________________________. Ploče su vodootporne, pripremljene za oblaganje keramičkim pločicama (nije u stavki).
Od ploča se izrađuje gornja ploha (podna primjena) u 2 nivoa, vertikalne obodne plohe te nosivi raster od sjekomično položenih ploča. Opterećenje podesta kao u stambenim prostorima. Raster izvesti na razmaku od cca 40 cm. Rub nivoa za sjedenje zaobljen.
Sve komplet prema shemi stolarije.
| Veličina podesta 420/370 cm - Ø 200 bazen. | kom | 1
17. | Dobava, izrada i montaža drvenih stepenica u prostoru hidromasažnog bazena. Izrađene su od lamenirane hrastovine.
Stepenice se sastoje od nastupnih ploha (komada 5) te čelnih ploha (komada 6). Bočna stranica se oblaže s daskama. Finalna obrada polumat lak.
- | Nastupne plohe 90/33/5 cm kom 5
- | Čelne plohe 90/18/2,4 cm kom 6
- | Obloga 1 m2
| Sve komplet | kom | 1
UKUPNO VIII.
IX. | BRAVARSKI RADOVI
Aluminijska i crna bravarija
U cijenu po komadu uračunati izradu, dopremu, finalnu obradu i ugradnju na gradilištu. Sve mjere obavezno provjeriti na licu mjesta. Sva alu bravarija izrađena je od tipskih profila s prekinutim toplinskim mostom. Unutarnja bravarija bez prekida toplinskog mosta. Plastificiranje alu. bravarije ulazi u stavku, kao i ostakljenje prema opisu stavke. Sve stavke se izvode prema shemi bravarije. Prije izrade, detalje dogovoriti s projektantom, izrada detalja ulazi u stavku. Detalje prezentirati projektantu koji ih mora odobriti.
Sve mjere obavezno provjeriti na licu mjesta.
Kod stavaka crne bravarije zaštitni premaz ulazi u stavku te finalna obrada ukoliko je navedeno.
Svi prozori i vanjske stijene moraju osiguravati otpornost na opterećenje vjetrom, vodonepropusnost, toplinsku i zvućnu zaštitu. Sve tehničke karakteristike sukladno normi HRN EN 14351-1. Prozori i vanjske stijene moraju ispunjavati sve zahtjeve propisane Tehničkim propisima za prozore i vrata (NN 69/06) i zahtjevima Tehničkog pravilnika o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08).
Sva vanjska alu bravarija izvodi se s alu profilima s visokim izolacionim svojstvima i prekinutim toplinskim mostom. Brtvljenje krila i doprozornika izvesti neprekinuto s tri brtve. Ostakljenje vanjskih vrata i svih stijena izvesti s IZO sigurnosnim staklom 6+16+33.1. Vanjsko staklo kaljeno 6 mm + 16 mm Argon 90% + laminirano staklo 33.1. LOW E.
Ostakljenje prozora izvesti s IZO staklom 4 mm + 16 mm Argon 90% + 6 mm LOW I ili prema opisu stavke.
Pojedine vanjske stavke ostakljene su staklom sa svojstvima zaštite od insolacije s faktorom propuštanja ukupne sunčeve energije kroz ostakljenje g (okomito) 0,35 ili 0,45, što je navedeno u stavci.
Sva ugrađena stakla na pročelju moraju biti u isto tonu.
Za sva ostakljenja vanjskih stijena, koeficijent prolaza topline mora biti max Ust = 1,1W/m2 K. Okvir prozora mora imati koeficijent prolaza topline takav, da ukupni koeficijent prolaza topline za vanjske stijene bude max U=1,40W/m2K. Puna vanjska vrata u gospodarskom dijelu U=2,0W/m2K. Akustična zaštita prozora Rw=38dB (3 brtve po obodu).
Izvođač mora atestima dokazati tražene parametre. Sve navedene vrijednosti za ugrađene prozore i staklene stijene treba dokazati atestima, te mjerenjem na licu mjesta nakon dovršetka obijekta što ulazi u cijenu stavke.
Unutarnje stijene su ostakljene jednostrukim sigurnosnim staklom.
Kod ugradbe okova (ručka za otvaranje) voditi računa da se prozori otvaraju dohvatom ruke. Sva otklopna nadsvjetla otvaraju se sa ventusom
Kod pojedinih evakuacijskih vrata pored vrata treba ugraditi evakuacijsku tipku za brzu deblokadu vrata. Pritiskom na tipku električna brava deblokira izlaz.
Pojedina vrata su povezana na vatrodojavu te na recepciju, što je navedeno u stavki. Pojedina evakuaciona vrata uz panik letvu imaju ugrađenu i panik bravu koja osigurava izlaz u smjeru evakuacije, a u drugom smjeru (ulaz) su vrata blokirana. Korisnik po potrebi može deblokirati vrata u oba smjera.
Ugradnju prozora izvesti prema uputama dobavljača profila, sa svim pomoćnim materijalima (brtve, hidroizolacije). Prozori se ugrađuju na vanjsku stranu špalete zida na sistemski PVC profil. Prostor između zida i prozora (bočna, donja i gornja fuga) ispuniti s mineralnom vunom, koja završava ekspandirajućom brtvom s vanjske i unutarnje strane te hidrizolacionom vodonepropusnom folijom.
Jedinična cijena pojedine pozicije uključuje kompletnu izvedbu do pune funkcionalnosti, ugradbu i montažu s završnom obradom, ostakljenje staklom prema opisu stavke, sav potreban okov, kutne i pokrivne letve i prozorske klupčice ili pragove.
Napomena: Kod izmjere vanjskih stavaka uzeti u obzir fasadnu oblogu. Na mjestu sudara s toplinskom fasadom ugraditi sistemski PVC profil što ulazi u stavku.
A) | Aluminijska bravarija
1. | Izrada, doprema i ugradba ulazne i vjetrobrane ostakljene stijene s kliznim vratima u zidarskom otvoru 445/302 cm.
Svijetli otvor klizanja minimum 2x90 cm.
Stijena se sastoji od dvokrilnih automatskih kliznih vrata s podnom vodilicom, dva bočna fiksna krila, horizontalnog nosaća krila i uređaja za otvaranje sa senzorom te fiksnog otakljenog nadsvjetla.
Vrata su linearno klizna, a pošto su evakuaciona povezana su na vatrodojavu, koja deblokira vrata i evakuacijsku tipku montiranu na zidu uz vrata, te se pritiskom na tipku uz zvučni signal otvaraju vrata. Također su povezana na recepcijski pult s kojeg se može upravljati vratima.
Vrata i bočna krila su u okviru od tankih profila, kao sistem DORMA SST-G ili jednakovrijedno _______________________________. Ostakljenje vrata i cijele stijene siguronosnim kaljenim staklom debljine prema tehnologiji proizvođača.
Uređaj za zatvaranje je elektromehanička brava s mogučnošću unutrašnjeg ručnog upravljanja. (upravljačka kutija) spojena na vatrodojavu i recepcijski pult. Dobavljač mora osigurati mogućnost podešavanja različitih parametara upravljanja vratima kao i ugradbu integriranog akumulatora za otvaranje i zatvaranje u slučaju nestanka struje, te dobavu i funkcionalnost evakuacijske tipke.
Sve komplet do pune funkcionalnosti.
| Veličina vrata 443/300 cm | kom | 2
2. | Izrada, doprema i ugradba vanjske ostakljene stijene s dvokrilnim zaokretnim vratima, tri fiksna bočna krila i ostakljenim fiksnim nadsvijetlom u zidarskom otvoru 562/322 cm. Svjetli otvor vrata 2x90/230 cm.
Stijena je izrađena od alu profila s prekinutim top-linskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Ostakljenje siguronosnim IZO staklom 6+16+33.1 mm. Vanjsko staklo je kaljeno 6 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo laminirano s LOW E oblog-om. Vanjsko staklo je blago tonirano a unutarnje je prozirno.
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,40 W/m2 K.
Vrata su evakuacijska, okov prema HRN EN 1125. Otvaraju se na potisak, panik letva na oba krila iznutra, kugla izvana. Vrata su stalno blokirana (ulaz i izlaz), deblokiraju se signalom vatrodojave u slučaju požara ili s recepcijskog pulta ili ručno kljućem. Vrata su s električnom bravom s ključem povezana na recepciju i na vatrodojavu i hidrouličkim zatvaračem s gornje strane krila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina stijene 560/320 cm | kom | 1
3. | Izrada, doprema i ugradba unutarnje ostakljene vjetrobranske stijene, koja se sastoji od:
Dvokrilnih zaokretnih vrata, bočnih fiksnih krila s ostakljenim fiksnim nadsvijetlom u zidarskom otvoru 332/322 cm. Svjetli otvor vrata 2x90/210 cm.
Stijena je izrađena od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Ostakljenje siguronosnim staklom 6 mm laminirano 33.1. Staklo je blago tonirano.
Vrata su evakuacijska, okov prema HRN EN 1125. Otvaraju se na potisak, panik letva na oba krila iznutra, kugla izvana. Vrata su stalno prohodna (ulaz i izlaz). Vrata su s hidrouličkim zatvaračem s gornje strane krila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina stijene 330/320 cm | kom | 1
4. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnih punih zaokretnih vanjskih vrata s ostakljenim otklopnim nadsvijetlom u zidarskom otvoru 122/362 cm. Svjetli otvor vrata 110/230 cm.
Vrata su izrađena od alu profila s prekinutim topl-inskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Vratno krilo je od alu lima 2 mm ispunjen PU smjesom, debljina krila 42 mm. Vanjski lim s horizontalnom profilacijom.
Otvaranje nadsvijetla s ventusom.
Ostakljenje nadsvijetla siguronosnim IZO staklom 4+16+6 mm. Vanjsko staklo je kaljeno 6 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo 4 mm s LOW E oblogom. Vanjsko staklo je blago tonirano a unutarnje je prozirno.
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =2,0 W/m2 K.
Vrata su evakuaciona, okov prema HRN EN 1125 električnom bravom spojena na recepciju. Panik brava, stalna mogućnost izlaza, deblokada ulaza s recepcije ili ključem. Panik kvaka iznutra, izvana kugla. Hidraulička pumpa za zatvaranje i sav ostali potreban okov.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina vrata 120/360 cm | kom | 1
5. | Izrada, doprema i ugradba sekcijskih garažnih vrata s otvaračem na daljinsko upravljanje u zidarskom otvoru 502/232 cm.
Vrata su od alu lima - sekcijski paneli (d=42 mm) obostrani alu lim izoliran PU pjenom. Donja sekcija s profilom za ukrućenje i gumom za brtvljenje. U panelima se ugrađuju ventilacione rešetke. Podizanje vrata po vertikalnim i horizontalnim vodilicama.
Vrata se otvaraju elektro motorno na daljinsko upravljanje. Vrata spojena na recepciju, mogućnost otvaranja i zatvaranja s recepcije ili s daljinskim ručnim otvaračem. Dva ručna daljinska upravljaća su u stavci. Brava za ručno otvaranje.
Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
| Veličina vrata 500/230 cm | kom | 1
6. | Izrada, doprema i ugradba vanjske kasetirane ostakljene stijene s jednokrilnim zaokretnim vratima, i fiksnim bočnim krilom u donjem dijelu, te ostakljenim fiksnim krilima (9) raspoređenim po vertikali u zidarskom otvoru 172/1112 cm. Svjetli otvor vrata 110/230 cm.
Sva krila iznad vratiju su fiksna osim krila na vrhu stijene, koji služi za odimljavanje. Povezan je na sistem vatro dojave i nakon deblokade automatski se otvara. Prozor za odimljavanje se isporučuje s odgovarajućim elektromotornim uređajem za otvaranje. Isti prozor se otvara ručno s ventusom.
Stijena je izrađena od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Vratno i fiksno krilo je ostakljeno siguronosnim IZO staklom 4+16+33.1 mm. Vanjsko staklo je kaljeno 4 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo laminirano 6 mm s LOW E oblogom. Vanjsko staklo je blago tonirano a unutarnje je prozirno.
Ostakljenje kasetiranih krila IZO staklom 4+16+6 mm s LOW E oblogom. Vanjsko staklo je blago tonirano a unutarnje je prozirno.
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,40 W/m2 K.
Vrata su evakuacijska, okov prema HRN EN 1125. Otvaraju se na potisak, panik letva iznutra, kugla izvana. Vrata su stalno blokirana (ulaz i izlaz), deblokiraju se signalom vatrodojave u slučaju požara ili s recepcijskog pulta ili ručno kljućem. Vrata su s električnom bravom s ključem povezana na recepciju i na vatrodojavu i hidrouličkim zatvaračem s gornje strane krila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina stijene 170/1110 cm | kom | 1
7. | Izrada, doprema i ugradba dvokrilnih punih zaokretnih vanjskih vrata s ostakljenim otklopnim nadsvijetlom u zidarskom otvoru 192/282 cm. Svjetli otvor vrata 180/210 cm.
Vrata su izrađena od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Vratna krila su od alu lima 2 mm ispunjen PU smjesom, debljina krila 42 mm. Vanjski lim s horizontalnom profilacijom. U krilo su ugrađene ventilacijske rešetke u gornjem i donjem dijelu.
Otvaranje nadsvijetla s ventusom.
Ostakljenje nadsvijetla siguronosnim IZO staklom 4+16+6 mm. Vanjsko staklo je kaljeno 6 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo 4 mm s LOW E oblogom. Vanjsko staklo je blago tonirano a unutarnje je prozirno.
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =2,0 W/m2 K.
Vrata su s bravom i kljućem, sav okov je standardni.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina vrata 190/280 cm | kom | 2
8. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnih punih zaokretnih vanjskih vrata s ostakljenim otklopnim nadsvijetlom u zidarskom otvoru 122/292 cm. Svjetli otvor vrata 110/210 cm.
Vrata su izrađena od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Vratno krilo je od alu lima 2 mm ispunjen PU smjesom, debljina krila 42 mm. Vanjski lim s horizontalnom profilacijom.
Otvaranje nadsvijetla s ventusom.
Ostakljenje nadsvijetla siguronosnim IZO staklom 4+16+6 mm. Vanjsko staklo je kaljeno 6 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo 4 mm s LOW E oblogom. Vanjsko staklo je blago tonirano a unutarnje je prozirno.
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =2,0 W/m2 K.
Okov standardni. Vrata su s bravom i ključem. Mogućnost deblokade, tako da je stalna mogućnost ulaza i izlaza. Hidraulička pumpa za zatvaranje i sav ostali potreban okov.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina vrata 120/290 cm | kom | 1
9. | Sve isto kao ST.8. samo: vrata s bravom i ključem.
| Veličina vrata 110/290 cm | kom | 1
10. | Izrada, doprema i ugradba vanjskih ostakljenih dvokrilnih zaokretnih vrata, u zidarskom otvoru 192/237 cm. Svjetli otvor vrata 2x90/230 cm.
Vrata su izrađena od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Ostakljenje siguronosnim IZO staklom 33.1+16+6 mm. Vanjsko staklo je kaljeno 6 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo laminirano, LOW E obloga. Vanjsko staklo je blago tonirano a unutarnje je prozirno.
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,40 W/m2 K.
Vrata su s bravom s ključem, i hidrouličkim zatvaračem s gornje strane krila. Jedno krilo se stalno otvara a jedno povremeno.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina vrata 190/235 cm | kom | 1
11. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnih punih zaokretnih vanjskih vrata u zidarskom otvoru 122/217 cm. Svjetli otvor vrata 110/210 cm.
Vrata su izrađena od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Vratno krilo je od alu lima 2 mm ispunjen PU smjesom, debljina krila 42 mm. Vanjski i unutarnji lim s horizontalnom profilacijom.
Vrata su evakuaciona, okov prema HRN EN 1125. Panik brava s više točaka zatvaranja, stalna mogućnost izlaza, deblokada ulaza ključem. Panik kvaka iznutra, izvana kugla. Hidraulička pumpa za zatvaranje i sav ostali potreban okov.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina vrata 120/215 cm | kom | 1
12. | Izrada, doprema i ugradba vanjske fasadne ostakljene stijene s tri fiksna krila i 3 fiksna nadsvjetla u zidarskom otvoru 305/302 cm.
Stijena je izrađena od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u. Pošto su krila fiksna alu profili max tanki.
Stijena je ostakljena siguronosnim IZO staklom 6+16+33.1 mm. Vanjsko staklo je kaljeno 6 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo laminirano s LOW E oblogom. Vanjsko staklo je blago tonirano a unutarnje je prozirno. Staklo je sa stupnjem propuštanja ukupne sunčeve energije g 0,45
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,40 W/m2 K.
Okov prema tehnologiji proizvođača profila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova i tehnologiji proizvođača profila.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina stijene 303/300 cm | kom | 1
13. | Izrada, doprema i ugradba vanjske kasetirane ostakljene stijene s ostakljenim fiksnim krilima 2x9 polja u zidarskom otvoru 192/907 cm.
Sva krila su fiksna osim otvora u donjem dijelu i na vrhu stijene, koji služe za odimljavanje. Povezani su na sistem vatrodojave i nakon deblokade automatski se otvaraju. Prozori za odimljavanje se isporučuju s odgovarajućim elektromotornim uređajem za otvaranje. Isti prozori se otvaraju i ručno s ventusom.
Stijena je izrađena od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Ostakljenje kasetiranih krila IZO staklom 4+16+6 mm s LOW E oblogom. Vanjsko staklo je blago tonirano a unutarnje je prozirno.
Staklo je sa stupnjem propuštanja ukupne sunčeve energije g 0,45
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,40 W/m2 K.
Sav okov je prema tehnologiji proizvođača profila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova i prema tehnologiji proizvođača profila.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina stijene 190/905 cm | kom | 1
14. | Izrada, doprema i ugradba vanjske višedjelne fasadne ostakljene stijene s fiksnim krilima u zidarskom otvoru 2080/272 cm. Ukupno 15 fiksnih krila.
Stijena je izrađena od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u. Pošto su krila fiksna alu profili max tanki.
Stijena je ostakljena siguronosnim IZO staklom 6+16+33.1 mm. Vanjsko staklo je kaljeno 6 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo laminirano s LOW E oblogom. Vanjsko staklo je blago tonirano a unutarnje je prozirno. Staklo je sa stupnjem propuštanja ukupne sunčeve energije g 0,45
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,40 W/m2 K.
Okov prema tehnologiji proizvođača profila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova i tehnologiji proizvođača profila.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina stijene 2078/270 cm | kom | 1
15. | Izrada, doprema i ugradba dvokrilnog prozora u zidarskom otvoru 242/122 cm.
Prozor je izrađen od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Otvaranje prozora, 1 otkopno zaokretni, 1otklopni.
Ostakljenje prozorskih krila dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm. Vanjsko staklo 4 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo 4 mm s LOW E oblogom.
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,40 W/m2 K.
Okov prema tehnologiji proizvođača profila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova i tehnologiji proizvođača profila.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina prozora 240/120 cm | kom | 1
16. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnog prozora u zidarskom otvoru 102/122 cm.
Prozor je izrađen od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Otvaranje prozora, 1 otkopno zaokretno krilo.
Ostakljenje prozorskog krila dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm. Vanjsko staklo 4 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo 4 mm s LOW E oblogom.
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,40 W/m2 K.
Mrežica za zaštitu od insekata ulazi u stavku.
Okov prema tehnologiji proizvođača profila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova i tehnologiji proizvođača profila.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina prozora 100/120 cm | kom | 3
17. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnog prozora s otklopnim nadsvijetlom u zidarskom otvoru 122/202 cm.
Prozor je izrađen od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Otvaranje prozora, 1 otkopno zaokretno krilo, nadsvijetlo otklopno, otvaranje s ventusom.
'Ostakljenje prozorskog krila dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm. Vanjsko staklo 4 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo 4 mm s LOW E oblogom.
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,40 W/m2 K.
Mrežica za zaštitu od insekata ulazi u stavku.
Okov prema tehnologiji proizvođača profila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova i tehnologiji proizvođača profila.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina prozora 120/200 cm | kom | 2
18. | Izrada, doprema i ugradba trokrilnog prozora s otklopnim nadsvijetlom u zidarskom otvoru 302/202 cm.
Prozor je izrađen od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Otvaranje prozora, 2 otkopno zaokretna krila, jedno fiksno krilo, jedno fiksno nadsvjetlo, 2 otklopna nadsvijetla otvaranje s ventusom.
Ostakljenje prozorskog krila dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm. Vanjsko staklo 4 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo 4 mm s LOW E oblogom.
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,40 W/m2 K.
Mrežica za zaštitu od insekata ulazi u stavku.
Okov prema tehnologiji proizvođača profila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova i tehnologiji proizvođača profila.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina prozora 300/200 cm | kom | 1
19. | Izrada, doprema i ugradba vanjske fasadne ostakljene stijene s 4 fiksna krila u zidarskom otvoru 642/252 cm.
Stijena je izrađena od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u. Pošto su krila fiksna alu profili max tanki.
Stijena je ostakljena siguronosnim IZO staklom 6+16+33.1 mm. Vanjsko staklo je kaljeno 6 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo laminirano s LOW E oblogom. Vanjsko staklo je blago tonirano a unutarnje je prozirno. Staklo je sa stupnjem propuštanja ukupne sunčeve energije g 0,50
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,40 W/m2 K.
Okov prema tehnologiji proizvođača profila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova i tehnologiji proizvođača profila.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina stijene 640/250 cm | kom | 1
20. | Izrada, doprema i ugradba dvokrilnog prozora u zidarskom otvoru 242/162 cm.
Prozor je izrađen od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Otvaranje prozora, 1 otkopno zaokretni, 1otklopno. Zaokretno krilo, kvaka s ključem.
Ostakljenje prozorskih krila dvostrukim IZO staklom 4+16+6 mm. Vanjsko staklo 4 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo 6 mm s LOW E oblogom. Staklo je sa stupnjem propuštanja ukupne sunčeve energije g 0,50.
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,40 W/m2 K.
Okov prema tehnologiji proizvođača profila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova i tehnologiji proizvođača profila.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina prozora 240/160 cm | kom | 7
| Veličina prozora 240/160 cm | kom | 5
21. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnog prozora u zidarskom otvoru 122/162 ili 102/162 cm.
Prozor je izrađen od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Otvaranje prozora, 1 otkopno zaokretno krilo, kvaka s ključem.
Ostakljenje prozorskih krila dvostrukim IZO staklom 4+16+6 mm. Vanjsko staklo 4 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo 6 mm s LOW E oblogom. Staklo je sa stupnjem propuštanja ukupne sunčeve energije g 0,50.
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,40 W/m2 K.
Okov prema tehnologiji proizvođača profila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova i tehnologiji proizvođača profila.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina prozora 120/160 cm | kom | 12
| Veličina prozora 100/160 cm | kom | 4
22. | Izrada, doprema i ugradba dvokrilnog prozora s donjim fiksnim krilima u zidarskom otvoru 242/222 cm. Prečka između gornjih i donjih krila ujedno je i ograda.
Prozor je izrađen od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojst-vima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Otvaranje prozora, 1 otkopno zaokretno (zaokretno - otvaranje samo za čišćenje) 1 otklopno krilo, donja krila fiksna. Zaokretno krilo, kvaka s ključem.
'Ostakljenje prozorskih krila dvostrukim IZO staklom 4+16+6 mm. Vanjsko staklo kaljeno 6 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo 4 mm s LOW E oblogom. Staklo je sa stupnjem propuštanja ukupne sunčeve energije g 0,50.
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,40 W/m2 K.
Okov prema tehnologiji proizvođača profila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova i tehnologiji proizvođača profila.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina prozora 240/220 cm | kom | 6
23. | Izrada, doprema i ugradba dvokrilnog prozora u zidarskom otvoru 242/162 ili 182/142 cm.
Prozor je izrađen od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Otvaranje prozora, 1 otkopno zaokretno (zaokretno otvatanje samo za čišćenje) 1 otklopno krilo.
'Ostakljenje prozorskih krila dvostrukim IZO staklom 4+16+6 mm. Vanjsko staklo 4 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo 6 mm s LOW E oblogom. Staklo je sa stupnjem propuštanja ukupne sunčeve energije g 0,50.
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,40 W/m2 K.
Okov prema tehnologiji proizvođača profila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova i tehnologiji proizvođača profila.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina prozora 180/140 cm | kom | 1
| Veličina prozora 240/160 cm | kom | 2
24. | Izrada, doprema i ugradba vanjske fasadne ostakljene stijene s 5 fiksnih gornjih i donjih krila u zidarskom otvoru 802/232 cm.
Stijena je izrađena od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u. Pošto su krila fiksna alu profili max tanki.
Stijena je ostakljena siguronosnim IZO staklom 6+16+33.1 mm. Vanjsko staklo je kaljeno 6 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo laminirano s LOW E oblogom. Vanjsko staklo je blago tonirano a unutarnje je prozirno. Staklo je sa stupnjem propuštanja ukupne sunčeve energije g 0,50.
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,40 W/m2 K.
Okov prema tehnologiji proizvođača profila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova i tehnologiji proizvođača profila.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina stijene 800/230 cm | kom | 1
25. | Izrada, doprema i ugradba vanjske fasadne višedjelne ostakljene stijene u zidarskom otvoru 802+122/232 cm. Stijena se sastoji od dvije trokrilne i jednokrilne stijene.
Stijena je izrađena od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u. Pošto su krila fiksna alu profili max tanki.
Stijena je ostakljena siguronosnim IZO staklom 6+16+33.1 mm. Vanjsko staklo je kaljeno 6 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo laminirano s LOW E oblogom. Vanjsko staklo je blago tonirano a unutarnje je prozirno. Staklo je sa stupnjem propuštanja ukupne sunčeve energije g 0,50.
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,40 W/m2 K.
Okov prema tehnologiji proizvođača profila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova i tehnologiji proizvođača profila.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina stijene 400+400+120/230 cm | kom | 1
26. | Izrada, doprema i ugradba vanjske fasadne ostakljene stijene s 2 fiksna krila u zidarskom otvoru 202/182 cm.
Stijena je izrađena od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u. Pošto su krila fiksna alu profili max tanki.
Stijena je ostakljena siguronosnim IZO staklom 6+16+33.1 mm. Vanjsko staklo je kaljeno 6 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo laminirano s LOW E oblogom. Vanjsko staklo je blago tonirano a unutarnje je prozirno. Staklo je sa stupnjem propuštanja ukupne sunčeve energije g 0,50
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,40 W/m2 K.
Okov prema tehnologiji proizvođača profila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova i tehnologiji proizvođača profila.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina stijene 200/180 cm | kom | 1
27. | Izrada, doprema i ugradba vanjske fasadne ostakljene stijene s 3 fiksna krila u zidarskom otvoru 372/232 cm.
Stijena je izrađena od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u. Pošto su krila fiksna alu profili max tanki.
Stijena je ostakljena siguronosnim IZO staklom 6+16+33.1 mm. Vanjsko staklo je kaljeno 6 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo laminirano s LOW E oblogom. Vanjsko staklo je blago tonirano a unutarnje je prozirno. Staklo je sa stupnjem propuštanja ukupne sunčeve energije g 0,50.
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,40 W/m2 K.
Okov prema tehnologiji proizvođača profila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova i tehnologiji proizvođača profila.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina stijene 370/230 cm | kom | 1
28. | Izrada, doprema i ugradba dvokrilnog prozora u zidarskom otvoru 182/162 cm.
Prozor je izrađen od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Otvaranje prozora, 1 otkopno zaokretni, 1fiksno.
'Ostakljenje prozorskih krila dvostrukim IZO staklom 4+16+6 mm. Vanjsko staklo 4 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo 6 mm s LOW E oblogom. Staklo je sa stupnjem propuštanja ukupne sunčeve energije g 0,50
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,40 W/m2 K.
Okov prema tehnologiji proizvođača profila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova i tehnologiji proizvođača profila.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina prozora 180/160 cm | kom | 4
29. | Izrada, doprema i ugradba unutarnje ostakljene stijene s 2 fiksna krila sa 2 fiksna nadsvjetla u zidarskom otvoru 300/302 cm.
Stijena je izrađena od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u. Pošto su krila fiksna alu profili max tanki.
Stijena je ostakljena siguronosnim IZO staklom 6+16+33.1 mm. Vanjsko staklo je kaljeno 6 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo laminirano s LOW E oblogom. Vanjsko staklo je blago tonirano a unutarnje je prozirno.
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline U max =1,40 W/m2 K.
Okov prema tehnologiji proizvođača profila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova i tehnologiji proizvođača profila.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina stijene 298/300 cm | kom | 1
30. | Izrada, doprema i ugradba trokrilnog prozora u zidarskom otvoru 212/102 cm.
Prozor je izrađen od alu profila s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Otvaranje prozora, 1 otkopno zaokretno krilo + 2 otklopna krila.
Ostakljenje prozorskih krila dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm. Vanjsko staklo 4 mm, 16 mm Argon 90% unutarnje staklo 4 mm s LOW E oblogom.
Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,40 W/m2 K.
Mrežica za zaštitu od insekata ulazi u stavku.
Okov prema tehnologiji proizvođača profila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova i tehnologiji proizvođača profila.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina prozora 210/100 cm | kom | 1
31. | Izrada, doprema i ugradba unutarnje ostakljene stijene, koja se sastoji od:
Jednokrilnih zaokretnih vrata i bočnog fiksnog krila u zidarskom otvoru 200/242 cm. Svjetli otvor vrata 110/235 cm.
Stijena je izrađena od alu profila za unutarnju bravariju. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Ostakljenje siguronosnim staklom 6 mm laminirano 33.1. Staklo je blago tonirano.
Okov standardni, kvaka s obje strane, brava s ključem (kod korištenja hotela vrata ne smiju biti zaključana). Hidrouličkim zatvaračem s gornje strane krila.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina stijene 198/240 cm | kom | 1
32. | Izrada, doprema i ugradba unutarnje ostakljene stijene koja se sastoji od:
- | Aluminijskog okvira ugrađenog u zid - dovratnik plastificiran u boji po izboru projektanta. Svi profili maksimalno tanki.
- | Vratnog krila, zaokretnog, dimenzija 90/210 cm, izrađenog od sigurnosnog kaljenog stakla 8 mm. Staklo pjeskareno 80-100% prema uzorku, rubovi brušeni. Vratno krilo je pričvršćeno na alu okvir - sa specijalnim okovom učvršćeno u specijalne profile.
Ručka za otvaranje obostrana vertikala od brušenog INOX-a Ø 24 mm, dužine 40 cm, brava s ključem. Pumpa za zatvaranje na krilu.
- | Fiksnog krila, dimenzije 40/210, ostakljenog kao vratno krilo, učvršćenog u specijalne profile.
Sav okov i profili za ugradbu su kao "Ed" EGLE ili jednakovrijedno ________________________. Sve prema shemi.
| Veličina stijene 145/215 cm | kom | 2
33. | Izrada, doprema i ugradba unutarnje ostakljene stijene koja se sastoji od:
- | Aluminijskog okvira ugrađenog u zid - dovratnik plastificiran u boji po izboru projektanta. Svi profili maksimalno tanki.
- | Vratnog krila, zaokretnog, dimenzija 90/210 cm, izrađenog od sigunosnog kaljenog stakla 8 mm. Staklo pjeskareno 80-100% prema uzorku, rubovi brušeni. Vratno krilo je pričvršćeno na alu okvir - sa specijalnim okovom učvršćeno u specijalne profile.
Ručka za otvaranje obostrana vertikala od brušenog INOX-a Ø 24 mm, dužine 40 cm, brava s ključem. Pumpa za zatvaranje na krilu.
- | Fiksnog nadsvijetla, dimenzije 90/60, ostakljenog kao vratno krilo, učvršćenog u specijalne profile.
Sav okov i profili za ugradbu su kao "Ed" EGLE ili jednakovrijedno ________________________. Sve prema shemi.
| Veličina stijene 100/280 cm | kom | 1
34. | Izrada, doprema i ugradba unutarnje ostakljene stijene koja se sastoji od:
- | Aluminijskog okvira ugrađenog u zid - dovratnik plastificiran u boji po izboru projektanta. Svi profili maksimalno tanki.
- | Vratnog krila, zaokretnog, dimenzija 90/210 cm, izrađenog od sigunosnog kaljenog stakla 8 mm. Staklo pjeskareno 80-100% prema uzorku, rubovi brušeni. Vratno krilo je pričvršćeno na alu okvir - sa specijalnim okovom učvršćeno u specijalne profile.
Ručka za otvaranje obostrana vertikala od brušenog INOX-a Ø 24 mm, dužine 40 cm, brava s ključem. Pumpa za zatvaranje na krilu.
- | Fiksnog nadsvijetla, dimenzije 90/65, ostakljenog kao vratno krilo, učvršćenog u specijalne profile.
- | Fiksnog bočnog krila, dimenzije 40/280, ostakljenog kao vratno krilo, učvršćenog u specijalne profile.
- | Fiksne stijene izrađene od 4 staklene plohe, ukupne dimenzije 420/180 cm, ugrađene u gornji i donji alu profil. Staklene plohe su od pjeskarenog kaljenog stakla 8 mm. Spajanje krila: staklo na staklo.
Sav okov i profili za ugradbu su kao "Ed" EGLE ili jednakovrijedno ________________________. Sve prema shemi.
| Veličina stijene 145/280 i 420/180 cm | kom | 1
35. | Izrada, doprema i ugradba unutarnje ostakljene stijene koja se sastoji od:
- | Aluminijskog okvira ugrađenog u zid - dovratnik plastificiran u boji po izboru projektanta. Svi profili max tanki.
- | Vratnog krila 90/210 cm, zaokretnog izrađenog od sigunosnog kaljenog stakla 8 mm. Staklo pjeskareno, 80 do 100% prema uzorku, rubovi brušeni. Vratno krilo je pričvršćeno na alu okvir sa specijalnim okovom.
Ručka za otvaranje obostrana vertikala od brušenog INOX-a Ø 24 mm, dužine 40 cm, brava s ključem, pumpa za zatvaranje na krilu.
- | Fiksnog nadsvijetla 90/65 cm, ostakljenog kao vratno krilo, učvrščenog u specijalni profil.
- | Fiksnog bočnog krila 40/280 cm, ostakljenog kao vratno krilo, učvrščenog u dovratnik i specijalni profil.
Sav okov i profili za ugradbu su kao "Ed" EGLE ili jednakovrijedno ________________________. Sve prema shemi.
| Veličina stijene 145/280 cm | kom | 1
36. | Izrada, doprema i ugradba unutarnje ostakljene stijene koja se sastoji od:
- | Aluminijskog okvira ugrađenog u zid - dovratnik plastificiran u boji po izboru projektanta. Svi profili max tanki.
- | Fiksne stijene izrađene od 5 staklenih ploha, ukupne dimenzije 495/230 cm, ugrađene u gornji i donji alu profil. Staklene plohe su od pjeskarenog kaljenog stakla 8 mm. Staklo pjeskareno 80 do 100% prema uzorku, rubovi brušeni. Spajanje staklo na staklo.
Sav okov i profili za ugradbu su kao "Ed" EGLE ili jednakovrijedno ________________________. Sve prema shemi.
| Veličina stijene 495/230 cm | kom | 1
37. | Izrada, doprema i ugradba ostakljenog fiksnog nadsvijetla u zidarskom otvoru 510/77 cm, parapet 205 cm, koje se sastoji od:
- | Aluminijskog okvira ugrađenog u zid - profil plastificiran u boji po izboru projektanta. Svi profili max tanki.
- | Fiksne stijene izrađene od 5 staklenih ploha, ukupne dimenzije 508/75 cm, ugrađene u gornji i donji alu profil. Staklene plohe su od kaljenog stakla 6 mm. Spajanje staklo na staklo.
Sav okov i profili za ugradbu su kao "Ed" EGLE ili jednakovrijedno ________________________. Sve prema shemi.
| Veličina stijene 508/75 cm | kom | 2
38. | Izrada, doprema i ugradba unutarnjih ostakljenih jednokrilnih zaokretnih vrata u zidarskom otvoru 122/237 cm. Svijetli otvor vrata 110/230 cm.
Vrata su izrađena od alu profila za unutarnju bravariju. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Ostakljenje siguronosnim staklom 6 mm kaljeno. Staklo je pjeskareno 80 do 100% prema uzorku.
Vrata su evakuacijska, okov prema HRN EN 1125. Panik brava s ključem povezana na recepciju - stalna mogućnost izlaza, može se deblokirati u drugom smjeru s recepcije ili ručno ključem. Panik letva iz nutra, kugla izvana. Hidraulička pumpa za zatvaranje.
Ugradba prema opisu u općem dijelu troškovnika bravarskih radova.
Sve prema shemi alu bravarije.
| Veličina stijene 120/235 cm | kom | 1
39. | Dobava, ugradba i montaža fasadnih pomičnih brisoleja za zaštitu od sunca. Montira se na otvorima Wellnessa. Sustav se sastoji od pomičnih brisoleja u vertikalnim vodilicama, te gornjeg i donjeg profila.
Brisoleji su aluminijske elipsoidne lamele, dim. 21x3 cm, plastificirane u boji po izboru projektanta. Lamele se montiraju u vertikalne vodilice na horizontalnom razmaku od cca 20 cm.
Vodilice su dimenzija 40/60/4 mm, fiksirane konzolnim nosačima u fasadu, postavljene na maksimalnom razmaku od 350 cm. Vodilice, gornji i donji završni profili izvedeni su od alu lima.
Lamele se mogu rotirati preko sustava sa elektromotorom i daljinskim upravljanjem, što ulazi u stavku.
Sve prema shemi alu bravarije:
| Veličina stijene 220/180 cm | kom | 1
| Veličina stijene 410/230 cm | kom | 1
| Veličina stijene 860+170/230 cm | kom | 1
| Veličina stijene 840/230 cm | kom | 1
40. | Izrada, doprema i ugradnja unutarnje staklene stijene uz kadu ili tuš u kupaonici.
Stijena je od sigurnosnog lameliranog stakla 8 cm (44.2) sa mat ili prozirnom folijom. Rubovi brušeni, zaobljeni. Učvršćena je u donji i gornji nosivi alu profil. Staklo sa zaštitnim premazom protiv kamenca.
Sav okov i profili za ugradbu su kao "Ed" EGLE ili jednakovrijedno ________________________.
| Veličina stijene 90/160 cm | kom | 24
| Veličina stijene 100/220 cm | kom | 1
41. | Izrada, doprema i ugradnja unutarnje staklene police od sigurnosnog kaljenog stakla, staklo 8 mm. Rubovi brušeni, zaobljeni.
Sav okov i profili za ugradbu su kao "Ed" EGLE ili jednakovrijedno ________________________.
| Veličina police 50/30 cm | kom | 24
B) | Protupožarna vrata i prozori
1. | Izrada, doprema i ugradba certificiranih ostakljenih protupožarnih vrata oznake EI2 90-C (vatrootpornost 90 min).
Vrata su aluminijske izvedbe, s osnovnom nosivom konstrukcijom od čeličnih cijevi. Ostakljenje protupožarnim staklom vatrootpornosti 90 min. Površina ostakljenja 80/80 cm na oba krila. Završna obloga standardna. Boja po izboru projektanta.
Vrata su dvokrilna, zaokretna, stalno su u otvorenom položaju. Vrata su spojena na vatrodojavu, koja ih na signal zatvaraju.
Okov standardni za protupožarna vrata. Oba krila sa hidrauličkim zatvaračem sa redoslijedom zatvaranje, protupožarna kvaka na oba krila.
Sve prema shemi protupožarne bravarije.
Svjetli otvor vrata 2x 120/210.
| Veličina vrata 240/215 cm | kom | 1
2. | Izrada, doprema i ugradba certificiranih ostakljenih protupožarnih vrata oznake EI2 30-C-Sm (vatrootpornost 30 min).
Vrata su aluminijske izvedbe, s osnovnom nosivom konstrukcijom od čeličnih cijevi. Ostakljenje protupožarnim staklom vatrootpornosti 30 min. Završna obloga plastificiranje po RALU.
Vrata su dvokrilna, zaokretna. Jedno krilo se otvara stalno, a drugo povremeno. Vrata su dimonepropusna.
Okov standardni za prozupožarna vrata, brava s ključem, kvaka iznutra kugla izvana. Vrata su spojena na recepciju. Stalna mogućnost izlaza, deblokada ulaza s recepcije ili ključem. Hidraulička pumpa za zatvaranje i sav ostali potreban okov.
Sve prema shemi protupožarne bravarije.
Svjetli otvor vrata 110/230.
| Veličina vrata 190/235 cm | kom | 1
2a. | Izrada, doprema i ugradba certificiranih ostakljenih protupožarnih vrata oznake EI2 30-C-Sm (vatrootpornost 30 min).
Vrata su aluminijske izvedbe, s osnovnom nosivom konstrukcijom od čeličnih cijevi. Ostakljenje protupožarnim staklom vatrootpornosti 30 min. Završna obloga plastificiranje po RALU.
Vrata su dvokrilna, zaokretna. Jedno krilo se otvara stalno, a drugo povremeno. Vrata su dimonepropusna.
Vrata su evakuaciona, okov prema HRN EN1125. Panik letva u smjeru izlaza kvaka u drugom smjeru. Hidraulička pumpa za zatvaranje i sav ostali potreban okov.
Sve prema shemi protupožarne bravarije.
Svjetli otvor vrata 110/230.
| Veličina vrata 190/235 cm | kom | 2
3. | Izrada, doprema i ugradba certificiranih ostakljenih protupožarnih vrata oznake EI2 30-C-Sm (vatrootpornost 30 min).
Vrata su aluminijske izvedbe, s osnovnom nosivom konstrukcijom od čeličnih cijevi. Ostakljenje protupožarnim staklom vatrootpornosti 30 min. Završna obloga plastificiranje po RALU.
Vrata su evakuacijska, otvaraju se na potisak, panik letva iznutra, kugla izvana i hidrauličkim zatvaračem s gornje strane krila. Sav okov za evakuacijska vrata prema HRN EN 1125 je u stavci. Sve prema shemi protupožarne bravarije.
Svjetli otvor vrata 110/230.
| Veličina vrata 120/235 cm | kom | 3
4. | Izrada, doprema i ugradba certificiranih punih protupožarnih vrata oznake EI2 30-C (vatrootpornost 30 min).
Vrata su dvokrilna, zaokretna. Jedno krilo se stalno otvara a jedno povremeno (automatski zasun)
Vrata su čelične izvedbe. Završna obrada furnirano krilo, dovratnik plastificiran po RAL-u.
Standardni okov. Vrata su s cilindar bravom s ključem i hidrauličkim zatvaračem s gornje strane krila. Sav okov je u stavci.
Sve prema shemi protupožarne bravarije.
Svjetli otvor vrata 2x 90/230.
| Veličina vrata 190/235 cm | kom | 1
5. | Izrada, doprema i ugradba certificiranih punih protupožarnih vrata oznake EI2 30-C (vatrootpornost 30 min).
Vrata su jednokrilna, zaokretna.
Vrata su čelične izvedbe. Završna obrada furnirano krilo, dovratnik plastificiran po RAL-u.
Standardni okov. Vrata su s cilindar bravom s ključem i hidrauličkim zatvaračem s gornje strane krila. Sav okov je u stavci.
Sve prema shemi protupožarne bravarije.
Svjetli otvor vrata 90/210.
| Veličina vrata 100/215 cm | kom | 2
6. | Izrada, doprema i ugradba certificiranih punih protupožarnih vrata oznake EI2 30-C (vatrootpornost 30 min).
Vrata su jednokrilna, zaokretna.
Vrata su čelične izvedbe. Završna obrada furnirano krilo, dovratnik plastificiran po RAL-u.
Standardni okov. Vrata su s cilindar bravom s ključem i hidrauličkim zatvaračem s gornje strane krila. Sav okov je u stavci.
Sve prema shemi protupožarne bravarije.
Svjetli otvor vrata 70/210.
| Veličina vrata 80/215 cm | kom | 1
C) | Crna bravarija
1. | Izrada i ugradba ograde rampe i ulaznog podesta, sve prema shemi bravarije.
Izrađena je od dva uzdužna bravarska čelična profila Ø 50 mm na visini 60 i 90 cm. Vertikalni nosači 30/30 mm na svakih 2 m. Visina ograde je 90 + 10 cm.
| Pričvrščenje sa vanjske strane armirano bet. zida rampe. Finalna obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta. | m' | 30
2. | Izrada i ugradba ograde vanjskog i unutarnjeg stepeništa. Izrađena je od bravarskih čeličnih profila, obrada plastificiranje u boji po izboru projektanta. Sastoji se od gornjeg uzdužnog profila Ø 40 mm, koji je ujedno i rukohvat i vertikalnih nosača 12/40 mm na svakih 2 m. Ispuna su uzdužni profili Ø 16 mm, na maksimalnom razmaku 12 cm. Sve prema shemi bravarije.
| Osnovni profil je ujedno i rukohvat Ø 40 mm. Visina ograde 100 + 10 cm. Pričvrščuje se na armirano betonsku ploču sa vanjske strane. | m' | 60
3. | Izrada doprema i ugradba kišne rešetke. Sastoji se od okvira izrađenog od L profila 30/35 mm, te podizne rešetke.
Rešetka izrađena od plosnog željeza 5/30 mm na razmaku 3 cm, u okviru od plosnog željeza. Rešetka dužine 1 m.
| Finalna obrada i temeljni premaz su u stavci. | m' | 8
4. | Izrada, doprema i ugradba djelomično ostakljenih dvokrilnih vrata izrađenih od bravarskih profila u zidarskom otvoru 362/302 cm. Svjetli otvor vrata 120+230/295 cm. Vratno krilo je puno, toplinski izolirano.
Ostakljenje IZO staklo 4+16+4 mm. Vrata su s cilindar bravom.
| Vrata su s temeljnim premazom, finalno obrađena s poliuretanskim bojama i lakom, što ulazi u stavku. Veličina vrata 360/300 cm. | kom | 1
UKUPNO IX.
X. | BRAVARSKI RADOVI - KONSTRUKCIJA
Prije izrade Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte i predočiti ih Nadzornom inženjeru. Kod stavaka crne bravarije zaštitni premaz ulazi u stavku, te finalna obrada prema opisu stavke. Sve stavke se izvode prema shemi bravarije. Sva spajanja su zavarivanjem bez vidljivog vara.
1. | Izrada, ugradba i montaža zavarivanjem i vijcima nosive konstrukcije, gazišta i podesta vanjskog stepeništa za prilaz na krov. Konstrukcija izvedena od čeličnih profila prema statičkom proračunu, čelik S 235 JR vruče cinčan.
Stepenište se sastoji od tetiva oslonjenih na a.b. ploču, gazišta stepenica i podesta i ograde stepenica.
U stavku ulazi dobava profila, čišćenje profila pjeskarenjem, rezanje, spajanje zavarivanjem i vijcima, montaža, bojanje zaštitnim premazom, finalno bojanje i sve potrebne predradnje i skela potrebna za montažu.
U stavku ulaze i svi spojni čelični limovi i vijci potrebni za punu funkcionalnost i stabilnost stepeništa.
- | Obračun konstrukcije po kg ugrađenog materijal. | kg | 400
- | Gazišta 100/30/3 cm izrađena od (giterrosta) elektro zavarene rešetke visine 3 cm. | kom | 18
- | Podest izrađen od (giterrosta) elektro zavarene rešetke visine 3 cm. | m2 | 1.5
- | Ograda stepeništa je metalno plastificirano pletivo u okviru od čeličnih cijevi Ø 40 mm, visina 110 cm | m' | 10
UKUPNO X.
XI. | FASADERSKI RADOVI
1. | Izrada toplinske fasade (povezani toplinski fasadni sustav) s zaštitnim dekorativnim slojem. Polaže se na čvrstu i izravnatu zidnu podlogu sve prema uputi proizvođača.
- | Ploče mineralne vune za oblaganje fasada debljine 20 cm, λ=0,035 (W/m²K) lijepe se masom polimercementnog ljepila i mehanički sidre specijalnim pričvrsnim vijcima sa širokom glavom. Polutvrde ploče hidrofobnr mineralne vune, klase gorivosti A1.
- | Na ploče se nanosi specijalna masa, polimercementno ljepilo, u dva sloja uz utiskivanje armaturne staklene mrežice po cijeloj površini, te ojačavanje uglova i rubova otvora.
- | Završni dekorativni sloj je tankoslojna mineralna hidrofobna žbuka fine zrnate strukture, veličina zrna do 3mm, uz odgovarajuću prethodnu impregnaciju za mineralnu žbuku.
- | Ličenje fasade fasadnom mineralno silikatnom bojom kompatibilnom sa mineralnom žbukom u tonu po izboru projektanta. Izvodi se na osušenu, pripremljenu mineralnu žbuku uz odgovarajuću prethodnu imregnaciju.
U stavku ulaze svi slojevi prema uputi proizvođača te svi početni i završni profili kao i profili za ojačanje uglova i rubova otvora.
Sve komplet
| - hotel | m2 | 1310
| - wellness | m2 | 486
1.a. | Sve isto kao St.1. samo su ploče mineralne vune d = 10 cm.
| - hotel | m2 | 76
| - wellness | m2 | 264
1.b. | Sve isto kao St.1. samo su ploče mineralne vune d = 5 cm, ugrađene u nadozid krova. | m2 | 105
2. | Obrada sokla slijedećim slojevima:
- | Polimer cementno ljepilo 0,2 cm
- | Ekstrudirani stiropor XPS-R debljine 12,0 cm
- | Polimer - cem.mort + st.mrežica deb. 0,4 cm
- | polimercementni mort prskane teksture d= 0,4 cm
| - hotel | m2 | 72
| - wellness | m2 | 34
3. | Bojanje vanjskih fasadnih betonskih površina izvedenih u glatkoj oplati sa bojama za fasadu kao TERATON V ili jednakovrijedno _________________________ uz sve potrebne impregnacije i predradnje za povezivanje s betonskim zidom | m2 | 100
4. | Bojanje vanjskih spuštenih stropova od cementnih ploča. Gletanje sa masom za vanjske površine.
| - hotel | m2 | 142
| - wellness | m2 | 142
5. | Obrada sokla ulaznih stepenica i rampe polimercemnetnim mortom, prskane strukture d=0.4cm. Nanosi se na betonski zid uz sve potrebne predradnje. | m2 | 28
6. | Izrada podložne i završne fasadne žbuke na vanjskim zidovima bez toplinske izolacije. Nanosi se na zid od opeke. Završna žbuka fino zaglađena. U stavku ulazi i ličenje s bojama kao SILIKATKOLOR ili jednakovrijedno ___________________________ uz sve potrebne predradnje. | m2 | 50
UKUPNO XI.
XII. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
1. | Bojanje armirano betonskih i žbukanih zidova sintetskim disperzivnim bojama, minimum 3 premaza s gletanjem i svim potrebnim predradnjama, do pune pokrivnosti i ujednačenosti.
Boja mora imati dobru prionljivost i pokrivnost te mora biti otporna na suho trljanje.
| - hotel | m2 | 4322
| - wellness | m2 | 1153
2. | Ličenje armirano betonskih i žbukanih zidova perivim bojama s gletanjem i svim potrebnim predradnjama, do pune pokrivnosti i ujednačenosti. | m2 | 160
3. | Ličenje betonskih stropova i podgleda stepenica izvedenih u glatkoj oplati sa slijedećim slojevima:
- | gletanje, drugi premaz sa valjkom da ostane bobičasta struktura
- | ličenje do pune pokrivnosti minimalno 2 x | m2 | 250
4. | Ličenje zidova i stropova od gips kartonskih ploča disperzi vnim bojama, min 3 premaza sa svim potrebnim predradnjama.
| - hotel | m2 | 2083
| - wellness | m2 | 526
5. | Bojanje zidova i stropova u postojećoj građevini sintetskim disperzivnim bojama, minimum 3 premaza s gletanjem i svim potrebnim predradnjama, do pune pokrivnosti i ujednačenosti. | m2 | 2300
UKUPNO XII.
XIII. | KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i opločenje zidova zidnim keramičkim pločicama ljepljenim na pripremljenu podlogu sa nenaglašenim spojnicama. Veličina pločica 30/20 ili 40/20 cm. I klasa, standardni program, glazirane. Opločenje se vrši rešku na rešku.
- | kuhinja + sanit. čvor u kuhinji, visina opločenja 240 cm | m2 | 326
- | sanitarni čvor za goste, visina opločenja 280 cm | m2 | 135
- | kupaonice, visina opločenja 280 cm | m2 | 700
- | wellness, visina opločenja 300 cm | m2 | 160
2. | Dobava i opločenja podova kuhinje, katnih officea i pomoćnih prostora, klinker I klasa protukliznim keramičkim pločicama, 30 x 30 cm, koje se polažu ljepljenjem. | m2 | 207
3. | Dobava materijala i opločenje podova sanitarnog čvora, podnim gres protukliznim pločicama I klase. Pločice se ljepe na cementni estrih. Vel. pločice 30 x 30 cm.
- | sanitarni čvor za goste i kupaonice | m2 | 194
- | wellness | m2 | 192
4. | Dobava materijala i opločenja podova ulaznog prostora klinker I klasa protukliznim keramičkim pločicama, koje se polažu ljepljenjem. Pločice su otporne na mraz. Vel. pločica min. 30 x 30 cm. | m2 | 40
5. | Opločenje sokla, gres keramikom, visina 10 cm. | m' | 500
6. | Oblaganje vanjskih prilaza i rampe protukliznim gres keramičkim pločicama, otpornim na mraz. Polažu se u cementni mort. | m2 | 55
7. | Opločavanje unutarnjih stepenica gres keramičkim pločicama. Oblažu se čela i hodne plohe. Rub hodne plohe mora biti protuklizan.
- | podesti | m2 | 108
- | vertikalna ploha visina 16 cm | m' | 142
- | horizontalna ploha širina 30 cm | m' | 142
8. | Opločavanje vanjskih stepenica gres keramičkim pločicama, otpornim na mraz. Oblažu se čela i hodne plohe. Rub hodne plohe mora biti protuklizan.
- hotel:
- | vertikalna ploha visina 16 cm | m' | 30
- | horizontalna ploha širina 33 cm | m' | 30
- wellness:
- | podesti | m2 | 8.5
- | vertikalna ploha visina 16 cm | m' | 34
- | horizontalna ploha širina 33 cm | m' | 34
9. | Dobava materijala i opločenje podova trijema i terasa podnim gres protukliznim pločicama I klase za vanjske površine, otporne na mraz. Pločice se lijepe na cementni estrih. Veličina pločice min. 30x30 cm.
- | hotel | m2 | 50
- | wellness | m2 | 16
10. | Dobava i opločenje poda i klupe oko hidromasažnog bazena (površina 4,2 m², ø 2,30 m) sa mozaik keramičkim pločicama. Oblaže se površina oko bazena, klupa uz bazen, tj. Horizontalne i vertikalne plohe. Rubovi prema klupi zaobljeni. Bazen je okrugli ø 2,30 m. Oblaže se oko bazena.
Pločice se lijepe na prefabricirane polimercementne ploče ljepilom otpornim na vodu.
- | pod oko bazena i klupa | m2 | 11
- | vertikalna ploha | m2 | 2.8
- | dodatak za zaobljene plohe | m' | 8.5
UKUPNO XIII.
XIV. | KAMENARSKI RADOVI
1. | Izvedba zidne obloge (oznaka Z2 i Z2a) kamenim pločama u sistemu ventilirane fasade zajedno s potkonstrukcijom i toplinskom izolacijom. Udaljenost kamene obloge od nosivog zida je 18 cm.
Obloga se sastoji od:
- | tipske nosive potkonstrukcije sidrenih horizontalnih i vertikalnih profila
- | između elemenata potkonstrukcije dolazi toplinska izolacija - lamele od tvrde kamene vune d=16 cm, λ=0,035 (W/mK), kaširane vjetrootpornom vodonepropusnom folijom; ploče se lijepe na armirano betonski zid i učvršćuju u zid tipskim metalnim tiplama
- | ventilirani sloj zraka d=2 cm
- | završna obloga kamenim pločama d=2-2,5 cm; ploče granit dim. 40/80 cm, brušene i polirane visoki sjaj kao postojeća fasada; fuge 5 mm između ploča zatvorene
- | mrežica za prozračivanje na svim završnim rubovima
Svi radovi se izvode prema detaljima za oblaganje kamenom. U jediničnoj cijeni je kompletno ventilirana fasada sa svim potrebnim dodatnim obradama kod spojeva kamena, spojeva na uglovima, prodora, dilatacija i sličnih detalja.
Obračun po m² razvijene površine.
| Sve komplet | m2 | 85
2. | Oblaganje poda pločama prirodnog kamena 40/60 cm, debljina ploče d=2 cm, GRANIT po izboru projektanta (kao u postojećem hotelu). Površinska obrada brušeni, polirani granit visokog sjaja. Ploče se polažu u sloj cementnog morta. | m2 | 154
3. | Polaganje poda od kamenih ploča na vanjske površine. Kamen je GRANIT, paljeni, debljine d=3 cm. Polaže se u cementni mort. | m2 | 12
4. | Oblaganje stepenica pločama prirodnog kamena GRANIT, paljeni. Gazišta i čela stepenica izvode se u pločama dužine 60 cm.
- | gazišta (š=34 cm) | m' | 21
- | čelo (v=15 cm) | m' | 26
UKUPNO XIV.
XV. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Dobava, polaganje i lakiranje poda od masivne hrastovine - seljački pod debljine d=21 mm.
Širina daske 12 cm, dužina 240 cm.
| Pod se lijepi na cementni estrih. Nakon polaganja pod treba lakirati polumat lakom uz sve potrebne predradnje. | m2 | 75
2. | Dobava, polaganje i lakiranje hrastovog parketa d=22 mm, E klase, priprema podloge i postavljanje, trostruko struganje i trokratno lakiranje hrastovog parketa. Lak sjajni kvalitete kao CHROMODEN ili jednakovrijedno _______________________. Parket se postavlja na suhi estrih.
- | wellness | m2 | 60
3. | Postavljanje rubnih letvica. Dobava i opšivanje rubova poda uz zidove. Hrastove letvice 1,5 x 4 cm. Lakiranje ulazi u stavku.
- | wellness | m' | 14
4. | Dobava i polaganje poda od drvenog kompozitnog materijala za vanjsko polaganje kao WPC DECK ili jednakovrijedno__________________________.
Dimenzija podnica su 24 x 140/3000 mm u smeđem tonu.
Kompozitni materijal je kombinacija drva i polimera, postojan na vremenske uvjete. Pod je sa protukliznom površinom, vatrootporan, otporan na plijesan i trulež.
| Polaže se na pripadajuću potkonstrukciju od drvenog kompozitnog materijala sa kopčama za međusobno spajanje, što ulazi u stavku. | m2 | 20
5. | Dobava i polaganje podne završne obloge - tepiha kao CAPO L Regeneracija ili jednakovrijedno ____________________.
Struktura tepiha je šišani velur, izrađen od 100% runske vune. Ukupna težina 3000 g/m². Težina flora 1700 g/m². Ukupna visina tepiha 14 mm, visina flora 10 mm. Gustoća taftanja 52.000/m².
Poleđina tepiha pripremljena za polaganje na cementni estrih. Tepih se lijepi cijelom površinom na cem. Estrih. Priprema podloge gletanjem je u stavci.
Tepih se polaže na evakuacione puteve i mora imati certifikat o negorivosti sukladno HR normama i EU standardima.
Tepih je u dvije boje. Uz zidove se postavlja sokl od istog materijala. Sokl visine 7 cm, obrubljen po gornjem rubu.
| - tepih | m2 | 960
| - sokl | m' | 800
6. | Izrada livenog monolitnog poda s epoxidnom samonivelirajućom masom kao NOVA POX S d=5 mm u boji ral 6021 uz posipanje čipsa u plavoj boji ili jednakovrijedno ____________________ i gustoći za postizanje minimalne protukliznosti.
Prethodno je potrebno impregnirati podlogu (armirani cementni estrih) radi postizanja tražene čvrstoče što ulazi u stavku.
| Za sve radove izvođač će primijeniti vlastitu tehnologiju, koja osigurava maksimalni garantni rok. Obračun po m2. | m2 | 180
UKUPNO XV.
XVI. | RAZNI RADOVI - dobave, ugradbe, oblaganja…
1. | Dobava i montaža uređaja i opreme u kupaonici smještajnih jedinica:
- | četka za čišćenje wc školjke, niklovana posuda
- | zidni držač za wc papir, niklovani
- | zidna niklovana žičana košarica za sapun uz kadu
- | koš za otpatke, plastificirani metal, ø 20 cm
- | kuka za odjeću, kom 4
- | konzolna nikl prečka za ručnike, d=50 cm, kom 2
- | protuklizni tepih za kadu
- | fiksno zidno sušilo za kosu
- | rešetkasti konzolni zidni nosač za ručnike, niklovani, dim. 30/30
| Sve komplet, dobava i ugradba | kom | 24
2. | Dobava i montaža uređaja i opreme u sanitarnom čvoru za goste u prizemlju:
- | četka za čišćenje wc školjke, niklovana posuda, kom 6
- | zidni držač za wc papir, niklovani, kom 6
- | koš za otpatke, plastificirani metal, ø 20 cm, kom 6
- | kuka za odjeću, kom 6
- | ogledalo 300/160 ljepljeno na kompozitnu ploču, metalnim vijcima učvršćenu u zid
- | ogledalo 180/160 ljepljeno na kompozitnu ploču, metalnim vijcima učvršćenu u zid
- | ogledalo 80/160 ljepljeno na kompozitnu ploču, metalnim vijcima učvršćenu u zid
| Sve komplet, dobava i ugradba | kom | 1
3. | Dobava i montaža uređaja i opreme u sanitarnom čvoru u wellnessu
- | četka za čišćenje wc školjke, niklovana posuda, kom 2
- | zidni držač za wc papir, niklovani, kom 2
- | zidna niklovana žičana košarica za odlaganje sapuna kraj tuš kade, kom 7
- | koš za otpatke, plastificirani metal, ø 20 cm, kom 3
- | kuka za odjeću, kom 14
- | ogledalo 220/160 ljepljeno na kompozitnu ploču, metalnim vijcima učvršćenu u zid
- | ogledalo 140/160 ljepljeno na kompozitnu ploču, metalnim vijcima učvršćenu u zid
| Sve komplet, dobava i ugradba | kom | 1
4. | Dobava i montaža uređaja i opreme u sanitarnom čvoru za kuhinjsko osoblje
- | četka za čišćenje wc školjke, niklovana posuda, kom 2
- | zidni držač za wc papir, niklovani, kom 2
- | zidna niklovana žičana košarica za odlaganje sapuna kraj tuš kade, kom 1
- | koš za otpatke, plastificirani metal, ø 20 cm, kom 4
- | kuka za odjeću, kom 6
- | ogledalo 90/100 ljepljeno na kompozitnu ploču, metalnim vijcima učvršćenu u zid, kom 2
- | protuklizni tepih, kom 1
| Sve komplet, dobava i ugradba | kom | 1
5. | Dobava kolica za evakuaciju invalidnih osoba niz stepenice.
Uređaj mora zadovoljiti slijedeće:
- brza i jednostavna prilagodba unesrećenom, odmah uporabljivo
- nosivost 135 kilograma
- težina unesrećenog pokreće sistem niz stepenice, a pratilac kontrolira brzinu
- sigurnosne kočnice omogućavaju automatsko zaustavljanje
- prilagodljivi sigurnosni pojasevi
- čvrsta samo noseća konstrukcija
- jedinstveni dizajn omogućava jednostavan prijenos s invalidskih kolica
| - donji dio sistema sigurno zahvaća stepenice, prilagođava se materijalu stepenica | kom | 1
UKUPNO XVI.
XVII | HORTIKULTURNO UREĐENJE
1. | Uređenje zelenih površina humusiranjem i zatravljivanjem. Humusiranje se radi u sloju od 20 cm. Nakon humusiranja obavlja se zatravljivanje. Obronke pokosa i nožice nasipa treba zaobliti kružnim lukom s tangentom 2,5 - 3 m.
| Pokosi nasipa i usjeka trebaju biti grubo isplanirani kako bi se postigla hrapavost i bolja povezanost s vegetativnom zaštitom. Za humusiranje treba upotrijebiti humusni matreijal iz iskopa s dodatkom aktivnih supstanca. | m2 | 1000
2. | Dobava, sadnja stablašica. Kopanje jama 90x90 cm s rahljenjem donjeg sloja tla, sadnja balirane sadnice, zatrpavanje plodnom smjesom (20lit./kom) poravnavanje malčiranje staništa sječikom kore u sloju od 10 cm, jednokratno zalijevanje, kolčenje i vezivanje za kolce (Ǿ7 cm, I=250 cm) za pridržavanje.
Drveće po izboru projektanta. Obračun po komadu sa sadnicama.
- | PRUNUS TRILOBA opseg sadnice 16 cm | kom | 1
- | LIPA (TILIJA) opseg sadnice 20 cm | kom | 1
- | BREZA opseg sadnice 16 cm | kom | 1
3. | Dobava i sadnja listopadnog grmlja i niskog raslinja, uključujući sve potrebne predradnje na kopanju i pripremi jama za sadnju, te njegu i zaštitu posađene biljke.
U cijenu ulazi sav rad, materijal, prijevoz te sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje posla. Sadnice po izboru projektanta.
Obračun po komadu posađene sadnice.
- | FORZICIJA (FORSYTHIA) | kom | 4
- | VAJGELA (WEIGELIA FLORIBUNDA) | kom | 4
- | HORTENZIJA | kom | 9
- | LOVOR VIŠNJA | kom | 4
4. | Dobava i montaža kombiniranog igrala kao Stribor "Jungle Hils" ili jednakovrijedno _____________________________.
Igralo dimenzija 320x410x290 cm sadrži slijedeće elemente:
- | aluminijski toranj sa krovom
- | čelične stepenice s rukohvatom, drvena gazišta
- | korito tobogana os inox čeličnog lima dužine 240 cm
- | čeličnu - poliamidnu mrežu ø16 u okviru od čeličnog profila, 75x180 cm
- | visilicu
- | mornarske ljestve izrađene od čelične sajle u poliamidnom pletivu
Konstrukcija igrala od alu ovalnih nehrđajućih profila, površinski zaštićenim plastificiranjem u dva sloja. Krov kućice i dekorativne ograde od troslojnih UV stabilnih PE ploča, debljine d=23 mm.
Mreža za penjanje izrađena je od čeličnih sajli koje su opletene poliamidnim užetom u boji, debljine 16 mm, u okviru od čeličnog profila ø60 u uglovima savijenom u radijusima 80 mm pod kutom 90° iz jednog komada cijevi bez spojnih varova. Svjetle dim. okvira 75x180 cm. Sve čelične dijelove plastificirati u dva sloja.
U ponudi priložiti uz igralo:
- | atest kojim se dokazije sukladnost proizvoda sa normom HRN EN 1176:2008
- | izjavu o sukladnosti s normom HRN EN 1176:2008
- | certifikate ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
| Sve komplet | kom | 1
5. | Njihalica na opruzi kao Stribor "Avion" ili jednakovrijedno __________________________
Njihalica dimenzija 100x50x84 cm. Konstrukcija njihalice izrađena je u kombinaciji materijala čelika i polietilen ploča. Svi materijali zaštićeni su odgovarajućim postupcima koji uključuju plastificiranje, lakiranje ekološkim bojama i pocinčavanje. Polietilen dijelovi njihalice izvedeni su zaobljenih rubova i ergonomski oblikovani.
Materijali:
- | atest kojim se dokazije sukladnost proizvoda sa normom HRN EN 1176:2008
- | izjavu o sukladnosti s normom HRN EN 1176:2008
- | certifikate ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
| Sve komplet | kom | 1
UKUPNO XVII
1. | REKAPITULACIJA:
I PRIPREMNI RADOVI
II ZEMLJANI RADOVI
III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
IV ZIDARSKI RADOVI
V IZOLATERSKI RADOVI
VI TESARSKI RADOVI
VII LIMARSKI RADOVI
VIII STOLARSKI RADOVI
IX BRAVARSKI RADOVI
X BRAVARSKI RADOVI - KONSTRUKCIJA
XI FASADERSKI RADOVI
XII SOBOSLIKARSKOLIČILAČKI RADOVI
XIII KERAMIČARSKI RADOVI
XIV KAMENARSKI RADOVI
XV PODOPOLAGAČKI RADOVI
XVI RAZNI RADOVI - dobave, ugradbe, oblaganja…
XVII HORTIKLUTURNO UREĐENJE
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO
Sastavila:
Vanja Čiča d.i.a.

## 02_OPREMA KUHINJE
TROŠKOVNIK - HOTEL EUROPA 2016
2. | OPREMA KUHINJE
1. | KUHINJA
I. | TERMIČKA KUHINJA
1. | PL. ŠTEDNJAK S EL. PEĆNICOM 80/90/85
- | el. prikljucak pod 4,3kW, plin 1''
- | plamenici plinskog kuhala: 2x3,5 kW; 1x5,6 kW i 1x7 kW
- | električna pećnica 540x680x300; 4,3 kW
- | dva para vodilica u pećnici omogućuju smještaj rešetke ili gastro posude velič. GN 2/1
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | ukupna priključna snaga el. grijača: 4,3 kW |  |  | 9852647
- | ukupna priključna snaga plina: 19,6 kW |  |  | 1690000
- | tlak plina: tekući plin 3000 Pa, zemni plin 2000 Pa |  |  | 49650
- | priključni napon: 1N 50Hz 230V |  |  | 2840000
- | kao tip PES-41S |  |  | 848145
| ili jednakovrijedno _____________________ | kom | 1 | 687000
15967442
2. | PL. ROŠTILJ 80/90/85 na stalku
- | plin 3/4'', el. prikljucak 0,01kW
- | ploča roštilja lijevana
- | broj i snaga plamenika roštilj ploča: 2x7 kW
- | ukupna priključna snaga plina: 14 kW
- | tlak plina: tekući plin 3000 Pa, zemni plin 2000 Pa
- | priključak plina: R 3/4"
- | kao tip PRS-20
| ili 'jednakovrijedno _____________________ | kom | 1
3. | PL. DVOKORITNA FRITEZA 80/90/85
- | plin 3/4'', el. prikljucak 0,01kW
- | optimalni obujam korita: 2x25 litara
- | broj i snaga plamenika: 6x4,7 kW
- | termostatska regulacija temperature
- | temperaturni ograničivač
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | ukupna priklučna snaga plina: 28, 2 kW
- | električni priključak: 0,1 kW
- | tlak plina: tekući plin 3000 Pa, zemni plin 2000 Pa
- | priključak plina: R 3/4"
- | kao tip PFD-50S
| ili 'jednakovrijedno _____________________ | kom | 1
4. | RADNI STOL OTVORENI 40/90/85
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | inox podesive nogice
- | polica | kom | 1
II. | CRNO SUĐE
1. | SUDOPER S DVA VELIKA KORITA 175/70/85
- | korito: 2 komada dimenzije: 75x56x40
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | straga podignuti rub
- | inox podesive nogice
- | rešetkasta polica
- | izljevni ventil R2"s sifonom
- | izljev 50 | kom | 1
2. | ROSTFREI POMIČNA REŠETKA ZA CIJEÐENJE 70/40 | kom | 1
3. | TUŠ MJEŠALICA, TV, HV 1/2''
- | stolna izvedba
- | tuš na opruzi za ispiranje suđa
- | mješalica za podešavanje temperature vode
- | ispusna slavina za sudoper
- | kukica za ovješenje tuša
- | osigurač stalnog pranja
pričvršćenje na stol M30x14
- | priključak na toplu i hladnu vodu 3/4"
- | dimenzije: 18 x 30 x 120 | kom | 1
4. | OSTAVA SA 4 POLICE 180/60/182
- | police inox. 4 komada
- | inox izvedba: X6Cr17
- | inox podesive nogice | kom | 1
5. | EL. BOJLER 50l
- | zid montaža na +2,30m | kom | 1
III. | BIJELO SUĐE
1. | STOL ZA OTPADKE 170/70/85
- | otvor za otpatke 190 mm
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | straga podignuti rub
- | inox podesive nogice
- | kao tip NOS-140N
| ili 'jednakovrijedno _____________________ | kom | 1
2. | KOLICA ZA OTPADKE
- | inox izvedba: x5CrNi18.10
- | kotači: 4 komada, 1 s kočnicom
- | gumeni odbojnik
- | dimenzije: 42 x 40 x 63
- | kao tip NKO-50
| ili 'jednakovrijedno _____________________ | kom | 1
3. | SUDOPER S DVA KORITA D I OCJEDNOM PLOHOM 150/70/85, odvod ∅50+35TV, HV ∅1/2''
- | korito: 2 komada dimenzije: 500x500x250
- | ocjedna ploha
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | rešetkasta polica
- | izljevni ventil R2" s sifonom
- | izljev ø50
- | priključak na toplu i hladnu vodu 3/4" | kom | 1
4. | STROJ ZA PRANJE SUÐA 62/76/146
- | el. priključak 9,10kW, kabelski priključak pod, TV ∅1/2'' zid +10, odvod ∅50+10 sifoniziran
- | kapacitet: 40/30/20 košara/h
- | dim. košare: 50x50
- | trajanje ciklusa: 90"/120"/180"
- | raspoloživa visina 44 cm
- | el. priključak 6,75kW, 400V, 3N
- | ugrađen dozator sredstva za ispiranje
- | kao tip FAGOR CO-110DD
| ili jednakovrijedno _____________________ | kom | 1
4a. | RADNI ULAZNI /IZLAZNI STOL ZA PERILICE POSUĐA
- | dimenzije: 70/90/85
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | radna ploha izrađena iz inox lima min. debljine 1 mm
- | radna ploha je prilagođena vođenju standardnih košara širine 500 mm
- | radna ploha za kutnu izvedbu ima prepust do stroja od 145 mm
- | polica stola debljine 40 mm ukrućena uzdužnim profilom
- | kostur izrađen iz inox kv cijevi 40x40 mm
- | inox podesive nogice s plastičnim čepom protiv grebanja poda
- | zavarena izvedba | kom | 2
5. | OMEKŠIVAČ VODE 24/43/42
- | el. prikljucak 0,01kW, HV ∅3/4'' pod
- | automatska regeneracija
- | količina omekšane vode između dvije regeneracije 640 litara pri tvrdoći vode 24°d
- | maksimalan protok vode 900 l/h
- | količina soli po regeneraciji 0,9 kg
- | napon napajanja 230V 50Hz
- | snaga 10W
- | priključak odvoda/dovoda3/4"M
- | radni tlak 2-6 bar
- | temperatura okoline 1-50°C
- | temperatura vode 1-40°C
- | mogućnost podešavanja vremena između dvije regeneracije od 8 sati do 99 dana
- | kao AQUA, tip AQUASOFT_10_PLUS
| ili jednakovrijedno _____________________ | kom | 1
6. | TUŠ MJEŠALICA, TV, HV 1/2''
- | stolna izvedba
- | tuš na opruzi za ispiranje suđa
- | mješalica za podešavanje temperature vode
- | ispusna slavina za sudoper
- | kukica za ovješenje tuša
- | osigurač stalnog pranja
pričvršćenje na stol M30x14
- | priključak na toplu i hladnu vodu 3/4"
- | dimenzije: 18 x 30 x 120 | kom | 1
7. | INOX POLICA ZA CIJEĐENJE, 70/40 | kom | 1
IV. | PRIPREMA MESA
1. | HLAĐENI PULT 150/70/85 el. prikljucak 0,5kW+60
- | izolirani sanduk s dva otvora
- | 2 izolirana vrata s brtvom
- | vodilice za 2 GN1/1
- | inox podesive nogice
- | kao tip HPM-150_2B
| ili jednakovrijedno _____________________ | kom | 1
2. | RADNI STOL SA 4 LADICE 50/70/85
- | 4 ladice 37x53x13,5
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | podesive nogice
- | kao tip NRS-50-4-50
| ili jednakovrijedno _____________________ | kom | 1
3. | SUDOPER 50/70/85 odvod ∅50, TV, HV ∅1/2''
- | korito: 1 komada dimenzije: 500x500x250
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | inox podesive nogice
- | rešetkasta polica
- | izljevni ventil R2" s sifonom
- | izljev ø50 | kom | 1
4. | INOX PREGRADA 70/2,2/70
- | materijal: inox lim X5CrNi18.10
- | mogućnost učvršćenja na element | kom | 1
5. | STROJ ZA MLJEVENJE MESA el. prikljucak 0,4kW (380)
- | struktura od inoxa i grupom mljevenja od inoxa na vađenje
- | kapacitet mljevenja 300 kg/h
- | dimenzija: 42x30x52 | kom | 1
V. | PRIPREMA RIBE
1. | RADNI STOL S KORITOM NA LIJEVO, 120/70/85, odvod ∅50+35, TV, HV ∅ 1/2''
- | korito 500x500x250
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | izljevni ventil R2" s sifonom
- | inox podesive nogice | kom | 1
VI. | PRIPREMA POVRĆA I VOĆA
1. | RADNI STOL S KLIZNIM VRATIMA JEDNOSTRANO 140/70/85
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | klizna vrata: 2 komada
- | polica
- | inox podesive nogice | kom | 1
2. | RADNI STOL OTVORENI 100/70/85
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | inox podesive nogice
- | polica
- | demontabilna izvedba | kom | 1
3. | SUDOPER SA DVA KORITA 120/70/85 odvod ∅50, TV, HV ∅1/2''
- | korito: 1 komada dimenzije: 50x50x25
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | inox podesive nogice
- | straga podignuti pertlani rub
- | rešetkasta polica
- | izljevni ventil R2" s sifonom
- | izljev ø50 | kom | 1
4. | STROJ ZA LJUŠTENJE KRUMPIRA
- | el. prikljucak 1,0kW, odvod ∅50, korito HV ∅1/2''
- | kapacitet 8 kg (180kg/h)
- | el. priključak: 0,37 kW, 3N
- | dimenzije: 55,6x57,7x90 | kom | 1
5. | VISEĆI ORMARIĆ ZATVORENI 96/30/60
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | vrata zakretna s mag. Bravicom
- | polica | kom | 3
6. | STROJ ZA REZANJE POVRĆA el. priključak 0,6kW
- | dim: 22x61x52
- | veličina otvora: 15,5x7,5
- | kapacitet mljevenja 300 kg/h
- | brzina 255 rpm
- | težina 22 kg
- | kao La Romagnola Tagliaverdura 2000R
| ili jednakovrijedno _____________________ | kom | 1
VII. | IZDAVANJE HRANE
1. | EL. TOPLI STOL DVOSTRANI bez grijanja gornje ploče 175/70/85, el. prikljucak 3,0kW
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | klizna vrata: 2x2 komada
- | grijani ormarić: 2,25kW
- | priključna snaga: 2,25kW
- | priključni napon: 1N 50Hz 230V
- | priključni vod: PP 3x2,5 mm2
- | kao tip ESD-175N
| ili jednakovrijedno _____________________ | kom | 1
2. | RADNI STOL s dvostrukim vratima DVOSTRANI 165/70/85
- | klizna vrata: 2x2 komada
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | inox podesive nogice
- | polica
- | demontabilna izvedba | kom | 1
3. | RADNI STOL SA 4 LADICE 50/70/85
- | 4 ladice 37x53x13,5
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | podesive nogice
- | kao tip NRS-50-4-50
| ili jednakovrijedno _____________________ | kom | 1
4. | KASA - računalo s touch screen zaslonom, ladicom, pisačem i zaslonom za kupce. El. prikljucak 0,3kW. | kom | 1
5. | KOLICA S TRI POLICE
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | police: 3 komada dimenzije: 575x815
- | kotači: 4 komada, 1 s kočnicom
- | ručka inox
- | dimenzije: 840 x 600 x 900 | kom | 2
VIII. | HLADNA KUHINJA
1. | RADNI STOL S KLIZNIM VRATIMA JEDNOSTRANO 160/60/85
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | dvoja klizna vrata jednostrano
- | polica
- | inox podesive nogice | kom | 1
2. | VISECI ZATVORENI ORMARIC 96/30/60
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | vrata zakretna s mag. Bravicom
- | polica | kom | 1
3. | STROJ ZA REZANJE NAREZAKA
- | rezanje do ø 220 mm
- | automatska regulacija remena
- | uređaj za oštrenje noža
- | el. priključak: 132W, 1N, 230 V
- | dimenzije: 48/43/52
- | kao FIMAR H/220
| ili jednakovrijedno _____________________ | kom | 1
4. | FRIŽIDER 150/82/202
- | temperatura: od 0 do +10°C
- | osigurano ventiliranje
- | izolacija: 75 mm
- | kapacitet: cca 1400 l
- | unutarnje dimenzije: 135/67/144
- | vrata: dvostruka ostakljena
- | snaga: 1200 W
- | el. priključak: 230 V, 50 Hz, 1N | kom | 1
IX. | DNEVNO SPREMIŠTE
1. | FRIŽIDER SA DVOJA VRATA 300l+300l hladnjak, el. priključak 2x0,5kW
- | frižider podijeljen po vertikali u dvije komore, svaka komora cca 300l
- | inox izvedba
- | puna vrata
- | dvoja vrata po visini
- | dimenzije: 70/73/207 | kom | 2
2. | RADNI STOL S KLIZNIM VRATIMA JEDNOSTRANO 120/60/85
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | dvoja klizna vrata jednostrano
- | polica
- | inox podesive nogice | kom | 1
3. | VISEĆI ORMARIĆ ZATVORENI 120/30/60
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | vrata zakretna s mag. Bravicom
- | polica | kom | 1
4. | ORMAR ZA KRUH 60/60/200
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | otvor za ventilaciju
- | perforirane inox police 4 kom
- | nosivost 80 kg/polici | kom | 1
1. UKUPNO
2. | TOČIONIK
1. | TOČIONIK DIMENZIJA 240/70/85
- | inox izvedba, radna ploha 240 cm sa sudoperom
- | 2 max.velike ladice, inox izvedba
- | ugrađeno u točionik: | kom | 1
a) | RASHLADNA VITRINA 100/60/60
- | el. priključak 0,8kW | kom | 1
b) | LEDOMAT 45kg 50/60/70, odvod ∅50 +10, HV 3/4''+10, el. priključak 0,6kW
- | kapacitet spremnika: 16 kg
- | ukupna snaga: 300 W
- | težina aparata: 41 kg
- | vodeno hlađenje
- | kao ICEMATIC, tip E45W
| ili jednakovrijedno _____________________ | kom | 1
c) | STROJ ZA PRANJE CAŠA 40/49,5/58,5 el. priključak 3kW, HV 3/4''+10, odvod ∅50+10
- | izvedba: inox
- | proizvodnja u 1 satu: 30 košara
- | potrošnja vode po ciklusu: 1,4 l
- | trajanje ciklusa: 2 min
- | dimenzije košare: 35x35 cm
- | težina 28 kg
- | kao FAGOR CO350DD
| ili jednakovrijedno _____________________ | kom | 1
d) | SUDOPER 30/40/20 odvod ∅32mm, TV, HV ∅1/2''
- | dimenzije korita: 30/40/20
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | inox podesive nogice
- | rešetkasta polica
- | izljevni ventil R2" sa sifonom
- | izljev ø32 | kom | 1
e) | OMEKŠIVAČ VODE 24/43/42
- | el. prikljucak 0,01kW, HV ∅3/4'' pod
- | automatska regeneracija
- | količina omekšane vode između dvije regeneracije 640 litara pri tvrdoći vode 24°d
- | maksimalan protok vode 900 l/h
- | količina soli po regeneraciji 0,9 kg
- | napon napajanja 230V 50Hz
- | snaga 10W
- | priključak odvoda/dovoda3/4"M
- | radni tlak 2-6 bar
- | temperatura okoline 1-50°C
- | temperatura vode 1-40°C
- | mogućnost podešavanja vremena između dvije regeneracije od 8 sati do 99 dana
- | kao AQUA, tip AQUASOFT_10_PLUS
| ili jednakovrijedno _____________________ | kom | 1
2. | VISEĆA POLICA ZA ČAŠE 240x30
- | inox izvedba | kom | 1
2. UKUPNO
3. | SPREMIŠTE PIĆA
1. | POLICA ZA PIĆE 105/62/200
| - inox izvedba | kom | 1
2. | FRIŽIDER ZA PIĆA
- | el. priključak 0,8kW | kom | 2
3. UKUPNO
4. | SPREMIŠTE INVENTAR
1. | POLICA 80/60/200
| - inox izvedba | kom | 3
4. UKUPNO
5. | SPREMIŠTE SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE
1. | TROKADERO 70/70/70
- | odvod ∅100, HV, TV, ∅1/2''
- | korito: 1 komada dimenzije: 50x50x25
- | inox izvedba: X5CrNi18.10
- | inox podesive nogice
- | rešetkasta polica
- | izljevni ventil R2" sa sifonom | kom | 1
5. UKUPNO
6. | SPREMIŠTE HRANE
1. | KOMBINIRANI HLADNJAK I ZAMRZIVAČ 300+300 l
- | el. prikljucak 0,5kW
- | inox izvedba
- | hladnjak -2/+8 °C
- | zamrzivač -18/-22 °C
- | puna vrata, dvoja po visini
- | dimenzije 70/73/207 | kom | 1
2. | POLICA 50/180/200
- | inox izvedba | kom | 1
6. UKUPNO
7. | SPREMIŠTE SIROVINA
1. | POLICE 120/60/200
- | inox izvedba | kom | 1
2. | PODNA VAGA 60/60
- | do 100 kg | kom | 1
7. UKUPNO
8. | OFIS
1. | ORMAR ZA STOLNI PRIBOR 50/100 | kom | 1
8. UKUPNO
9. | POMOĆNE PROSTORIJE - OSOBLJE
1. | Dobava dvodjelnog metalnog garderobnog ormara za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru (kuhinjsko osoblje).
Ormar je dvodjelni sa dvoja vrata. Ormar ventiliran, vrata s bravom s ključem. U ormaru dvije police i kuke za vješanje odjeće.
| Veličina 63/43/178 | kom | 6
2. | Dobava klupe za garderobu, izrađena od drvenog sjedala i metalne konstrukcije nogu.
| Veličina 120/45/42 | kom | 4
9. UKUPNO
REKAPITULACIJA - kuhinja:
1. KUHINJA
2. TOČIONIK
3. SPREMIŠTE PIĆA
4. SPREMIŠTE INVENTAR
5. SPREMIŠTE SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE
6. SPREMIŠTE HRANE
7. SPREMIŠTE SIROVINA
8. OFIS
9. POMOĆNE PROSTORIJE - OSOBLJE
2. KUHINJA UKUPNO
Sastavila:
Vanja Čiča d.i.a.

## 03_VODOVOD I KANALIZACIJA
Investitor: IV-ER-KONTEX VATROGASNE CIJEVI d.o.o. Karlovac, Banija 161
Građevina: HOTEL EUROPA, Karlovac, Banija 161 rekonstrukcija–dogradnja postojeće građevine
| Faza: Troškovnik vanjske hidrantske mreže |  |  | d.o.o. za projektiranje i nadzor Zagreb,Tuškanova 33
PONUDBENI TROŠKOVNIK
Rbr. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Ukupno cijena
A. | VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA
Napomena 1: Prilikom izvedbe radova predviđenih ovim troškovnikom treba se pridržavati svih važećih zakona, pravilnika, propisa i normi, kao i pravila zanata kako bi se što kvalitetnije izveli radovi.
0. | DEMONTAŽNI RADOVI
0.1. | Pažljiva demontaža dijela cijevi postojeće vanjske hidrantske mreže i nadzemnog hidranta. Cjevovod prolazi ispod dograđenog dijela hotela. Cijevi su lijevano željezne od nodularnog lijeva. Nakon demontaže i provjere ispravnosti nadzemni hidrant DN100 koristiti za ponovnu ugradnju. Stavkom je obuhvačeno iznošenje cijevi iz rova, utovar u vozilo, transport, istovar i odlaganje na deponiju. Obračun po tekućem metru demontiranog cjevovoda.
|  | met | 30
0. | DEMONTAŽNI RADOVI
1. | PRIPREMNI I GEODETSKI RADOVI
1.1. | Iskolčenje trase cjevovoda neposredno prije početka radova sa stacioniranjem svih važnijih točaka na terenu. Snimanje uzdužnog profila i karakterističnih poprečnih profila na mjestimapromjene trase, računanje podataka te sav potreban materijal za obilježavanje trase. Obračun po tekućem metru cjevovoda.
|  | met | 40
1.2. | Otkrivanje postojećih podzemnih instalacija od nadzornih službi. Pregled trase uređajem za traženje instalacija prije početka radova uz vidljivo označavanje pozicije instalacija u situacijskom i visinskom smislu. Obračun po tekućem metru cjevovoda
|  | met | 40
1.3. | Kopanje probnih šliceva na karakterističnim mjestima trase u tlu III kategorije, odnosno na mjestima križanja s drugim instalacijama. Iskop se vrši ručno uz potreban oprez. Nakon označavanja instalacija, po potrebi mjesto iskopa zatrpati ili osigurati u skladu s propisima zaštite na radu. Obračun po m3 iskopanog materijala
|  | m³ | 5
1.4. | Geomehanički nadzor tijekom kompletne izgradnje cjevovoda
|  | paušalno | 1
1. | PRIPREMNI I GEODETSKI RADOVI
2. | GRAĐEVINSKI RADOVI
2.1. | Iskop rova za cjevovode hidrantske mreže i sanitarne vode u tlu III kategorije širine 0,8m , dubine 1,2 m. Iskop se vrši strojnim putem (90%) sa ravnim odsjecanjem stranica rova . Stavkom je obuhvaćen ručni iskop (10%) ručno u zoni instalacija, proširenje na mjestima hidranata, vodomjernog i zasunskog okna sa izbacivanjem vode kod tlačne probe ili uslijed oborina a prema normalnom profilu rova. Obračun po m³ stvarno iskopanog materijala
|  | m³ | 38.4
2.2. | Planiranje dna rova na točnost 1cm (dužina cjevovoda x širina rova).Obračun po m2 isplaniranog rova | m2 | 32
2.3. | Izrada pješčane posteljice ispod cijevi. U stavku obuhvaćen dovoz materijala i planiranje. Obuhvaćena širina kao širina rova, debljine 10 cm. Obračun po m³ ugrađenog materijala
|  | m³ | 3.2
2.4. | Zaštitno zatrpavanje cjevovoda do 30 cm iznad tjemena cijevi pijeskom uz pažljivo nabijanje u slojevima. Obračunska širina kao prosječna širina rova. Obračun po m³ ugrađenog materijala
|  | m³ | 12.8
2.5. | Zatrpavanje preostalog dijela rova iskopanim materijalom. Nakon polaganja cijevi i zaštitnog zatrpavanja pijeskom od 30 cm iznad tjemena cijevi uz pažljivo nabijanje u slojevima od 20 cm. Obračun po m³ ugrađenog materijala
|  | m³ | 22.4
2.6. | Odvoz suviška zemlje kamionom do 10 km na deponiju koju odredi nadzorni inženjer s utovarom i istovarom, te grubim planiranjem. Obračun sve kompletno po m³ prevezenog materijala. Koeficjent tovarenja 1,25.
|  | m³ | 20
2.7. | Razupiranje bočnih strana iskopanog rova, uključivo s nabavom, dopremom i skidanjem oplate, kao i sa svim potrebnim radovima. Razupiranje treba izvesti prema propisima zaštite na radu, tako da se osigura i omogući siguran rad u rovu i van rova. Razupiranje izvesti prema stvarnim prilikama u tlu, a prema odredbama zakonskih propisa o zaštiti na radu.
|  | m2 | 96
2.8. | Izrada podložnog betonskog bloka ispod hidranta i betonskih usidrenja na svakom lomu cjevovoda betonom C12/15. U stavku uključeno spravljanje betona, dobava, doprema i svi prijenosi materijala.
|  | kom | 3
2. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO
3. | MONTAŽNI RADOVI
3.1. | Dobava, prijenos i polaganje polietilenskih cijevi za radni tlak 10 bara, visoke gustoće debljih stijenki izrađene prema standardu DIN 8074, prEN 12201-2, ili jednakovrijedno _____________fazonskih komada i armature odgovarajuće klase i veličine prema iskazu vodovodnog materijala u suhi rov na već pripremljenu posteljicu, uključivo sa spajanjem cijevi. Cijevi treba izvesti i položiti u padu prema projektu. Uključivo raznašanje cijevi i fazonskih komada duž rova, spuštanje u rov, poravnavanje tlocrtno i vertikalno, te izvedba spoja na postojeći cjevovod vanske hidrantske mreže. Obračun po tekućem metru cjevovoda.
| DN110 | met | 40
3.2. | Dobava, prijenos i ugradba fazonskih komada od nodularnog ljeva prema HRN EN ISO 9001 ili jednakovrijedno _____________. Uračunat pregled prije ugradnje, dotjerivanje zaštitom protiv korozije nakon ugradnje, te sav brtveni i spojni materijal. Obračun po komadu.
| FA spojnica za prijelaz na PEHD cijev DN100/110 | kom | 1
| N DN100 | kom | 1
| T DN100 | kom | 1
| FFR DN100/50 | kom | 1
3.3. | Dobava, prijenos i ugradba EV zasuna. Uračunat sav brtveni i spojni materijal kao i teleskopska ugradbena garnitura s uličnom kapom. Obračun po komadu.
| DN100 | kom | 1
3.4. | Dobava, prijenos i ugradba automatskog usisno-odzračnog ventila. Uračunat sav brtveni i spojni materijal. Obračun po komadu.
| DN75 | kom | 1
3.5. | Dobava, prijenos i ugradba nadzemnih hidranata DN 100 s automatskim ispustom (DIN3222) ili jednakovrijedno _____________ uključivo i bojanje plavom bojom i pisanje broja hidranta.Izrada i postavljanje pločica sa brojem hidranta. Nadzemni hidrant za dubinu ugradnje 1200 mm,radni tlak NP 10,mlaznice 2xB75 i 1xA110. Atestiranje funkcionalnosti hidranata od strane ovlaštene organizacije. Uračunat pregled prije ugradnje, dotjerivanje zaštitom protiv korozije nakon ugradnje, te sav brtveni materijal. Oblaganje hidranta složenom opekom u suho, te svi potrebni prijenosi.
|  | kom | 1
3. | MONTAŽNI RADOVI
4. | ZAVRŠNI RADOVI
4.1. | Ispitivanje cjevovoda na tlak. Punjenje cjevovoda vodom, tlačenje s upotrebom tlačne pumpe, trajanje tlačne probe s preuzimanjem,te pražnjenje cjevovoda nakon dovršene tlačne probe. Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom vršiti prema važećim odredbama HRN EN 805 i DIN 4279 ili jednakovrijedno _____________, uključivo izrada potrebnih uporišta, cjelokupna privremena montaža i demontaža radi ispitivanja cjevovoda, sa svim utrošenim spojnim materijalomi svi potrebni prenosi do 100 m. Obračun po metru ispitanog cjevovoda
|  | met | 40
4.2. | Pranje i dezinfekcija cjevovoda klornom rastopinom putem autocisterne. Cijena uključuje utrošak potrebne vode, dezinfekcijskog materijala i nošenje uzorka u ovlašteni labolatorij , te dobivanje atesta.
|  | met | 40
4.3. | Čišćenje gradilišta nakon završetka radova od sveg zaostalog materijala nakon izvedbe vodovoda i kanalizacije sa prijevozom i razastiranjem na deponiju.
|  | paušalno | 1
4. | ZAVRŠNI RADOVI
REKAPITULACIJA
0. | DEMONTAŽNI RADOVI
1. | PRIPREMNI I GEODETSKI RADOVI
3. | GRAĐEVINSKI RADOVI
3. | MONTAŽNI RADOVI
4. | ZAVRŠNI RADOVI
SVEUKUPNO VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA
B. | INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
Napomena 1: Prilikom izvedbe radova predviđenih ovim troškovnikom treba se pridržavati svih važećih zakona, pravilnika, propisa i normi, kao i pravila zanata kako bi se što kvalitetnije izveli radovi. Napomena 2: sve stavke sadrže rad i materijal kako glavni tako i pomoćni do pune funkcionalnosti Napomena 3: sve stavke sadrže sva potrebna dubljenja, prodore, šliceve u zidu i podu Napomena 4:sve stavke sadrže zatvaranje prodora u zidu i podu kao i brtvljenje prodora između požarnih sektora Napomena 5: sva ispitivanja instalacija i izdavanje zapisnika i atesta po zahtjevu tehničkog pregleda je u stavkama
1. | VODOVOD
1.1. | Donos, doprema i polaganje polietilenskih cijevi za radni tlak 10 bara, visoke gustoće debljih stijenki izrađene prema standardu DIN 8074, prEN 12201-2 ili jednakovrijedno _____________, fazonskih komada i armature odgovarajuće klase i veličine prema iskazu vodovodnog materijala u suhi rov na već pripremljenu posteljicu, uključivo sa spajanjem cijevi. Uključivo raznašanje cijevi i fazonskih komada duž rova, spuštanje u rov, poravnavanje tlocrtno i vertikalno, te izvedba spoja na postojeći cjevovod sanitarne. Obračun po tekućem metru.
| DN65 (Ø 50 mm) sanitarna voda | met | 100
| DN40 (Ø 32 mm) unutarnja hidrantska mreža | met | 20
1.2. | Dobava i montaža troslojnih aluminijsko-plastičnih (PE-Xb/Al/PE-HD) cijevi izrađenih sukladno HRN EN ISO 21003-2:2008 i HRN EN ISO 21003-3:2008 ili jednakovrijedno _____________sa spajanjem ˝press˝ spojnicama, za glavne vertilkalne razvode i razvode ispod stropa građevine sanitarne hladne, tople vode i cirkulacije. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u palicama bez izolacije. Toplinsku izolaciju izvesti originalnom PE pjenastom izolacijom. Uračunat pregled prije ugradnje, te ispitivanje spojeva.Obračun po tekućem metru.
| d 63x4,50 mm (DN 50) | met | 25
| d 50x4,00 mm (DN 40) | met | 50
| d 40x3,50 mm (DN 32) | met | 100
| d 32x3,00 mm (DN 25) | met | 100
| d 26x3,00 mm (DN 20) | met | 175
| d 20x2,50 mm (DN 15) | met | 100
1.3. | Dobava i montaža troslojnih aluminijsko-plastičnih (PE-Xb/Al/PE-HD) cijevi izrađenih sukladno HRN EN ISO 21003-2:2008 i HRN EN ISO 21003-3:2008 ili jednakovrijedno _____________, sa spajanjem ˝press˝ spojnicama, za razvod sanitarne hladne i tople vode. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal. Cijevi položene u zidnim usjecima i podu sa zaštitnom cijevi ili originalnom PE pjenastom izolacijom. Uračunat pregled prije ugradnje, te ispitivanje spojeva.Obračun po tekućem metru.
| d 26x3,00 mm (DN 20) | met | 50
| d 20x2,50 mm (DN 15) | met | 450
1.4. | Dobava i montaža metalnih cijevi izrađenih iz izvana i iznutra pocinčanog C-čelika sukladno HRN EN 10305 E220 (materijal br. EN 1.0215 / AISI 1009) ili jednakovrijedno _____________ sa spajanjem ˝press˝ spojnim komadima iz galvanski pocinčanog C-čelika (materijal EN 1.0034 / AISI 1009), za razvod cijevi unutarnje hidrantske mreže. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u palicama. U stavku uljučena standardna toplinska izolacija. . Uračunat pregled prije ugradnje, te ispitivanje spojeva. Obračun po tekućem metru.
| d 35x1,5 mm (DN 32) | met | 60
| d 28x1,5 mm (DN 25) | met | 15
1.5. | Dobava i montaža kuglastih navojnih ventila sa ručkom - glavni ventil. Obračun po komadu
| Ø 50 mm | kom | 1
| Ø 40 mm | kom | 2
| Ø 32 mm | kom | 6
| Ø 25 mm | kom | 2
| Ø 20 mm | kom | 51
1.6. | Dobava i montaža metalnih podžbuknih ventila sa kapom, rozetom i spojem na tankostjene aluminijsko-plastične cijevi. Obračun po komadu
| Ø 20 mm | kom | 20
| Ø 15 mm | kom | 22
1.7. | Dobava i montaža kutnog ventila ispred sanitarnog uređaja. Obraćun po komadu
| Ø 15 mm (DN 20) | kom | 70
1.8. | Dobava i montaža revizijskih vratašca od od inoxa sa pritisnim zatvaračem od inoxa dim. 20x20 cm za pristup glavnim ventilima
|  | kom | 27
1.9. | Izvedba tlačne probe vodovodne instalacije i dezinfekcija cjevovoda. Obračun po tekućem metru.
|  | met | 1245
1.10. | Funkcijonalno ispitivanje unutarnje hidrantske mreže i izrada atesta. Obračun po tekućem metru.
|  | met | 75
1. | VODOVOD UKUPNO
2. | KANALIZACIJA
2.1. | Dobava i montaža PVC odvodnih cijevi i fazonskih komada sa ugrađenim brtvama DIN 19534ili jednakovrijedno _____________ za horizontalni razvod (temeljni). Cijevi se polažu u rovove na sloj pijeska 10 cm i natkriju nakon montaže slojem pjeska 15 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po metru tekućem kompletno montirane cijevi sa spojnim i pomoćnim materijalom.
| d 250mm (DN200) | met | 50
| d 200mm (DN200) | met | 10
| d 160mm (DN150) | met | 150
| d 110mm (DN100) | met | 50
2.2. | Dobava, prijenos i montaža tvrdih temperiranih polietilenskih (PE-HD) odvodnih cijevi za odvodnju oborinske vode, izrađenih sukladno HRN EN 1519-1:2004 ili jednakovrijedno _____________, s trajno vodotijesnim spajanjem sučeonim varenjem ili elektrovarnim spojnicama za vertikale i horizontalni razvod te priključke sanitarnih predmeta. Obračun po metru tekućem kompletno montirane cijevi.
| d 75mm (DN70) | met | 15
2.3. | Dobava, prijenos i montaža zvučno optimiranih troslojnih polipropilenskih (PP-MD) odvodnih cijevi izrađenih sukladno HRN EN 1451-1:2000, SN4 (S16) ili jednakovrijedno _____________, za vertikalne i horizontalne razvode, priključke sanitarnih predmeta u podu i zidu, s vodotijesnim natičnim spajanjem, za zvučno poboljšani sistem odvodnje. Stavka uključuje potreban pričvrsni pribor i originalne obujmice s gumenim uloškom. Obračun po metru tekućem kompletno montirane cijevi.
| d 125mm (DN125) | met | 90
| d 110mm (DN100) | met | 230
| d 50mm (DN50) | met | 300
| d 40mm (DN40) | met | 100
2.4. | Dobava i montaža odušne kape DN100 na kanalskoj vertikali. Obračun po komadu
|  | kom | 8
2.5. | Dobava, prijenos i montaža protupožarne manžete proizvod kao Geberit tip F90 ili jednakovrijedno _____________ za odgovarajući profil PE odvodnih cijevi. Manžete se montiraju na prodorima kroz strop i zidove. Obračun se vrši po komadu sve kompletno montirane manžete: pričvršćenje spojnice i brtvenim materijalom (mineralni mort) prema uputama proizvođaća. Uključivo po potrebi izvedba protupožarne kutije od protupožarnih ploča kao Fireboard Knauf ili jednakovrijedno _____________na mjestu prodora minimalnih dimenzija Kriterij mjerodavan za jednakovrijednost je sljedeći: otpornost na požar 90 minuta
| d 110mm (DN100) | kom | 28
2.6. | Dobava i montaža revizijskih vratašca od od inoxa sa pritisnim zatvaračem za pristup revizionim fazonskom komadima dim.20x 20cm.
|  | kom | 30
2.7. | Dobava i ugradnja podnog slivnika iz polimera, sa horizontalnim izljevom DN 50, sa spojnim okvirom/rubom, visine donjeg dijela 82 mm, sa izvadivim zaporom za miris, visine vodenog stupca u zaporu (sifonu) 30 mm, sa zaštitnim poklopcem za vrijeme ugradnje, protok 0,8 l/s. U cijenu stavke uključiti i dosjed sa rešetkom iz nehrđajućeg čelika i okvirom iz polimera (ABS), dimenzije 100x100 mm, klase K3 prema HRN EN 1253 ili jednakovrijedno _____________, podesive visine 20 - 82 mm za sva tijela. Ugrađuje se u prostoru za tuš. U cijenu stavke uključiti kompletan pribor i opremu slivnika do konačne gotovosti. Kriterij mjerodavan za jednakovrijednost je sljedeći: horizontalni plitki slivnik
|  | kom | 7
2.8. | Dobava, prijenos i montaža ljevano željeznih dvostrukih slivnika, vertikalni odvod DN125 za ravni neprohodni krov prema DIN EN 1253 ili jednakovrijedno _____________. U stavku je uključena prirubnica za uklještenje hidroizolacijskih sustava, s procjednim kanalima, te pokrovna kuglasta rešetka iz ljevanog željeza promjera 225mm i plaštom za prihvat plitkog hidroizolacijskog premaza. U stavku ulazi i grijač slivnika nazivne snage 25W, mrežni priključak 230V A/C sa priključnim vodom. Obračun po komadu .
|  | kom | 6
2.9. | Dobava, prijenos i montaža ljevano željeznih dvostrukih slivnika, vertikalni odvod DN100 za ravni neprohodni krov prema DIN EN 1253. U stavku je uključena prirubnica za uklještenje hidroizolacijskih sustava, s procjednim kanalima, te pokrovna kuglasta rešetka iz ljevanog željeza promjera 225mm i plaštom za prihvat plitkog hidroizolacijskog premaza. U stavku ulazi i grijač slivnika nazivne snage 25W, mrežni priključak 230V A/C sa priključnim vodom. Obračun sve kompletno po komadu montiranog slivnika.
|  | kom | 1
2.10. | Dobava, prijenos i montaža ljevano željeznih horizontalnog slivnika DN70 za terasu prema DIN EN 1253 da zaporom za miris (protok 2,0l/s). U stavku je uključena prirubnica za uklještenje hidroizolacijskih sustava, s procjednim kanalima, te pokrovna rešetka iz nerđajućeg čelika vel. 196mm x 196mm i plaštom za prihvat plitkog hidroizolacijskog premaza. U stavku ulazi i grijač slivnika nazivne snage 25W, mrežni priključak 230V A/C sa priključnim vodom. Obračun sve kompletno po komadu montiranog slivnika.
|  | kom | 1
2.11. | Dobava i ugradnja ljevano željeznih slivnika DN70 (horizontalni odvod) za ravni neprohodni krov prema DIN EN 1253 ili jednakovrijedno _____________ s prirubnicom za uklještenje hidroizolacije te pokrovna kuglasta rešetka iz ljevanog željeza i plaštom za prihvat plitkog hidroizolacijskog premaza. Obračun po komadu
| . | kom | 2
2.12. | Dobava i montaža podnog INOX industrijskog slivnika u prostoru kuhinje vel. 200 x 200mm koji se sastoji iz podnog slivnika prema EN 1253 ili jednakovrijedno _____________, sa zaporom za miris (sifonom), prirubnicom za uklještenje hidroizolacije, promjera tijela 157 mm i vertikalnim odvodom DN 100, dosjeda za rešetku 200x200mm, pokrovne mrežaste rešetke, košarice za skupljanje krupnog odpada sve izrađeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304 te gumenog brtvenog prstena. Obračun po komadu.
|  | kom | 5
2.13. | Dobava i montaža podnog industrijskog inox kanala prostoru kuhinje koji se sastoji iz podnog slivnika prema EN 1253 ili jednakovrijedno _____________, sa zaporom za miris (sifonom), prirubnicom za uklještenje hidroizolacije, promjera tijela 157 mm i vertikalnim odvodom DN100, kadicom 300 x 3.000mm iz nehrđajućeg čelika sa dosjedom za rešetku, pokrovne mrežaste rešetke, košarice za skupljanje krupnog odpada sve izrađeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304 te gumenog brtvenog prstena. Obračun po komadu.
|  | kom | 1
2.14. | Dobava i montaža slivnika u prostoriji smeća. Podni slivnik prema EN 1253 ili jednakovrijedno _____________ iz lijevanog željeza, sa prirubnicom za uklještenje hidroizoalcije promjera 300 mm, s procjednim kanalima i vertikalnim odvodom DN100. U stavku ulazi nasadni dosjed sa okvirom i rešetkom iz lijevanog željeza dimenzije 200x200 mm, podesiv po visini 85-90 mm, sa zaključavanjem, klase nosivosti M125 i protupožarni zapor za miris. Obračun po komadu.
|  | kom | 1
2.15. | Dobava i montaža slivnika u prostoriji strojarnice. Podni slivnik prema EN 1253 ili jednakovrijedno _____________iz lijevanog željeza, sa prirubnicom za uklještenje hidroizoalcije promjera 300 mm, s procjednim kanalima i vertikalnim odvodom DN70. U stavku ulazi nasadni dosjed iz PE, sa okvirom iz PE i rešetkom iz nehrđajućeg čelika AISI 304 dimenzije 150x150 mm, podesiv po visini. Klase nosivosti K3 i protupožarni zapor za miris.Obračun po komadu.
|  | kom | 3
2.16. | Dobava i montaža dvorišnog slivnika iz polimerbetona za odvodnju oborinskih voda. Integrirani izvadni preljevni sifon sa posudom za krupne nečistoče. Poitlock sistem za učvršćivanjem rešetke i zaštitnim rubom iz ljevanog željeza vel. 30 x 30cm, osigurana od neovlaštenog vađenja. Rešetka od ljevanog željeza ili pocinčanog željeza. Izljev profila DN100. Razred opterečenja B 125 prema EN 1433 ili jednakovrijedno _____________. Obračun po komadu.
|  | kom | 1
2.17. | Nabava i doprema montažnih polipropilenskih (PP) okana za kanalizaciju DN1000 (unutarnji promjer minimalno 1000 [mm]). Okna se ugrađuju u tlo s podzemnim vodama do 5 [m] dubine, te zbog toga imaju posebna rebra min. debljine 2 [mm] sa strane, na razmaku 1-2 [cm], duž cijelog okna. Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te PP konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera na 630 [mm]. Konus treba biti provjeren na tlačno opterečenje do 50 [kN]. Dno okna je sastavljeno od dva sloja, tvornički zavareno, s posebnom nosivom troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. Svi horizontalni i vertikalni lomovi su u oknu a ne ispred ili iza okna. Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Okno ima ugrađene stupaljke na svakih 25 [cm] koje omogućavaju silazak i izlazak, a nalaze se maksimalno 50 [cm] od vrha okna. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama koji osiguravaju apsolutno nepropusni spoj i mogu izdržati vanjski tlak od 0,5 bara, i podtlak od 0,3 bara. Okno treba biti, te vodonepropusnost treba biti ispitana u skladu s normama EN 1277, EN 12256 i HRN EN 476 ili jednakovrijedno _____________. Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-2:2009 ili jednakovrijedno _____________. Ostali uvjeti definirani su u programu kontrole kvalitete i osiguranja kakvoće.U stavku ulazi i ljevano željezni okrugli poklopca u skladu s EN 124 tip D400/600/ ili jednakovrijedno _____________. Obračun po komadu.
|  | kom | 6
2.17. | Dobava i ugradnja separatora masti biljnog i životinjskog porijekla. Separator mora biti konstruiran, proizveden i testiran prema HRN EN 1825 ili jednakovrijedno _____________nazivne veličine NS10 s integriranom taložnicom zapremnine 1000 lit. Minimalni kapacitet uskladištene izdvojene masti mora biti 400 lit dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 3.000 lit Uljev i izljev separatora moraju biti DN 150, utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi) ili jednakovrijedno _____________. Separator mora biti izrađen iz armiranog betona prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno _____________, razreda čvrstoče C35/45, razreda izloženosti: XA2, XC4, XD2, XF3, XS2. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Interijer separatora mora biti premazan višeslojnim zaštitnim epoksidnim premazom, a unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a (otpornost na masne kiseline). Kontrola i pražnjenje separatora se vrši preko poklopca. Pristup u separator mora biti u skladu s HRN EN 476 ili jednakovrijedno _____________. Obračun po komadu.Sve kao ACO LIPUMAX-C-FST NS10 ST1000 ili jednakovrijedno _____________
|  | kom | 1
2. | KANALIZACIJA UKUPNO
3. | GRAĐEVINSKI RADOVI
3.1. | Iskop rovova u tlu III kategorije za temeljnu kanalizaciju i instalaciju vodovoda. Iskop se vrši strojno sa ravnim odsjecanjem stranica i izbacivanjem materijala na 1,0 m od ruba iskopa s razupiranje te eventualno crpljenje oborinske vode. Stavkom je obuhvaćen rućni iskop u zoni instalacija, proširenja za revizionih okana. Obračun sve kompletno po m³ iskopanog materijala.
| kanalizacija (85,0 x,0,8 x 1,4) | m³ | 92.2
| vodovod (100,0 x,0,8 x1,0) | m³ | 80
3.2. | Izrada pješćane posteljice i nadsloja debljine 10 –30 cm za ležaj cijevi kanalizacije i vodovoda. Obračun po m2 ugrađenog materijala.
|  | m2 | 148
3.3. | Zatrpavanje rova i oko okna nakon kompletne montaže zamjenskim materjalom odgovarajućeg granulometrijskog sastava u slojevima po min. 30 cm uz nabijanje do tamponskog sloja na modul zbijenosti od Me= 25 Mpa da se spriječi naknadno slijeganje.U cijenu je uključen sav potreban materijal, rad, dobava i dovoz. Obračunava se po m3 zatrpanog rova.
|  | m³ | 105.6
3.4. | Odvoz suviška zemlje kamionom do 10 km na deponiju koju odredi nadzorni inženjer s utovarom i istovarom, te grubim planiranjem. Obračun sve kompletno po m³ prevezenog materijala. Koeficjent tovarenja 1,25.
|  | m³ | 215.2
3.7. | Pomoćni građevinski radovi oko i nakon montaže svih vertikalnih i horizontalnih kanala unutar građevine, kao što je izrada i zatvaranje usjeka, usidrenje obujmica i kuka, izoliranje cijevi kod prodora, zatvaranje istih i sl. Obračun sve kompletno
| Cijena za komplet | kmpl | 1
3. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO
4. | SANITARNI UREDAJI I PRIBOR
Napomena: Za sve stavke ovih radova potrebno je nuditi cijenu dobave elemenata prema traženom u pojedinoj stavci i cijenu rada. Pod radom se podrazumijeva kompetan rad za potpunu gotovost pojedinog rada uključivo sav potreban radni i pomoćni i materijal (ljepila, fug masa i slično). Elementi se postavljaju prema shemi postavljanja izrađenoj po projektantu ili po dogovoru s projektantom i investitorom.
4.1. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a. Konzolna WC školjka 6 lit ispiranje s demontažnim sjedalom i poklopcem . Montažnih instalacijonih elementa za niskošumni ugradbeni vodokotlić i štednom dvokoličinskom (6/3lit) tipkom za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom (≤20dB/3bar), odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Obračun kompletno po komadu
|  | kom | 32
4.2. | Dobava, montaža i kompletiranje jednoručne mješalice i sifona za umivaonuik u horelskim sobama. Obračun sve kompletno po komadu.
|  | kom | 22
4.3. | Dobava, montaža i kompletiranje umivaonika od bijele keramike I klase sa jednoručnom mješalicom i sifonom. Obračun sve kompletno po komadu.
|  | kom | 15
4.4. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a za osobe s posebnim potrebama, koji se sastoji od: specijalne konzolne keramičke WC školjke za 6 lit ispiranje, dužine cca 70 cm, visine cca 45-50 cm, odignute od poda min. 6 cm s demontažnim sjedalom bez poklopca; montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm širine 88cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem i osloncima za montažu rukohvata. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Stavka obuhvaća i tipku za aktiviranje. -obostranih zidnih držača komplet s nosačem (jedan podizni) toalet papira, i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Stavka uključuje: držača toalet papira i četku za čišćenje wc školjke.
| Obračun po komadu. | kom | 3
4.5. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika za osobe s posebnim potrebama, koji se sastoji od: keramičkog bolničkog umivaonika (Laufen Rehab ili jednakovrijedno _____________) s plitkim horizontalnim priključkom d40 mm na podžbukni sifon odvoda, s poklopcem od inoxa-montažnog instalacijskog elementa za bolnički umivaonik sa stojećom armaturom, visine ugradnje 112 cm . Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet sa skrivenim ugradbenim sifonom d50 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom; -stojeće Elektronska IC armatura, s ručicom za podešavanje temperature, 230 V, tip 60 za umivaonik. protuvandalska izvedba s grupnim mrežnim napajanjem, s prethodno podesivim mehaničkim miješanjem TV+HV, perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima. Sve kao Geberit Duofix i HyTronic 60 ili jednakovrijedno _____________. Stavka uključuje: zidnog nagnutog zaokretnog ogledala vel 75x76 cm; obostranih zidnih držača, montažnim elementima za učvršćenje držača i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača
| Obračun po komadu. | kom | 3
4.6. | Dobava i montaža zidne mješalice za tuš u kupaonici osoba s posebnim potrebama. Obračun po komadu .
|  | kom | 2
4.7. | Dobava, montaža i kompletna oprema kade dim 80/170cm, sa mješalicom s telefon tušem. Obračun sve kompletno po komadu
|  | kom | 22
4.8. | Dobava, montaža i kompletna oprema tuš kade, sa mješalicom za tuš. Stavka uključuje i kompletnu odgovarajuću staklenu stijenu s kliznim vratima. Obračun sve kompletno po komadu
|  | kom | 8
4.9. | Dobava, montaža i kompletna pisoara od bijele keramike I klase sa dovodnom i odvodnom armaturom. Montažni instalacijski element za pisoar, ugradne visine od 112-130cm s ugradbenim setom uređaja za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim prigušnim ventilom priključka vode Ø15 mm, isplavnom cijevi d32mm s brtvenom manžetom, ugradbenim isisnim sifonom i odvodnim koljenom d50mm, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom. IC (infracrvenog) senzorskog uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara, sa štednjom vode, pokrovna ploča metalna. Obračun sve kompletno po komadu.
|  | kom | 5
4.10. | Dobava i montaža stojeće mješalice za sudoper i sifona. Obračun sve kompletno po komadu . (sudoper obračunat u opremi kuhinje)
|  | kom | 6
4.11. | Montaža stojeće mješalice s tušem za sudoper. Obračun po komadu .
|  | kom | 2
4.12. | Dobava i montaža sifona za perilice. Obračun po komadu.
|  | kom | 2
4.13. | Dobava i montaža električnih bojlera PTV, kapaciteta V = 50 lit (kuhinja). U stavku je uključena i montaža vodovodne instalacije na električni bojler PTV.
|  | kom | 1
4. | SANITARI UREDAJI I PRIBOR UKUPNO
5. | ZAVRŠNI RADOVI
5.1. | Ispitivanje ispravnosti temeljne kanalizacije građevinena vodonepropusnost i tećenje što će izvoditelj na tehničkom pregledu dokazati vjerodostojnim dokumentom od ovlaštene tvrtke za tu vrstu radova
| Cijena za komplet | kmpl | 1
5.2. | Geodetsko snimanje izvedene temeljne kanalizacije građevine od ovlaštene tvrtke za tu vrstu radova. Izvoditelj je dužan geodetski snimak stvarno izvedenog stanja dostaviti investitoru na dan tehničkog pregleda prema Zakonu o građenju.
| Cijena za komplet | kmpl | 1
5.3. | Čišćenje gradilišta nakon završetka radova od sveg zaostalog materijala nakon izvedbe vodovoda i kanalizacije sa prijevozom i razastiranjem na deponiju.
| Cijena za komplet | kmpl | 1
5. | ZAVRŠNI RADOVI
REKAPITULACIJA
1. | VODOVOD
2. | KANALIZACIJA
3. | GRAĐEVINSKI RADOVI
4. | SANITARNI UREDAJI
5. | ZAVRŠNI RADOVI
SVEUKUPNO INTERNI VODOVOD I KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
A | VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA
B | INTERNI VODOVOD I KANALIZACIJA
SVEUKUPNO A+B
Izradio:
Josip Haraminčić, a.t. ovlašteni inž.građ.

## 04_ELEKTROINSTALACIJE
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
NAPOMENA
Cijena stavki mora sadržavati i sve pripremne i završne radove kao što su rezanje utora i kanala za cijevi i vodove, otvora za razdjelnice, proboja, obrade kanala i utora te zatvaranje. Ponuđač je obvezan osigurati gradilište od pristupa neovlaštenih osoba zbog mogućih ozljeda te sudionike građenja i opremu tijekom perioda građenja do predaje izvedenih radova korisniku.
1. |  | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
[5 empty] | jed. cijena | uk. cijena
1. | 1 | Dobava i montaža na jugoistočno pročelje zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela izmjenjive uskokutne-širokokutne direktno-indirektne svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP65 IK08. Kučište od aluminija visoke čistoče sa matiranim staklenim pokrovom. Dimenzija 110x130x90mm težine 0,98kg. Snage 9W LED, izlazne jakosti 855lm, temperatura boje 3000K. U kompletu sa izvorom svjetlosti, elektronskom predspojnom napravom te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A++, A, Leds-C4 tip Wilson ili jednakovrijedno ____________________________________________________________________ | kom | 3
1. | 2 | Dobava i montaža stropnog ugradbenog rasvjetnog tijela simetrične svjetlosne distribucije sa kutem od 25˚ stupnjem zaštite IP65. Kučište od ljevanog aluminija plastificirano sa kaljenim zaštitnim staklom, silikonska brtva i vijci od nehrđajučeg čelika. Dimenzija fi130x150mm težine 1,25kg. Snage 12W LED, izlazne jakosti 900lm, efikasnosti 75lm/W temperatura boje 3000K. U kompletu sa izvorom svjetlosti, elektronskom predspojnom napravom te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A++, tip Hydroceiling mini LED, p.u.k., ili jednakovrijedno ____________________________________________________________________ | kom | 7
1. | 3 | Dobava i montaža nadgradnog rasvjetnog tijela direktne simetrične svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP65. Kučište od polikarbonata sa polikarbonatnim difuzorom, bijelim metalnim reflektorom i inox kopčom. Dimenzija 1270x131x100mm. Snage 2x36W G13. U kompletu sa izvorom svjetlosti 4000K, elektronskom prigušnicom te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A, tip Bella 2x36W, Elmark ili jednakovrijedno ____________________________________________________________________ | kom | 44
1. | 4 | Dobava i montaža nadgradnog rasvjetnog tijela direktne simetrične svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP65. Kučište od polikarbonata sa polikarbonatnim difuzorom, bijelim metalnim reflektorom i inox kopčom. Dimenzija 1270x131x100mm. Snage 2x36W G13. U kompletu sa izvorom svjetlosti 4000K, elektronskom prigušnicom te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A, tip Bella 1x36W, Elmark ili jednakovrijedno ____________________________________________________________________ | kom | 6
1. | 5 | Dobava i montaža zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela direktne asimetrične svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP54 IK10. Kučište od brizganog aluminija sa matiranim polikarbonatnim pokrovom. Dimenzija 120x200x101mm težine 0,575kg. Snage 10,6W LED, izlazne jakosti 1288lm, temperatura boje 3000K. U kompletu sa izvorom svjetlosti, elektronskom predspojnom napravom te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A++, A+, A, tip Angle, Leds-C4 ili jednakovrijedno _____________________________________________________________________ | kom | 11
1. | 6 | Dobava i montaža stropnog ugradnog rasvjetnog tijela direktne svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP44. Dimenzija 120x120x65mm. Snage 12W LED izlazne jakosti 1750lm temepratura boje 3000K. U kompletu sa izvorom svjetlosti, elektronskom predspojnom napravom 350mA te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A+, tip KHAM, Ilmas ili jednakovrijedno ______________________________________________________________________ | kom | 39
1. | 7 | Dobava i montaža stropnog ugradnog rasvjetnog tijela bez vidljivog ruba direktne simetrične svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP33. Opalni pokrov. Dimenzija fi965x114mm. Snage 49,6W LED, izlazne jakosti 6560lm, efikasnosti 132lm/W temperatura boje 3000K. U kompletu sa izvorom svjetlosti, elektronskom predspojnom napravom 350mA te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A++, tip Alaska 965mm, BPM ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 2
1. | 8 | Dobava i montaža stropnog ovjesnog rasvjetnog tijela simetrične svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP20. Kučište od preforiranog aluminija i puhanog stakla, Dimenzija fi800x710m težine 19kg. Snage 3x100W E27. U kompletu sa LED izvorom svjetlosti 8W 3000K, te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A+, tip Libera 800mm, Lucente ili jednakovrijedno ______________________________________________________________________ | kom | 1
1. | 9 | Dobava i montaža stropnog ovjesnog rasvjetnog tijela simetrične svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP20. Kučište od preforiranog aluminija i puhanog stakla, Dimenzija fi500x430m težine 6,5kg. Snage 2x100W E27. U kompletu sa LED izvorom svjetlosti 8W 3000K, te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A+, tip Libera 500mm, Lucente ili jednakovrijedno ______________________________________________________________________ | kom | 1
1. | 10 | Dobava i montaža stropnog ovjesnog rasvjetnog tijela simetrične svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP20. Kučište od preforiranog aluminija i puhanog stakla, Dimenzija fi200x215m težine 1,2kg. Snage 8,4W LED temepratura boje 3000K. U kompletu sa LED izvorom svjetlosti, te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A+, tip Libera 200mm, Lucente ili jednakovrijedno ______________________________________________________________________ | kom | 2
1. | 11 | Dobava i montaža zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela direktno-indirektne svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP20. Aluminijsko kučište sa staklenim pokrovom. Dimenzija 220x90x85mm težine 1,055kg. Snage 60W E27. U kompletu sa LED izvorom svjetlosti, te svim spojnm i montažnim priborom. Energetska klasa A A+ A++, tip Lia, LEDS-C4 ili jednakovrijedno ______________________________________________________________________ | kom | 8
1. | 12 | Dobava i montaža zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela direktno-indirektne svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP20. Metalno kučište sa pokrovom od kaljenog stakla. Dimenzija 270x90x110mm težine 1,2kg. Snage 80W R7s. U kompletu sa izvorom svjetlosti, te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa D, tip Jef, Poomlight ili jednakovrijedno ______________________________________________________________________ | kom | 6
1. | 13 | Dobava i montaža stropnog ugradnog rasvjetnog tijela bez vidljivog ruba direktne simetrične svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP33. Opalni pokrov. Dimenzija fi1265x114mm. Snage 62W LED, izlazne jakosti 8200lm, efikasnosti 132lm/W temperatura boje 3000K. U kompletu sa izvorom svjetlosti, elektronskom predspojnom napravom 350mA te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A++, tip Alaska 1265mm, BPM ili jednakovrijedno ______________________________________________________________________ | kom | 3
1. | 14 | Dobava i montaža stropnog ugradnog rasvjetnog tijela bez vidljivog ruba direktne simetrične svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP33. Opalni pokrov. Dimenzija fi965x114mm. Snage 49,6W LED, izlazne jakosti 6560lm, efikasnosti 132lm/W temperatura boje 3000K. U kompletu sa izvorom svjetlosti, elektronskom predspojnom napravom 350mA te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A++, tip Alaska 965mm, BPM ili jednakovrijedno ______________________________________________________________________ | kom | 3
1. | 15 | Dobava i montaža stropnog ugradnog rasvjetnog tijela bez vidljivog ruba direktne simetrične svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP33. Opalni pokrov. Dimenzija fi665x114mm. Snage 31W LED, izlazne jakosti 4100lm, efikasnosti 132lm/W temperatura boje 3000K. U kompletu sa izvorom svjetlosti, elektronskom predspojnom napravom 350mA te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A++, tip Alaska 665mm, BPM ili jednakovrijedno ______________________________________________________________________ | kom | 3
1. | 16 | Dobava i montaža stropnog ugradnog rasvjetnog tijela direktne svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP44. Dimenzija 160x160x95mm. Snage 25W LED izlazne jakosti 3500lm temepratura boje 3000K. U kompletu sa izvorom svjetlosti, elektronskom predspojnom napravom 700mA te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A+, tip KHAMM, Ilmas ili jednakovrijedno ____________________________________________________________________ | kom | 30
1. | 17 | Dobava i montaža stropnog ugradnog rasvjetnog tijela direktne svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP54. Kućište od aluminija sa opalnim PMMA difuzorom Dimenzija fi255x55mm. Snage 28W LED izlazne jakosti 2390lm temepratura boje 3000K. U kompletu sa izvorom svjetlosti, elektronskom predspojnom napravom te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A++, tip Vol, Leds-C4 ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 26
1. | 18 | Dobava i montaža stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela direktne simetrične svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP23. Dimenzija fi120x175mm. Snage 16W LED, izlazne jakosti 1700lm, efikasnosti 106lm/W temperatura boje 3000K. U kompletu sa izvorom svjetlosti, elektronskom predspojnom napravom 500mA te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A+, tip Tube, BPM ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 9
1. | 19 | Dobava i montaža stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela direktne svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP40. Kučište od aluminija sa opalnim difuzorom Dimenzija fi220x38mm. Snage 21W LED izlazne jakosti 1680lm temepratura boje 3000K. U kompletu sa izvorom svjetlosti, elektronskom predspojnom napravom te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A++, A+, A, tip Round OM, Elmark ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 55
1. | 20 | Dobava i montaža linijske LED trake direktne simetrične svjetlosne distribucije s kutem 120˚ sa stupnjem zaštite IP65. Dimenzija 10,5x4x5000mm. Snage 4,8W/m izlazne jakosti 226lm/m temperatura boje 3000K. U kompletu sa elektronskom predspojnom napravom te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A++, tip ON IP Eco, Leds-C4 ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 2
1. | 21 | Dobava i montaža zidnog ugradnog rasvjetnog tijela, dimenzije 41x65mm, bijele boje. Snage 2,5W LED, temperatura boje 3000K, CRI>82 kao MX-HWE-100SQ ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 24
1. | 22 | Dobava i montaža stropnog ugradnog rasvjetnog tijela direktne svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP54. Kućište od aluminija sa opalnim PMMA difuzorom Dimenzija fi205x56,5mm. Snage 17,5W LED izlazne jakosti 1490lm temepratura boje 3000K. U kompletu sa izvorom svjetlosti, elektronskom predspojnom napravom te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A++, tip Vol, Leds-C4 ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 40
1. | 23 | Dobava i montaža stropnog ugradnog rasvjetnog tijela direktne svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP20. Kučište od aluminija sa opalnim pokrovom. Dimenzija 595x595x11mm. Snage 48W LED temepratura boje 3000K. U kompletu sa izvorom svjetlosti, elektronskom predspojnom napravom te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A++, tip LED panel, Elmark ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 12
1. | 24 | Dobava i montaža stropnog visečeg rasvjetnog tijela direktno-indirektne svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP20. Kučište od metala sa opalnim difuzorom Dimenzija fi450x120mm. LED izvor svjetlosti izlazne jakosti 3250lm+1300lm temepratura boje 3000K. U kompletu sa izvorom svjetlosti, elektronskom predspojnom napravom te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A++, tip Round Up & Down, Lira ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 2
1. | 25 | Dobava i montaža stropnog ugradnog rasvjetnog tijela bez vidljivog ruba direktne svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP54. Kućište od metala Dimenzija fi74x145mm. Snage 7W LED izlazne jakosti 660lm temepratura boje 3000K. U kompletu sa izvorom svjetlosti, elektronskom predspojnom napravom te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A++, tip Play, Leds-C4 ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 32
1. | 26 | Dobava i montaža stropnog ovjesnog rasvjetnog tijela direktne simetrične svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP20. Kućište od ektrudiranog aluminija, Dimenzija fi68x170m težine 0,54kg. Snage max.50W Gu10. U kompletu sa LED izvorom svjetlosti 3W 3000K, te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A++, tip Pipe, Leds-C4 ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 4
1. | 27 | Dobava i montaža zvjezdanog neba sa projektorom snage 3,6W LED temepratura boje 3000K i 200kom optičkih vlakana Energetska klasa A++, tip 9610W, Brumbeg ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 2
1. | 28 | Dobava i montaža podnog nadgradnog rasvjetnog tijela simetrične svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP44 IK06 . Kućište opalni PMMA, Dimenzija fi500mm težine 2,16kg. Snage 150W E27. U kompletu sa LED izvorom svjetlosti 8W 3000K, te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A+, tip Cisne 500mm, Leds-C4 ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 2
1. | 29 | Dobava i montaža podnog nadgradnog rasvjetnog tijela simetrične svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP44 IK06 . Kučište opalni PMMA, Dimenzija fi400mm težine 1,5kg. Snage 150W E27. U kompletu sa LED izvorom svjetlosti 8W 3000K, te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A+, tip Cisne 400mm, Leds-C4 ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 2
1. | 30 | Dobava i montaža podnog nadgradnog rasvjetnog tijela simetrične svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP44 IK06 . Kučište opalni PMMA, Dimenzija fi300mm težine 0,97kg. Snage 100W E27. U kompletu sa LED izvorom svjetlosti 8W 3000K, te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A+, tip Cisne 300mm, Leds-C4 ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 2
1. | 31 | Dobava i montaža stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela direktne svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP44. Kućište od metala sa opalnim difuzorom Dimenzija fi400x140mm. Snage 26W G24q-3. U kompletu sa izvorom svjetlosti 3000K, elektronskom predspojnom napravom te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A, tip Eos, Poomlight ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 24
1. | 32 | Dobava i montaža stolnog rasvjetnog tijela simetrične svjetlosne distribucije. Kućište od pocinčanog metala sa kromiranim premazom i bijelim tekstilnim sjenilom. Dimenzija fi235x490mm. Snage 60W E27. U kompletu sa LED izvorom svjetlosti 8W 3000K, te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A+, tip New Hotel, ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 72
1. | 33 | Dobava i montaža stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela direktne svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP44. Kućište od metala sa opalnim difuzorom Dimenzija fi300x100mm. Snage 2x9W 2G7. U kompletu sa izvorom svjetlosti 3000K, elektronskom predspojnom napravom te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A, tip Eos, Poomlight ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 55
1. | 34 | Dobava i montaža stropnog ugradnog rasvjetnog tijela direktne svjetlosne distribucije sa stupnjem zaštite IP65. Kućište od aluminija sa staklenim difuzorom. Dimenzija fi85x55mm težine 0,225kg. Snage max.50W Gu10. U kompletu sa LED izvorom svjetlosti 3W temeprature boje 3000K, te svim spojnim i montažnim priborom. Energetska klasa A++, tip Split, Leds-C4 ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 48
1. | 35 | Dobava, montaža i spajanje sigurnosne svjetiljke s LED izvorom svjetlosti, 8W, s vlastitim napajanjem, autonomije rada 2h | kom | 46
1. | 36 | Dobava, montaža i spajanje zidnog detektora pokreta s detekcijom od 120°, horizontalno rotirajućeg +/- 45°, dometa 12m, IP44, klasa II, tip MDE 120, Schrack ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 5
1. | 34 | Dobava, montaža i spajanje stropnog detektora pokreta s detekcijom od 360°, dometa 24m, s mogućnošću programiranja pomoću daljinskog upravljača, IP20, tip MD 360i/24, Schrack ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 6
1. | 35 | Dobava i montaža u okno dizala brodske svjetiljke sa žaštitnom mrežom i žaruljom 60 W | kom | 3
1. | 36 | Dobava, montaža i spajanje sklopke jednopolne isklopne, IP44 (prostori kuhinje) | kom | 14
1. | 37 | Dobava, montaža i spajanje sklopke izmjenične, IP44 (prostori kuhinje) | kom | 6
1. | 38 | Dobava, montaža i spajanje sklopke serijske, IP44 (prostori kuhinje) | kom | 3
1. | 39 | Dobava, montaža i spajanje serijske, nadžbukne, sklopke IP44 (prostori kuhinje) | kom | 3
1. | 40 | Dobava, montaža i spajanje sklopke jednopolne isklopne, s indikacijskom lapmpicom, IP44 | kom | 1
1. | 41 | Dobava, montaža i spajanje vodotijesne priključnice s poklopcem, IP44 | kom | 59
1. | 42 | Dobava, montaža i spajanje trofazne priključnice, 3P+N+PE, 16A s poklopcem | kom | 4
1. | 43 | Dobava, montaža i spajanje kutije sa stezaljkama za vodove za izjednačenje potencijala i 15m voda H07V-K 4mm2, obujmica za cijevi i spajanje metalnih masa u sanitarnim čvorovima | kom | 6
1. | 44 | Dobava, montaža i spajanje pored vrata video panela, napojnog elementa i BUS2/DUOX modula (4812+3243), zajedno s kutijom za ugradnju, Fermax ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 9
1. | 45 | Dobava, montaža i spajanje tip DUOX, Fermax video kompleta za montažu na recepciji ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 1
1. | 46 | Dobava, montaža i spajanje za invalidski WC centralnog uređaja za montažu iznad vrata BIS SOS C1T, pozivnog poteznog tipkala BIS TPR SOS T i signalne svjetiljke s biperom BIS SS 01 CBT za montažu u portirnici, HUST ili jednakovrijedno ______________________________________________________________________ | kom | 1
1. | 47 | Dobava, montaža i spajanje završnog elementa linije tip DUOX, Fermax ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 1
1. | 48 | Dobava i montaža ugradbene kutije, zajedno sa nosačem i ukrasnim okvirom boje po izboru arhitekta, sve za veličinu dva modula, Gewiss Chorus, GEO okvir ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 100
1. | 49 | Dobava i montaža ugradbene kutije, zajedno sa nosačem i ukrasnim okvirom boje po izboru arhitekta, sve za veličinu tri modula, Gewiss Chorus, GEO okvir ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 2
1. | 50 | Dobava i montaža ugradbene kutije, zajedno sa nosačem i ukrasnim okvirom boje po izboru arhitekta, sve za veličinu četiri modula, Gewiss Chorus, GEO okvir ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 15
1. | 51 | Dobava i montaža ugradbene kutije, zajedno sa nosačem i ukrasnim okvirom boje po izboru arhitekta, sve za veličinu šest modula, Gewiss Chorus, GEO okvir ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 1
1. | 52 | Dobava i montaža ugradbene kutije, zajedno sa nosačem i ukrasnim okvirom boje po izboru arhitekta, sve za veličinu dvanaest modula, Gewiss Chorus, GEO okvir ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 1
1. | 53 | Dobava, montaža i spajanje priključnice veličine 2 modula, Gewiss Chorus ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 99
1. | 54 | Dobava, montaža i spajanje sklopke jednopolne isklopne, modularne, veličine 1 modul, Gewiss Chorus ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 52
1. | 55 | Dobava, montaža i spajanje sklopke izmjenične, modularne, veličine 1 modul, Gewiss Chorus ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 2
1. | 56 | Dobava, montaža i spajanje sklopke jednopolne isklopne, modularne, veličine 2 modula, Gewiss Chorus ili jednakovrijedno ______________________________________________________________________ | kom | 8
1. | 57 | Dobava, montaža i spajanje tipkala s indikacijskom lampicom, modularnog, veličine 2 modula, Gewiss Chorus ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 7
1. | 58 | Dobava i spajanje ručnog isključnog tipkala na pročelju zgrade IP54 | kom | 2
1. | 59 | Dobava i polaganje voda NYM-J 3x1,5mm2 | m | 3610
1. | 60 | Dobava i polaganje voda NYM-J 2x1,5mm2 | m | 40
1. | 61 | Dobava i polaganje voda NYM-J 3x2,5mm2 | m | 1100
1. | 62 | Dobava i polaganje voda NYM-J 5x2,5mm2 | m | 120
1. | 63 | Dobava i polaganje voda NYM-J 5x4mm2 | m | 70
1. | 64 | Dobava i polaganje voda H03VV-F 2x2,5mm2 (ups - sobe) | m | 240
1. | 65 | Dobava i polaganje voda NYM 5x1,5mm2 | m | 50
1. | 66 | Dobava i polaganje voda NYY-J 3x4mm2 | m | 60
1. | 67 | Dobava i polaganje voda NYY-J 3x6mm2 | m | 210
1. | 68 | Dobava i polaganje voda NYY-J 5x6mm2 | m | 165
1. | 69 | Dobava i polaganje voda NYY-J 5x10mm2 | m | 75
1. | 70 | Dobava i polaganje voda U/UTP 4x2x0,6mm2 (BUS vod za povezivanje portafona, detektori CO) | m | 310
1. | 71 | Dobava i polaganje voda LiYCY 2x0,75mm2 (termostat) | m | 40
1. | 72 | Dobava i polaganje voda LiYCY 4x0,75mm2 (sonda za mjerenje vlažnosti) | m | 20
1. | 73 | Dobava i polaganje voda LiYCY 7x0,75 mm (sign. Kabel za povezivanje ventilokonvektora) | m | 95
1. | 74 | Dobava i polaganje voda NYY 4x35mm2 + 16mm2 | m | 70
1. | 75 | Dobava i polaganje voda na krov H07BQ-F-J 5x1,5mm2 (vod otporan na UV zrake) | m | 35
1. | 76 | Dobava i polaganje voda na krov H07BQ-F-J 5x2,5mm2 (vod otporan na UV zrake) | m | 60
1. | 77 | Dobava i polaganje voda NYY 4x95mm2 + 50mm2 | m | 90
1. | 78 | Dobava i polaganje voda na krov H07BQ-F-J 5x10mm2 (vod otporan na UV zrake) | m | 35
1. | 79 | Dobava i polaganje voda NYY 4x120mm2+70 mm2 | m | 35
1. | 80 | Dobava i polaganje voda H07V-K 6 mm2 | m | 450
1. | 81 | Dobava i polaganje voda H07V-K 25 mm2 (do Racka) | m | 20
1. | 82 | Dobava i polaganje voda NHXH FE180/E90 3x1,5mm2 za napajanje vatrodojavne centrale, vrata | m | 170
1. | 83 | Dobava i polaganje voda S/STP 2x4x0,6 mm cat 6. (od uređaja na krovu do recepcije) | m | 260
1. | 84 | Dobava i polaganje voda NYY 4x1,5mm2 (signalizacija zaklopke) | m | 70
1. | 85 | Dobava i polaganje tvrde instalacijske cijevi f16mm (strojarnice) | m | 20
1. | 86 | Dobava i polaganje u pod instalacijske cijevi f50mm | m | 15
1. | 87 | Dobava i polaganje metalne plastificirane cijevi f16mm | m | 6
1. | 88 | Dobava i polaganje savitljive samogasive instalacijske cijevi za polaganje u beton f 20mm | m | 4000
1. | 89 | Dobava i polaganje samogasive savitljive instalacijske cijevi otporne na UV zrake f 50mm | m | 280
1. | 90 | Dobava i polaganje savitljive instalacijske cijevi do f 63mm | m | 110
1. | 91 | Dobava i polaganje savitljive instalacijske cijevi do f 100mm | m | 50
1. | 92 | Dobava i montaža u pod (dvorane) kutije s poklopcem s uzorkom poda, PPMP 410x370x12mm (elementi za ugradnju u kutiju su dani u troškovniku ozvučenja) | kom | 1
1. | 93 | Dobava i montaža pregibne sklopke s indikatorskom lampicom, 16A | kom | 1
1. | 94 | Spajanje el. bojlera | kom | 1
1. | 95 | Spajanje motora brisoleja i sklopke | kom | 6
1. | 96 | Spajanje ventilacijskog uređaja zajedno sa sklopkom | kom | 7
1. | 97 | Spajanje pumpi i elektromotornih ventila do 300W | kom | 7
1. | 98 | Spajanje termostata i osjetnika | kom | 15
1. | 99 | Spajanje el. dijela ventilokonvektora | kom | 33
1. | 100 | Spajanje el. dijela sobne vanjske i unutarnje klima jedinice | kom | 1
1. | 101 | Spajanje upravljačke jedinice ventilokonvektora | kom | 4
1. | 102 | Spajanje protupožarnih zaklopki | kom | 9
1. | 103 | Spajanje protupožarnih vrata | kom | 8
1. | 104 | Dobava, montaža i spajanje UPS 2kVA, s tipičnim vremenom rezerve 5min pri punom opterećenju | kom | 1
1. | 105 | Spajanje centrale i dva osjetnika za detekciju CO u garaži | kom | 1
1. | 106 | Dobava spojne kutije IP 67 i izvedba spoja napojnog i hladnog kraja grijaćeg kabela na vodolovnom grlu na krovu, "Elpos" , Požega ili jednakovrijedno ______________________________________________________________________ | kom | 9
1. | 107 | Dobava i montaža temperaturne sonde za vanjsku montažu "Elpos" , Požega ili jednakovrijedno ______________________________________________________________________ | kom | 1
1. | 108 | Dobava i montaža senzora vlage za vanjsku montažu | kom | 1
1. | 109 | Demontaža i ponovna montaža u novu elektro sobu samostojećeg ormara RO (NN razvod). Na ormar su spojeni postojeći kabeli (3x (4x150 mm2); 2x(4x120 mm2); 5x6 mm2). Sve kabele odspojiti i ponovo spojiti na RO. Dograditi jedano nožasto podnožje 400 A i spojiti dva nova kabela 4x120 mm2. | kom | 1
1. | 110 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnice GR izvedene kao dvodjelni samostojeći ormar s ugrađenim slijedećim elementima: - 1 kom sklopka s termičkim i magnetskim djelovanjem DPX 400/400A, 3p, s naponskim okidačem 230 V kao "Legrand" - 1 kom odvodnik struje munje 50kA, <1,3kV, 3p - 2 kom rastavljačka pruga vertiklana 400A, 3p - 6 kom rastavljačka pruga vertiklana 125A, 3p - 1 kom automatska kpompenzacija 50 kVAr (stupnjevi prema shemi) zajedno s mjernim transformatorom - 1 kom digitalni AV metar s trafoom, montaža na šinu - 1 kom strujna zaštitna sklopka FID 25/0,3, 4p - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 25/0,03, 4p - 3 kom nožasti osigurač 25A - 6 kom nožasti osigurač 35A - 6 kom nožasti osigurač 80A - 3 kom nožasti osigurač 50A - 3 kom nožasti osigurač 16A - 3 kom nožasti osigurač 250A - 3 kom nožasti osigurač 315A - 4 kom automatski prekidač 6A
|  | - 16 kom automatski prekidač 10A - 7 kom automatski prekidač 16A - 1 kom grebenasta sklopka 20A, 3p - 1 kom grebenasta sklopka 10A, 1p, izborna - 1 kom luksomat zajedno sa sondom 16A - 1 kom gljivasto tipkalo, crveno - 2 kom sklopnik 16A, 1p - 1 kom stubišni automat - 2 kom sklopka s indikatorskom lampicom, 16A - paušalno sitni potrošni materijal | kom | 1
1. | 111 | Dobava, montaža i spajanje ugradne limene razdjelnice RK1-1 s ključ-bravicom i s ugrađenmi slijedećim elementima: - 1 kom grebenasta sklopka 80 A, 3p, - 1 kom odvodnik prenapona 20kA, <1,3kV, 4p - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 40/0,3, 4p - 2 kom rastavljačka pruga vertiklana 125A, 3p - 3 kom nožasti osigurač 20A - 3 kom nožasti osigurač 50A - 2 kom automatski prekidač 6A - 5 kom automatski prekidač 10A - 2 kom automatski prekidač 16A - 1 kom sklopka s indikatroskom lampicom - paušalno sitni potrošni materijal | kom | 1
1. | 112 | Dobava, montaža i spajanje ugradne limene razdjelnice RK1-2 s ključ-bravicom i s ugrađenmi slijedećim elementima: - 1 kom grebenasta sklopka 40A, 3p, - 1 kom odvodnik prenapona 20kA, <1,3kV, 4p - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 25/0,3, 4p - 2 kom automatski prekidač 6A - 7 kom automatski prekidač 10A - 4 kom automatski prekidač 16A - 1 kom izborna sklopka 25A, 2p - ostaviti prostor za konverter - inteligentne sobe (9 modula) - paušalno sitni potrošni materijal | kom | 1
1. | 113 | Dobava, montaža i spajanje ugradne limene razdjelnice RK1-3 s ključ-bravicom i s ugrađenmi slijedećim elementima: - 1 kom grebenasta sklopka 63A, 3p, - 1 kom odvodnik prenapona 20kA, <1,3kV, 4p - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 25/0,3, 4p - 4 kom zaštitna strujna sklopka FID 25/0,03, 4p - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 40/0,3, 4p - 17 kom automatski prekidač 10A - 13 kom automatski prekidač 16A - 6 kom automatski prekidač 16A, 3p - 2 kom automatski prekidač 20A, 3p - 1 kom automatski prekidač 32A, 3p - paušalno sitni potrošni materijal | kom | 1
1. | 114 | Dobava, montaža i spajanje ugradne limene razdjelnice RK2 s ključ-bravicom i s ugrađenmi slijedećim elementima: - 1 kom grebenasta sklopka 40A, 3p, - 1 kom odvodnik prenapona 20kA, <1,3kV, 4p - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 25/0,03, 4p - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 25/0,3, 4p - 14 kom automatski prekidač 6A - 7 kom automatski prekidač 10A - 5 kom automatski prekidač 16A - 1 kom automatski prekidač 16A, 3p - 1 kom automatski prekidač 20A, 3p - 4 kom automatski prekidač 25A - 1 kom automatski prekidač 25A, 3p - 1 kom izborna sklopka 10A, 1p - 1 kom sklopka s indikatorskom lapmicom, montaža na šinu - 9 kom sklopnik 10A, 1p - 1 kom elektronički regulator ELPOS, Požega - paušalno sitni potrošni materijal | kom | 1
1. | 115 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne limene razdjelnice, IP54, Rkuh s ključ-bravicom i s ugrađenmi slijedećim elementima: - 1 kom grebenasta sklopka 80A, 3p - 1 kom odvodnik prenapona 20kA, <1,3kV, 4p - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 25/0,3, 4p - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 25/0,3, 2p - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 25/0,03, 4p - 3 kom zaštitna strujna sklopka FID 40/0,3, 4p - 4 kom automatski prekidač 6A - 2 kom automatski prekidač 10A - 29 kom automatski prekidač 16A - 4 kom automatski prekidač 16A, 3p - 1 kom automatski prekidač 20A, 3p - 3 kom automatski prekidač 32A, 3p - paušalno sitni potrošni materijal | kom | 1
1. | 116 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne limene razdjelnice, IP54, RS s ključ-bravicom i s ugrađenmi slijedećim elementima: - 1 kom sklopka s termičkim i magnetskim djelovanjem DPX 250/250A, 3p, kao "Legrand" - 1 kom odvodnik prenapona 20kA, <1,3kV, 4p - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 25/0,3, 4p - 2 kom rastavljačka pruga vertiklana 250A, 3p - 1 kom rastavljačka pruga vertiklana 125A, 3p - 1 kom rastavljačka pruga vertiklana 250A, 1p - 4 kom nožasti osigurač 160A - 3 kom nožasti osigurač 63A - 3 kom nožasti osigurač 200A - 8 kom automatski prekidač 6A - 1 kom automatski prekidač 10A - 1 kom automatski prekidač 10A, 3p - 4 kom automatski prekidač 16A - 2 kom automatski prekidač 16A, 3p - 2 kom automatski prekidač 20A, 3p - 1 kom automatski prekidač 50A, 3p - 5 kom sklopnik 10A, 1p - 1 kom sklopnik 63A, 3p
|  | - 1 kom sklopnik 16A,1p - 5 kom indikatorska lampica zelena - 5 kom grebenasta sklopka, 1p, 10A - 1 kom modul za upravljanje ventilacijom kuhinje - paušalno sitni potrošni materijal | kom | 1
1. | 117 | Dobava, montaža i spajanje ugradne limene razdjelnice Rg s ključ-bravicom i s ugrađenmi slijedećim elementima: - 1 kom odvodnik prenapona 20kA, <1,3kV, 4p - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 25/0,03, 4p - 5 kom automatski prekidač 6A - 8 kom automatski prekidač 10A - 1 kom automatski prekidač 16A - 1 kom automatski prekidač 6A, 3p - 1 kom automatski prekidač 16A, 3p - 1 kom izborna sklopka 25A, 1p - 3 kom sklopka s indikatorskom lapmicom, 16A, montaža na šinu - 2 kom sklopnik 10A, 1p - 1 kom luxomat sa sondom, 16A - 1 kom napojna jedinica portafona - paušalno sitni potrošni materijal | kom | 1
1. | 118 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne limene razdjelnice, IP54, Rr s ključ-bravicom i s ugrađenmi slijedećim elementima: - 1 kom grebenasta sklopka 40A, 3p - 1 kom odvodnik prenapona 20kA, <1,3kV, 4p - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 25/0,3, 4p - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 40/0,03, 4p - 2 kom automatski prekidač 6A - 10 kom automatski prekidač 10A - 12 kom automatski prekidač 16A - 1 kom automatski prekidač 20A, 3p - 1 kom automatski prekidač 32A, 3p - paušalno sitni potrošni materijal | kom | 1
1. | 119 | Dobava i montaža ormarića za signalizaciju stanja protupožarnih zaklopki s ugrađenih 9 dvostrukih indikatora s crvenom i zelenom žaruljicom kao Legrand 044 88 ili jednako vrijedni ______________________________________________________________________ | kom | 1
1. | 120 | Dobava i montaža čelične pocinčane trake za izjednačenje potencijala P25x3 mm zajedno s tanjurastim nosačima (strojarnica) | m | 30
1. | 121 | Dobava i montaža čeličnog pocinčanog kabel kanala zajedno s poklopcem, nosačima i originalnim poveznicama za uzemljenje, 200x60 mm (kuhinja, krov) | m | 60
1. | 122 | Dobava i montaža čeličnog pocinčanog kabel kanala zajedno s poklopcem i nosačima i originalnim poveznicama za uzemljenje, 400 x60mm (za jaku i slabu struju) | m | 240
1. | 123 | Dobava materijala i izvedba uzmljenja MRP (mjerne redukcijske postaje) i spajanje uzemljivača na uzemljivač postojeće zgrade hotela, udaljenost 5 m | kom | 1
1. | 124 | Dobava i montaža premosnica za prirubnice, podložnih pločica, premazivanje vijaka antikorozivnom bojom | kom | 30
1. | 125 | Dobava i montaža zaštitnih protupožarnih jastučića PYROBAG KBK1 350x130x10 mm zajedno s natpisnom pločicom, kao "OBO" ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 8
1. | 126 | Dobava i montaža zaštitnih protupožarnih jastučića PYROBAG KBK3 350x170x40 mm zajedno s natpisnom pločicom, kao "OBO" ili jednakovrijedno __________________________________________________________ | kom | 6
1. | 127 | Dobava i izvedba zaštite oko cijevi i kabela protupožarnom pjenom PYROSIT FBS-S zajedno s natpisnom pločicom, kao "OBO" ili jednakovrijedno _____________________________________________________________________ | kom | 4
1. | 128 | Dobava i ugradnja odvodnika struje munje 10/350ms 50kA, <2kV, 1p na vodilice dizala | kom | 1
1. | 129 | Vizualni pregled instalacije, obavljanje svih zakonom propisanih mjerenja i izdavanje protokola. | kom | 1
UKUPNO
2. |  | STRUKTURNO KABLIRANJE
2. | 1 | Dobava, montaža i spoajanje vanjskog priključnog ormarića T1 s 3 KRONE letvice 10/2 | kom | 1
2. | 2 | Dobava, postavljanje i spajanje komunikacijskog ormarića 19" rack, 42Ux600x1070. Ugraditi sljedeću opremu: - 2 kom ventilatorska jedinica s termostatom - 4 kom telefonske jedinice 8RJ45 konektorske 3-6/4-5 kontakti, Legrand - 8 kom vodilica za patch kabele, Legrand - 4 kom patch panel, 24xRJ45, U/UTP-CAT 6, kao Legrand - 2 kom 24 portni 10/100/1000 base T switch - 4 kom polica za aktivnu opermu, Legrand - UPS 1kVA - 1 kom modul sa 9 kom šuko utičnica, Legrand - sitni potrošni materijal | kom | 1
2. | 3 | Dobava i polaganje voda HO7V-K (P/F) 25 mm2 zajedno s instalacijskom cijevi | m | 30
2. | 4 | Dobava i polaganje voda U/UTP 4x2x0,6mm, cat. 6 zajedno s instalacijskom cijevi | m | 2400
2. | 5 | Dobava i polaganje kabela TC3 POHFFR 10x2x0,4mm od T1 ormarića smještenog na pročelju objekta do Racka na 1. katu građevine | m | 280
2. | 6 | Dobava i montaža ugradbene kutije, zajedno sa nosačem i ukrasnim okvirom boje po izboru arhitekta, sve za veličinu dva modula, Gewiss Chorus, GEO okvir ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 65
2. | 7 | Dobava i montaža ugradbene kutije, zajedno sa nosačem i ukrasnim okvirom boje po izboru arhitekta, sve za veličinu četiri modula, Gewiss Chorus, GEO okvir ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 3
2. | 8 | Dobava, montaža i spajanje telekomunikacijske priključnice RJ45, cat. 6, UTP, veličine 1 modul, Gewiss Chorus ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 42
2. | 9 | Dobava, montaža i spajanje telekomunikacijske priključnice RJ45, cat. 6, UTP, veličine 2 modula, Gewiss Chorus ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 34
2. | 10 | Ispitivanje instalacija, izdavanje atesta i puštanje u rad | kom | 1
UKUPNO
3. |  | RTV INSTALACIJA
3. | 1 | Dobava i montaža čeličnog pocinčanog antenskog stupa dužine 6m, f 48mm zajedno sa poklopcem za stup, obujmicom za uzemljenje, krovnim limom, gumom za brtvljenje, obujmicom za sidrenje stupa za tri smjera, krajnjom stezaljkom s kukom (6 kom), zatezačima čeličnog užeta i čeličnim užetom 10m | kom | 1
3. | 2 | Dobava i montaža antena: - 1 kom radijska neusmjerena antena 0dB - 1 kom VHF za prijam C5-C12, dobit 10dB - 2 kom UHF za prijam C21-C69, dobit 16dB - 1 kom UHF za prijam C21-C69, dobit 12dB - 2 kom nosač za UHF antenu L oblika, f37mm/450x250mm - 1 kom satelitska antena Al, 125cm - 1 kom nosač L za sat. antenu, f75mm - 1 kom držač za antene 2-LNB - 2 kom satelitski konverter sa izlazima LV/LH/HV/HH , sve kao KERMAN ili jednakovrijedan _____________________________________________________________________ | kom | 1
3. | 3 | Dobava i montaža ormarića ZAS opremljenog sa sabirnim pojačalom za prijam sa zemaljskih antena (MBV 420 F) i multiswitchem (SPAUN Compact multiswitch SMS 93209 NF 9/32), te ostalim sitnim potrošnim materijalom. ili jednakovrijedan ______________________________________________________________________ | kom | 1
3. | 4 | Dobava i montaža odvodnika prenapona 5-2150MHz/0,2dB/1000V | kom | 9
3. | 5 | Dobava i montaža ugradbene kutije, zajedno s nosačem i ukrasnim okvirom boje po izboru arhitekta, sve za veličinu dva modula, Gewiss Chorus, GEO okvir ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 4
3. | 6 | Dobava i montaža priključnice RTV, SAT valičine 2 modula, Gewiss Chorus | kom | 4
3. | 7 | Dobava i montaža priključnice RTV, SAT veličine jedan modul za ugradnju u zajedničku kutiju i zajednički okvir s RJ45 priključnicom u sobama, Gewiss Chorus | kom | 25
3. | 8 | Dobava i polaganje voda H07V-K 16mm2 i uzemljenje antenskog ormarića | m | 30
3. | 9 | Dobava i polaganje koaksijalnog kabela KOKA 2005 zajedno s instalacijskom cijevi | m | 1310
3. | 10 | Dobava i polaganje koaksijalnog kabela otpornog na UV zrake za spajanje antena na opremu u ZAS kao Kerman KOKA2005N | m | 80
3. | 11 | Dobava sitnog potrošnog materijala (utikači, konektori), izrada mjernog protokola, određivanje optimalnog položaja za smještaj antenskog stupa, izdavanje atesta i puštanje u rad | kom | 1
UKUPNO
4. |  | OZVUČENJE
4. | 1 | Razglasna centrala općeg ozvučenja HUST RC 1200/120 sa sljedećim elementima:
- kom 1 panel napajanja sa modulom prisilnog uklopa HUST H-PN01/02
- kom1 panel DSP procesora HUST BIAMP TESIRA FORTE AVB AI - DSP procesor, 12 mic/line balansiranih ulaza, 8 balansiranih mic/line izlaza, RJ45 (Gigabit Ethernet) ulaz za nadzor i kontrolu uređaja, RS232 konektor za upravljanje, 4-pin GPIO (4 kanala "General Purpose Input & Output" ), TESIRA software za WIN XP, 2-redni OLED ekran sa capacitive-touch navigacijom. Mogućnosti podešavanja i kontrole: Mixers, Equalizers, Filters, Crossovers, Dynamics, Routers, Delays,Controls, Meters, Generators, Diagnostics... Dodatnih 8 audio kanala kada se uređaja spoja sa PC uređajem preko USB sučelja (konfigurabilni USB audio), 4x 4-pin GPIO, uređaj iz klase. Tesira server-class. Jedinica podržava prijenos AV signala i podataka putem mreže koristeći AVB standard (128x128 kanala).
- kom 1 panel combo dualout CD/DVD/MP3/USB/SD-card/bluetooth reproduktora sa AM/ FM tunerom HUST A-PCR3000RMKIII - Profesionalni "multisource" reproduktor; CD/MP3 / SD-card / USB reproduktor sa integriranim DAB/FM RDS prijemnikom i Bluetooth prijemnikom. Sadrži kombinirani ili 2 nezavisna audio izlaza. Podržani mediji: CD PLAYER - Audio CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, USB - SD - do 32 GB FAT32 (MP3 32-320 kbps), Mogućnost rada u opcija opcijama Auto Play i Cue (AutoPlay npr. pruža mogućnost automatskog početka reprodukcije prilikon pokretanja uređaja; također mogućnost automatskog prebacivanja na FM tuner kada USB/SD card ili CD završe sa reprodukcijom. Kontrola uređaja s prednje strane, putem IR upravljača ili putem RS232 konekcije.
- kom 2 panel combo tuner+player+streamer HUST A-PMR4000RMKII - profesionalni multisource player s ugrađenim FM tunerom sa RDS-om , mogućnošću reproduciranja glazbe s internet radio postaja, USB-a i UpnP mrežnog servera. Kompatibilni formati: MP3, WMA, WAV i FLAC. Jedinica je opremljena sa nalognim izlazom, optičkim digitalnim izlazom za digitalni media player, a posjeduje žičani Fast Ethernet i Wi-Fi 2,4 G. Kontrola uređaj putem http-a, putem prednje ploče ili putem DOK aplikacije (za iPad, iPhone, iPod Touch ili bilo koji Android uređaja).
- kom 2 panel modula konferencijskog sustava PA CONF NAP / MDS.INT
- kom 1 panel obavijesnog reproduktora HUST H-PA101 - uređaj za slanje govornih poruka ili bilo kojeg drugog audio signala prilikom aktivacije protupožerne alarmne centrale (beznaponski radni kontakt), ugrađen izvor pomoćnog napona te dodatni upravljački relej. Izlazni signal start: 24 VDC + preklopni beznaponski kontakt 1A/220V, uređaj automatski prepoznatljiv za Windowse (XP, Win7/8), 1HE
- kom 3 panel prof. pojačala snage HUST A-REVAMP2060T - Profesionalno 4-kanalno pojačalo klase D sa ugrađenim DSP-om, pametnim senzorom praćenja potrošnje energije, inteligentnim hladilom s promjenjivom brzinom okretaja, 250 Hz visokopropusni filtar. Snaga (RMS): 2x 120W na 4Ω/100V / Bridge-mode: 1x 240W na 8Ω/100V. Raspon frekvencija: (0/-3 dB) 50 Hz – 20 kHz, odvajanje kanala: >68dB @ 1kHz, THD ch. 1/2: <0.07% na 1W / 4Ω / 1kHz, S/N ratio: >101 dB. Zaštitini sklopovi: over current, over temperature, 1HE
- kom 1 panel prof. pojačala snage HUST A-REVAMP2120T - Profesionalno 4-kanalno pojačalo klase D sa ugrađenim DSP-om, pametnim senzorom praćenja potrošnje energije, inteligentnim hladilom s promjenjivom brzinom okretaja, 250 Hz visokopropusni filtar. Snaga (RMS): 2x 120W na 4Ω/100V / Bridge-mode: 1x 240W na 8Ω/100V. Raspon frekvencija: (0/-3 dB) 50 Hz – 20 kHz, odvajanje kanala: >68dB @ 1kHz, THD ch. 1/2: <0.07% na 1W / 4Ω / 1kHz, S/N ratio: >101 dB. Zaštitini sklopovi: over current, over temperature, 1HE
|  | -kom 1 19" rack za smještaj opreme, ispitan, ožičenje 12HE - Samostojeći sa gumenim čepovima, ispitan, ožičen sa svim potrebnim sitnim priborom i potrošnim materijalom do potpune funkcionalnosti. Dimenzije: 600mm širina x 600mm dubina x 1100mm visina sve HUST ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 1
4. | 2 | Priključni moduli razglasne centrale HUST ZPMRC01 Postava priključnih modula TEM / VIMAR na za to osigurano mjesto na lokaciji: 4x 6.3 TRS F, 6x DIN 5-pin F, 4x XLR F --> ukupno zauzeće: 4x jedan modul, 10x dva modula ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 1
4. | 3 | Ugradni stropni zvučnik HUST A-CMX20T 2-way HiFi Pro zvučnik, u kučištu od visokokvalitetnog ABS-a sa aluminijskom prednjom mrežicom, ugrađeni 8" woofer + 1" visokotonac, snaga: 100W@16Ω; 5-10-20W@100V, max. SPL: 110dB, Frekventni raspon: 50Hz - 20kHz, disperzija@4kHz: 80°, IP54, Promjer otvora za ugradnju: 220mm, Vanjski promjer zvučnika: 244 mm ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 23
4. | 4 | Ugradni stropni zvučnik HUST A-CM6T dvosistemski ugradni zvučnik (2-way HiFi Pro), s ugrađenom 6,5" wooferom i 1" visokotoncem, snage 3-6W@100V, (RMS@16 Ω - 60W), zvučni tlak kod 1W/1m: 92dB, Max zvučni tlak: 105dB, Frekventno područje: 60Hz - 20kHz, disperzija@4kHz: 80°, Vanjski promjer zvučnika: 205 mm ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 32
4. | 5 | Zidni lokalni audio ulaz HUST ALINP Aktivni komplet za ugradnju u kutiju fi60. Sadrži: 1x stereo cinch, 1x XLR, svaki ulaz ima svoj kontroler za podešenje signala. Raspon frekvencija: MIC: 150Hz - 20kHz / Line: 50Hz - 20kHz. Napajanje putem fantomskog napajanje sa centralne jedinice (< 0.1W). Prijenos signala do 600m putem UTP kabela ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 4
4. | 6 | Zidna priključna kutija lokalnog audio ulaza sa regulatorom i pojačalom tip kao HUST H-LPAU. Komplet pretpojačala/pojačala sa regulatorom glasnoće i lokalnim audio ulazom. Smještaj u kutiju 7 modula. Omogućava korisniku da lokalno u svakom prostoru podešava glanoću i bira između 2 izvora zvuka: trenutni izvor glazbe koji svira na liniji općeg ozvučenja ili nezavisni lokalni audio izvor spojen na 3,5 Audio ulaz zajedno sa ugradnom kutijom TEM 7 modula, 230V ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 1
4. | 7 | Zidni regulator/atenuator HUST H-AT608T. TEM bijela, komplet sa maskom, ugradnja u kutiju fi60, 8 pozicija, max. 60W@100V, 3-žica za prisilni uklop zajedno s ugradnom kutijom φ60 ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 3
4. | 8 | Aktivna niskototnska kutija HUST SUBA 165T. Aktivni bass reflex subwoofer u kučištu od MDF drveta sa ugrađenim 8˝ wooferom (HD tip), pojačalo snage (RMS)140W. max. SPL: 109dB, frekventni raspon: 30Hz-180Hz, konektori: ualz - RCA 500mV, Ls terminal 10-70V, Izlaz: LS terminal, Passivni low-cut. Ugrađena X-over skretnica (40-160 Hz), kontrola glasnoće i prekidač za odabir faze (phase switch) Sadrži prihvat audio signala direktno sa 100V linije ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 1
4. | 9 | Priključna kutija HUST H-ZPMSUB. Postava priključnog modula (TEM /VIMAR bijela) na za to osigurano mjesto na lokaciji - 1x 6,3 TRS F zajedno s kutijom 3 modula (tip Gewiss CHORUS) ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 1
4. | 10 | Video/dana 3LCD projektor Panasonic HPTVW530 s uključenim stropnim nosačem 3LCD-tehnolgija, Nativna rezolucija: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 5000:1, Format: 16:10, Snaga lampe: 5000 ANSI-lm, Ratio: 1,2-1,9, Nivo buke: 29 dB.. Konekcije: 2x HD15, 2x HDMI, 1x kompozitni video, 1x komponent video (via VGA), 1x RS232, 1x RJ45 LAN, 2x USB, 3x Audio IN, 1x Audio Out. Uključen stropni nosač sa tubom 13cm ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 2
4. | 11 | Ugradno stropno el. motorno platno HUST S-LINE INCEILING Mot 300 komplet sa svim potrebnim priborom za ugradnju u strop. SOMFY "silent" motor, "quick&safe" način postave. Vidljiva projekcijska površina: 290x181cm (16:10 format). 13.6 cm ugradna dubina kučišta. Dodatni crni rub (gornji 35cm, ostali 5cm), Materijal: fireproof PVC, high-performance (400 microna) gain: 1.2, Debljina materijala: 0.41 mm. Podesivi nosač po visini do 110cm, Težina: 33kg ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 2
4. | 12 | Moduli priključnog mjesta HUST H-PPMP Za podnu kutiju tip OBO-BETTERMANN UZD350-3, adrži sljedeće module: 2 x GB3, 4 x XLR/TRS-F audio, 1x HDMI F (90),1x 3.5 Audio,1x D-SUB 15pin F, 1 x RJ45 ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 2
4. | 13 | Zidni digitalni OLED kontroler HUST B-TEC1 ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 3
4. | 14 | Stolni konfe3rencijski mikrofon HUST PACONFC/MDS.CH jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 2
4. | 15 | Stolni konfe3rencijski mikrofon HUST PACONFC/MDS.DEL jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 2
4. | 16 | SOS centrala HUST H-BIS SOS C1T Centralni uređaj izrađen je u kompaktnoj varijanti za smješta iznad ulaznih vrata u invalidski sanitarni čvor. Sadrži ispravljač i potrebnu elektronika za upravljanje sustavom. U trenutku poziva pojavljuje se zvučno - svjetlosni signal (biper + crvena LED dioda promjera 20mm) zajedno s kutijom 4 modula (tip Gewiss CHORUS) jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 1
4. | 17 | Potezno pozivno razrješno tipkalo HUST BISTPRSOST Postavlja se pored školjke u sanitarnom čvoru na visini 180-200 cm od poda. Sadrži ugrađenu tzv. umirujuću LED diodu koja zasvijetli kad je poziv aktiviran zajedno s ugradnom kutijom φ60 ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 1
4. | 18 | Signalna svjetiljka sa biperom HUST BIS SS 01 CBT ugradna signalna svjetiljka sa biperom za signalizaciju poziva na izdvojenom mjestu. Za slučaj dodatne paralelne signalizacije kod dežurne osobe zajedno s ugradnom kutijom φ60 ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 1
4. | 19 | Dobava i polaganje voda H03VV-F 2x1,5mm2 zajedno s instalacijskom cijevi | m | 545
4. | 20 | Dobava i polaganje voda H03VV-F 3x1,5mm2 zajedno s instalacijskom cijevi | m | 60
4. | 21 | Dobava i polaganje voda C118+BC-5x+S/FTP cat. 6 zajedno s instalacijskom cijevi | m | 65
4. | 22 | Dobava i polaganje voda S/FTP cat. 6 zajedno s instalacijskom cijevi | m | 160
4. | 23 | Dobava i polaganje voda TASKER C114 zajedno s instalacijskom cijevi | m | 125
4. | 24 | Dobava i polaganje voda H03VV-F 3x0,75mm zajedno s instalacijskom cijevi | m | 40
4. | 25 | Dobava i polaganje voda H03VV-F 5x0,75mm zajedno s instalacijskom cijevi | m | 60
4. | 26 | Dobava i polaganje voda H03VV-F 4x0,75mm zajedno s instalacijskom cijevi | m | 26
4. | 27 | Dobava i polaganje koaksijalnog kabela RG58-COAX 50Ω zajedno s instalacijskom cijevi | m | 30
4. | 28 | Doprema razglasne centrale na lokaciju, ispitivanje linija i terminacija kabela i priključnih modula, spajanje i povezivanje centrale, podešavanje, programiranje sustava, izrada višestrukih GUI sučelja, puštanje u rad, obuka (2osobe, 3 sata), atesti, uputstva. | kom | 1
UKUPNO
5. |  | INSTALACIJE SOBA
INTELIGENTNA SOBA
5. | 1 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnice sobe RM (2x12 modula) izvedene kao ugradni ormarić sa sljedećim elementima: - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 25/0,03, 2p - 1 kom sklopnik 25A, 1p - 1 kom automatski prekidač 6A - 3 kom automatski prekidač 10A - 2 kom automatski prekidač 16A - paušalno sitni potrošni materijal | kom | 24
5. | 2 | Dobava, montaža i spajanje kontrolera tip AE6MRr1 kao Adria electronic, dimenzija standardnih 6 modula DIN. Montira se u sobni razdjelnik RM dimenzija 2x12 modula u drugi red zajedno sa dva instalacijska prekidača zajedno sa sljedećim radovima: - priključivanje čitača bezkontaktne kartice (transpondera) sa signalizacijama: Gost u sobi, Ne smetaj, SOS, Poziv Sobarici - priključivanje odlagača kartice (transpondera) koji se aktivira samo u slučaju kad se deponira registrirana sobna kartica, NE obična kartica - priključivanje sobne konzole - priključivanje sklopnika 230V AC za uključivanje napajanja trošil i vanjske split jedinice - priključivanje svjetla dobrodošlice 230VAC uključuje se otvaranjem vrata, upravlja tipkom - priključivanje tipkala za upravljanje svjetlima dobrodošlice - priključivanje tipkala SOS - priključivanje magentskog kontakta vrata - priključivanje magnetskih kontakata prozora, Adria electronic ili jednakovrijedno _________________________________________________________________________ | kom | 24
5. | 3 | Dobava, montaža i spajanje čitača bezkontaktne kartice-transpondera kao Adria electronic sa signalnim lampicama Gost u sobi, Ne smetaj, SOS, Poziv Sobarici zajedno s instalacijskom kutijom i okvirom Gewiss veličine 3 modula u kućištu minimalne zaštite IP55, Adria electronic ili jednakovrijedno _________________________________________________________________________ | kom | 24
5. | 4 | Dobava, montaža i spajanje odlagača bezkontaktne kartice-transpondera tip CDRFID2 kao Adria electronic, prepoznaje transponder, ne aktivira se običnom karticom, zajedno s instalacijskom kutijom i okvirom Gewiss veličine 4 modula u kućištu minimalne zaštite IP55 (u istu kutiju se montira i tipkalo za svjetlo dobrodošlice), Adria electronic ili jednakovrijedno ______________________________________________________________________ | kom | 24
5. | 5 | Dobava, montaža i spajanje tipkala za svjetlo dobrodošlice u zajednički okvir s odlagačem kartice | kom | 24
5. | 6 | Dobava, montaža i spajanje sobne upravljačke konzole RC3-1, sa tipkama za regulaciju i isključenje klime, “Ne smetaj”, Reset SOS, displayem i zvučnom signalizacijom (beeper), Adria electronic ili jednakovrijedno _________________________________________________________________________ | kom | 24
5. | 7 | Isporuka magnetnog kontakta i magneta za vrata. Kad su vrata zatvorena, kontakt je zatvoren. | kom | 24
5. | 8 | Isporuka električne brave 12V DC (elektroprihvatnika), universal lijevo-desno vrata, BEZ LIMA ZA MONTAŽU | kom | 24
5. | 9 | Isporuka magnetnog kontakata i magneta za prozor. Kad je prozor zatvoren, kontakt je zatvoren. | kom | 30
5. | 10 | Isporuka i montaža poteznog tipkala SOS kupaonice | kom | 24
5. | 11 | Isporuka softwarea sa programiranjem i svim potrebnim radnjama do punog funkcioniranja kontorle sustava i svake sobe pojedinačno, izrada potrebne dokumentacije s uputstvima za uporabu - školovanje osoblja | kom | 1
5. | 12 | Konverter optoizoliran | kom | 1
5. | 13 | Encoder transponder kartica s displayem za poruke | kom | 1
5. | 14 | Isporuka transponder kartica s uputstvom u slikama | kom | 100
5. | 15 | Dobava i montaža ugradbene kutije, zajedno s nosačem i ukrasnim okvirom boje po izboru arhitekta, sve za veličinu četiri modula, za montažu tipkala za svjetlo dobrodošlice i odlagač kartice, Gewiss Chorus, GEO okvir ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 24
5. | 16 | Dobava i montaža ugradbene kutije, zajedno s nosačem i ukrasnim okvirom boje po izboru arhitekta, sve za veličinu tri modula, za montažu tipkala za čitač kartice i korisničku konzolu, Gewiss Chorus, GEO okvir ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 48
5. | 17 | Dobava i polaganje kabela LiYCY 2x0,50mm zajedno s instalacijskom cijevi (veza kontroler - kontakti prozora i vrata, SOS tipka, Elektro prihvatnik) | m | 1085
5. | 18 | Dobava i polaganje kabela LiYCY 5x0,75mm zajedno s instalacijskom cijevi (veza kontroler - ventilokonvektor) | m | 105
5. | 19 | Dobava i polaganje kabela TKP814 8x0,14mm, plosnati, zajedno s instalacijskom cijevi (veza kontroler - upravljačka konzola) | m | 505
5. | 20 | Instalacija i spajanje BUS komunikacije iz sobe u sobu, posebno svaki kat do centralne tehničke sobe u kojoj su konverteri RS232/3xRS485 i optički konverteri prema recepciji | kom | 24
5. | 21 | Dobava i polaganje voda LiYCY 2x0,75mm2 TP (BUS vod za povezivanje komunikacije soba) | m | 300
OSTALE INSTALACIJE SOBE
5. | 22 | Dobava i montaža ugradbene kutije, zajedno sa nosačem i ukrasnim okvirom boje po izboru arhitekta, sve za veličinu četiri modula, Gewiss Chorus, GEO okvir ili jednakovrijedno __________________________________________________________________________ | kom | 72
5. | 23 | Dobava i montaža ugradbene kutije, zajedno sa nosačem i ukrasnim okvirom boje po izboru arhitekta, sve za veličinu dva modula, Gewiss Chorus, GEO okvir ili jednakovrijedno __________________________________________________________________________ | kom | 240
5. | 24 | Dobava, montaža i spajanje priključnice veličine 2 modula, Gewiss Chorus ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 312
5. | 25 | Dobava, montaža i spajanje sklopke izmjenične, modularne, veličine 2 modula, Gewiss Chorus ili jednakovrijedno __________________________________________________________________ | kom | 48
5. | 26 | Dobava, montaža i spajanje sklopke jednopolne isklopne, modularne, s indikacijskom lampicom, veličine 1 modul, Gewiss Chorus ili jednakovrijedno _________________________________________________________________ | kom | 48
5. | 27 | Dobava, montaža i spajanje kutije sa stezaljkama za vodove za izjednačenje potencijala i 15m voda H07V-K 4mm2, obujmica za cijevi i spajanje metalnih masa u sanitarnim čvorovima | kom | 24
5. | 28 | Dobava, montaža i spajanje sušila za kosu za montažu na zid s priključnicom, snage 1600W, Valera premium smart 1600 ili jednakovrijedno _________________________________________________________________________ | kom | 24
5. | 29 | Dobava i polaganje voda NYM-J 3x1,5mm2 | m | 1110
5. | 30 | Dobava i polaganje voda NYM-J 3x2,5mm2 | m | 2035
5. | 31 | Dobava i polaganje voda H07V-K 6 mm2 | m | 370
5. | 32 | Dobava i polaganje savitljive instalacijske cijevi f 20mm | m | 2500
UKUPNO
6. |  | INSTALACIJE ZAŠTITE OD DJELOVANAJ MUNJE
6. | 1 | Dobava čelične pocinčane trake 30x3,5mm i izvedba temeljnog uzemljivača | m | 200
6. | 2 | Dobava čelične pocinčane trake 30x3,5 mm, polaganje u stup prilikom betoniranja i izvedba odvoda od uzemljivača do mjernog spoja | m | 70
6. | 3 | Dobava aluminijske žice Φ8mm i izvedba hvataljki na krovu | m | 490
6. | 4 | Dobava aluminijske žice Φ8mm i izvedba odvoda od mjernog spoja do krova prilikom betoniranja stupa | m | 115
6. | 5 | Izvedba mjernog spoja pomoću mjerne spone između okruglog bakrenog vodiča i trake zajedno s kutijom | kom | 11
6. | 6 | Dobava i montaža križnog komada za međusobno povezivanje hvataljki na krovu | kom | 60
6. | 7 | Dobava i montaža križnog komada za međusobno povezivanje traka u temelju | kom | 40
|  | Dobava i montaža štipaljke za povezivanje hvataljke i limenog opšava na krovu | kom | 20
6. | 8 | Dobava i montaža štapne hvataljke Al ɸ16mm, h=5m zajedno s betonskim postoljem 16kg, štapnu hvataljku povezati sa hvataljkom krova | kom | 1
6. | 9 | Dobava i montaža štapne hvataljke Al ɸ16mm, h=3m zajedno s betonskim postoljem 16kg, štapnu hvataljku povezati sa hvataljkom krova | kom | 21
6. | 10 | Dobava i montaža odstojnika na strojarske instalacije i antenski sustav na krovu hotela s mogućnošću pričvršćenja u tri točke na sigurnosnom razmaku s = 60cm, za prihvat okruglog vodiča zajedno sa sitnim potrošnim materijalom | kom | 22
6. | 11 | Izvedba spoja hvataljke s metalnim dijelom okna za ventilaciju | kom | 9
6. | 12 | Spajanje metalnih masa na krovu, pročeljima i u objektu (penjalice, dimnjaci, rukohvati, KPMO, ...) | kom | 15
6. | 13 | Mjerenje otpora uzemljenja, vizualni pregled i otvaranje revizijske knjige | kom | 1
UKUPNO
7. |  | VANJSKE INSTALACIJE I RASVJETA
7. | 1 | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnog stupa, za ugradnju na temelje pomoću sidrenih vijaka, od čeličnog lima, bojani, crni tip SRS B 84 40 61, visine 4m, ožičen, s priključnom kutijom, Dalekovod ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 6
7. | 2 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke za osvjetljenje staze i parkirališta, LED 36,4 W, warm white 4000K, kao Philips Spirit Cone BDS463 LED35/740 TA ili jednakovrijedno ______________________________________________________________________ | kom | 6
7. | 3 | Dobava materijala i izvedba temelja prema preporuci isporučioca stupa, zajedno s uvodnim cijevima, 4xM16 temeljna vijka, dimenzija 0,65x0,65x 0,8m, 0,34m3 | kom | 6
7. | 4 | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnog stupa, visine 8m, za ugradnju na temelje pomoću sidrenih vijaka, od čeličnog lima, bojani, crni, zajedno s krakom 0,5m, tip „Dalekovod“ KORS 2B - 80084 – 1/(2), visine 8m, ožičen, s priključnom kutijom, Dalekovod ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 3
7. | 5 | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnog stupa, visine 8m, za ugradnju na temelje pomoću sidrenih vijaka, od čeličnog lima, bojani, crni, zajedno s dva kraka 0,5m, tip „Dalekovod“ KORS 2B - 80084 – 1/(2), visine 8m, ožičen, s priključnom kutijom, Dalekovod ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 4
7. | 6 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke za osvjetljenje ceste, LED 54,7 W, warm white 4000K, Philips Iridium Gen3 BGP382 1xGRN75/740 DK ili jednakovrijedna ________________________________________________________ | kom | 11
7. | 7 | Dobava materijala i izvedba temelja prema preporuci isporučioca stupa, zajedno s uvodnim cijevima, 4xM20 temeljna vijka, dimenzija 0,9x0,9x 1,1m, 0,91m3 | kom | 7
7. | 8 | Demontaža postojećeg rasvjetnog stupa zajedno sa svjetiljkom i predaja investitoru | kom | 3
7. | 9 | Dobava i polaganje u iskopani rov kabela NYY 4x150 mm2 (od spojnice do RO) i izrada završetaka | m | 230
7. | 10 | Dobava i polaganje u iskopani rov kabela NYY 4x120 mm2 i izrada završetaka (od spojnice do RO el. sobe). Kabeli napajaju stari hotel i postojeću kotlovnicu. | m | 40
7. | 11 | Dobava i polaganje u iskopani rov kabela NYY 3x4 mm2 (rampa) | m | 40
7. | 12 | Spajanje elektro dijela rampe | kom | 1
7. | 13 | Dobava i polaganje u iskopani rov kabela NYY-J 5x6 mm2 (rasvjeta) | m | 340
7. | 14 | Dobava raychem spojnice za kabel 4x150 mm2 i izvedba spoja | kom | 3
7. | 15 | Dobava raychem spojnice za kabel 4x120 mm2 i izvedba spoja | m | 2
7. | 16 | Dobava i uvlačenje u već položenu cijev f 50 mm kabela TK59-50 x DSL 20x2x0,4 mm te spajanje kabela sa oba kraja na postojeće kabele. | m | 50
7. | 17 | Iskop i zatrpavanje rova 0,8x0,4m u tlu III. ktg | m3 | 185
7. | 18 | Dobava i posipanje pijeska u iskopani rov, dva puta po 10 cm | m3 | 42
7. | 19 | Dobava i polaganje plastične upozoravajuće trake | m | 400
7. | 20 | Dobava i polaganje čelične pocinčane trake 30x3,5 mm u iskopani rov | m | 325
7. | 21 | Dobava križnog komada i izvedba uzemljenja rasvjetnog stupa, stupića za uzemljenje auto cisterne i dimnjaka. Spoj u zemlji premazati vrućim bitumenom. | kom | 17
7. | 22 | Dobava materijala i izvedba stupića za uzemljenje autocisterne sa sklopkom u Ex izvedbi, a prema nacrtu | kom | 1
7. | 23 | Dobava i polaganje u iskopani rov PEHD cijevi f 150 mm | m | 160
7. | 24 | Dobava i polaganje u iskopani rov PEHD cijevi f 50 mm | m | 175
7. | 25 | Dobava i polaganje u iskopani rov PEHD cijevi f 63 mm | m | 280
7. | 26 | Demontaža postojećeg telekom. zdenca ZD-81 | kom | 1
7. | 27 | Premještanje iz iskopanog rova dvije postojeće cijevi f 50 mm u novi iskopani rov | m | 15
7. | 28 | Dobava i montaža zdenca tip D1-P s rastavljivim dnom, s lakim poklopcem | kom | 1
7. | 29 | Dobava i montaža zdenca tip D1 s lakim poklopcem | kom | 1
7. | 30 | Dobava betona MB20 i ostalog potrebnog materijala te izrada kabelskog zdenca 1x1x1m debljine stjenki 20 cm i otvorima za prolaz cijevi, s poklopcem za srednje teški promet, 25 t nosivost. | kom | 3
7. | 31 | Geodetsko snimanje svih kabela (470m) prije zatrpavanja | kom | 1
7. | 32 | Obaviti sva ispitivanja prema normi IEC 60364-6 i izdavanje atesta | kom | 1
UKUPNO
REKAPITULACIJA
1. | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
2. | STRUKTURNO KABLIRANJE
3. | RTV INSTALACIJA
4. | OZVUČENJE
5. | INSTALACIJE SOBA
6. | INSTALACIJE ZAŠTITE OD DJELOVANAJ MUNJE
7. | VANJSKE INSTALACIJE I RASVJETA
SVEUKUPNO
Sastavila:
Sanja Anđelković, dipl. ing. el.
Note on B580: upiši naslov poglavalja
Note on D7: upiši naslov poglavalja
Note on D279: upiši naslov poglavalja
Note on D402: upiši naslov poglavalja
Note on D476: upiši naslov poglavalja
Note on D509: upiši naslov poglavalja
Note on D577: upiši naslov poglavalja
Note on F14: upiši jedinicu mjere
Note on F282: upiši jedinicu mjere
Note on F308: upiši jedinicu mjere
Note on F406: upiši jedinicu mjere
Note on G14: upiši količinu
Note on G282: upiši količinu

## 05_VATRODOJAVA I DETEKCIJA PLIN
GRAĐEVINA: |  | HOTEL EUROPA, REKONSTRUKCIJA – dogradnja postojeće građevine ODRŽAVANJE – radovi unutar postojeće građevine
INVESTITOR: |  | IV-ER-KONTEX VATROGASNE CIJEVI d.o.o. KARLOVAC, BANIJA 161
1. |  | SUSTAV ZAŠTITE OD POŽARA
1. | 1 | Dobava, montaža (u prostoriji vatro centrale), spajanje i programiranje analogno-adresabilne centrale S-SmartLoop2080/P s 2 adresabilne petlje, programibilnim izlazima za sirenu, nadzorom sustava, automatskim testom detektora, automatskim prepoznavanjem vrste detektora, izlazom za printer i izlazom za izdvojeni panel, karticom za mogućnost spoja na tel. paricu, "INIM" ili jednakovrijedno ___________________________________________________________________ |  | kom | 1
1. | 2 | Dobava, montaža i spajanje na vatrodojavnu centralu akumulatora 12V, 18 Ah |  | kom | 2
1. | 3 | Dobava, montaža i spajanje na strop niskoprofilnog analogno adresabilnog optičko-dimnog vatrodojavnog detektora zajedno s podnožjem i modulom za izoliranje kvara, osjetljivosti 1,6%, S-ED100 "INIM" ili jednakovrijedno ___________________________________________________________________ |  | kom | 80
1. | 4 | Dobava, montaža i spajanje na strop niskoprofilnog analogno adresabilnog optičko-dimnog vatrodojavnog detektora za ugradnju u prostor spuštenog stropa zajedno s podnožjem i modulom za izoliranje kvara te odvojenom indikacijskom lampicom, osjetljivosti 1,6%, S-ED100 "INIM" ili jednakovrijedno ___________________________________________________________________ |  | kom | 59
1. | 4 | Dobava, montaža i spajanje na strop u kuhinji termodiferecijalnog detektora zajedno s podnožjem i modulom za izoliranje kvara, "INIM" ili jednakovrijedno ___________________________________________________________________ |  | kom | 1
1. | 5 | Dobava, montaža i spajanje ručnog javljača požara s ugrađenim adresabilnim monitor modulom S-VCP100 "INIM" ili jednakovrijedno ___________________________________________________________________ |  | kom | 6
1. | 6 | Dobava, montaža i spajanje ulazno /izlaznog relejnog modula |  | kom | 13
1. | 7 | Dobava, montaža i spajanje na zid elektroničke sirene 24Vdc sa zvučnim izlazom 100dB i mogućnošću odabira tona zajedno s postoljem, napajanje iz petlje, S-ES0010RE "INIM" ili jednakovrijedno ___________________________________________________________________ |  | kom | 6
1. | 8 | Dobava, montaža i spajanje vatrodojavne/plinodojavne centrale s dvije vatrodojavne zone s mogućnošću spajanja plinodojavnih detektora, S-SmartLine 020/2 "INIM" ili jednakovrijedno ____________________________________________________________________ |  | kom | 1
1. | 9 | Dobava, montaža i spajanje detektora metana u samogasivom plastičnom kućištu zaštićenom od prašine, CO BDS CO ili jednakovrijedno ___________________________________________________________________ |  | kom | 2
1. | 10 | Dobava, montaža i spajanje na vatrodojavnu centralu akumulatora 12V, 7Ah |  | kom | 2
1. | 11 | Dobava, montaža i spajanje centrale za odimljavanje s ugrađene dvije baterije 12V u slučaju nužde min. 72h s Led prikazom signala za rad, smetnje i održavanje, kao THZ Comfort "GEZE" ili jednakovrijedno ____________________________________________________________________ |  | kom | 1
1. | 12 | Dobava, montaža i spajanje tipke za prisilno otvaranje prozora za odimljavanje |  | kom | 2
1. | 13 | Spajanje motora prozora za odimljavanje |  | kom | 2
1. | 14 | Dobava i polaganje voda JB Y(St)Y 2x2x0,8mm zajedno s instalacijskom cijevi |  | m | 930
1. | 15 | Dobava i polaganje voda JB Y(St)Y 4x2x0,8mm zajedno s instalacijskom cijevi |  | m | 80
1. | 16 | Dobava i polaganje voda NHXH-O 3x2,5mm2 zajedno s instalacijskom cijevi |  | m | 90
1. | 17 | Ispitivanje instalacije, obuka osoblja, izdavanje protokola i puštanje u rad |  | kom | 1
UKUPNO
Sastavila:
Sanja Anđelković, dipl. ing. el.
Note on E8: -za prelazak u novi red u istoj ćeliji pritisni Alt+ENTER
Note on G8: upiši jedinicu mjere
Note on H8: upiši količinu

## 06_STROJARSKE INSTALACIJE
1. | PLINSKE INSTALACIJE
1.1. | KUĆNI PRIKLJUČAK
1.1.1. | Lociranje ST plinovoda d 110 PE sa strojnim rezanjem asfalta i podložne betonske ploče, predvidive ukupne debljine 250 mm, sa ručnim iskopom rova dubine 1, 5 m i oslobađanjem plinske cijevi od zemlje i zaštitnog sloja pijeska, uz korištenje potrebnih razupora za zaštitu jame, uključivo ručno zatrpavanje jame sa polaganjem traka upozorenja , izrada podložnog sloja lomljenog kamena, izrada betonske podložne ploče, nosivog i habajućeg sloja asfalta, odvoz otpadnog asfalta i betona na deponiju sa potrebnim ukrcajem na gradilištu i iskrcajem na deponiji uz plaćanje pristojbi, dobavom potrebnih količina pijeska, betona marke C 16/20 , u predvidivim količinama od :
- | strojno rezanje asfalta i betona | m' | 7
- | skidanje sloja asfalta i razbijanje podložnog betona sa ukrcajem u kamion za odvoz na deponiju | m3 | 1.2
- | ručni iskop tla III kategorije i zatrpavanje rova sa nabijanjem u slojevima, sa odlaganjem uzduž bokova rova, računato u sraslom stanju | m3 | 4.5
- | odvoz otpadnog materijala na deponiju | m3 | 1.5
- | dobava i razastiranje zaštitnog pijeska | m3 | 1
- | dobava i razastiranje podložnog lomljenog kamena 16/32 i formiranje posteljice | m3 | 1
- | dobava betona C16/20 i izrada podložne betonske ploče debljine 150 mm | m3 | 3.5
- | dobava asfalta potrebne kvalitete i izrada nosivog sloja debljine 60 mm i habajućeg sloja debljine 40 mm, površine | m2 | 3.5
| UKUPNO 1.1.1. | kompl. | 1
1.1.2. | Određivanje trase spojne cijevi ST plinovod d 110 PE mjerno redukciona stanica, sa strojnim rezanjem asfalta i podložne betonske ploče, predvidive ukupne debljine 150 mm, sa ručnim iskopom rova dubine 1, 5 m i širine 1 m, uz korištenje potrebnih razupora za zaštitu jame, uključivo ručno zatrpavanje jame sa formiranjem podložnog sloja pijeska i zaštitnog sloja pijeska minimalne debljine 150 mm, polaganjem traka upozorenja , izrada podložnog sloja lomljenog kamena, izrada betonske podložne ploče, habajućeg sloja asfalta, odvoz otpadnog asfalta i betona na deponiju sa potrebnim ukrcajem na gradilištu i iskrcajem na deponiji uz plaćanje pristojbi, dobavom potrebnih količina pijeska , betona marke C 16/20 , u predvidivim količinama od:
- | strojno rezanje asfalta i betona | m' | 7
- | skidanje sloja asfalta i razbijanje podložnog betona sa ukrcajem u kamion za odvoz na deponiju | m3 | 1
- | ručni iskop tla III kategorije i zatrpavanje rova sa nabijanjem u slojevima, sa odlaganjem uzduž bokova rova, računato u sraslom stanju | m3 | 5.25
- | odvoz otpadnog materijala na deponiju | m3 | 1
- | dobava i razastiranje zaštitnog pijeska | m3 | 0.75
- | dobava i razastiranje podložnog lomljenog kamena 16/32 i formiranje posteljice | m3 | 0.5
- | dobava betona C16/20 i izrada podložne betonske ploče debljine 150 mm | m3 | 0.5
- | dobava asfalta potrebne kvalitete i izrada nosivog sloja debljine 60 mm i habajućeg sloja debljine 40 mm, površine | m2 | 3.5
| UKUPNO 1.1.2. | kompl. | 1
1.1.3. | Izgradnja podesta veličine 350 x 2000 mm, visine iznad zemlje 200 mm, ukupne visine 450 mm, za ugradnju zaštitnog ormarića mjerno redukcione stanice koja obuhvaća pripremu mjesta izgradnje, dobavu materijala i izradu AB podesta sa potrebnom oplatom, ugradnju zaštitnih proturnih cijevi za prolaz plinskih cjevovoda, ugradnju držača ormarića i ugradnju konzola za učvršćenje okvira za montažu opreme, uključivo sve potrebne transporte ugradbenog materijala te ukrcaj, odvoz i deponiranje otpadnog materijala na deponiju, prema slijedećem:
- | čišćenje raslinja i trave na površini predviđenoj za izvođenje radova sa utovarom u kamion i odvozom na deponiju | m² | 6
- | ručni iskop tla III kategorije, sa odlaganjem uzduž boka rova, računato u sraslom stanju | m3 | 1.2
- | dobava i razastiranje podložnog lomljenog kamena 16/32 i formiranje posteljice | m3 | 0.5
- | dobava i priprema armature za ugradnju beton u ukupnoj potrebnoj količini | kg | 60
- | dobava i priprema proturnih zaštitnih PE cijevi za ugradnju beton u ukupnoj potrebnoj količini i veličinama
| d 90 x 600 mm | kom. | 1
| d 125 x 600 mm | kom. | 1
| d 140 x 600 | kom. | 1
- | dobava betona C 20/25 i izrada armiranobetonskog podesta dimenzija350 x 450 x 2000 mm , sa potrebnom oplatom | m3 | 0.5
- | dobava i ugradnja toplo pocinčanih čeličnih profila sa pločicama za pričvršćenje na betonsku konstrukciju, kompletiranih potrebnim brojem nehrđajućih vijaka, matica, podložnih pločica i kemijskih tipli za ugradnju na beton
- | kutni profil 60 x 60 mm, duljine 1000 mm, debljine s = 2 mm | kompl. | 4
| UKUPNO 1.1.3. | kompl. | 1
1.1.4. | Polietilensko sedlo d 110 / d 63 NP 10 za bušenje pod tlakom, kompletirano elektrofuzijskom spojnicom d 63 za spajanje odlazne cijevi, predviđeno za spajanje elektrofuzijskim zavarivanjem
- | d 110 / d 63
| UKUPNO 1.1.4. | kompl. | 1
1.1.5. | Plinska kuglasta slavina, za ugradnju u zemlju, zaštićena dvokomponentnim smolama, sa PE nastavcima za uvarivanje u PE cjevovode, kompletirana teleskopskom garniturom, zaštitnom škrinjicom, potrebnim brtvama i priborom.
- | NO 50 NP 16
| UKUPNO 1.1.5. | kompl. | 1
1.1.6. | PE spojnica za elektrofuzijsko zavarivanje
- | d63
| UKUPNO 1.1.6. | kom. | 4
1.1.7. | Prijelazni komad PE d 63 / Če NO 50, predviđen za spajanje na čelični cjevovod zavarivanjem a na PE cjevovod elektrofuzijskom spojnicom
- | PE d 63 / Čelik NO 50
| UKUPNO 1.1.7. | kompl. | 1
1.1.8. | Polietilenska plinska cijev, predviđena za radni tlak 10 bar, uključivo niveliranje dna, polaganje na pješčanu posteljicu debljine 15 cm i zasipavanje cijevi nakon polaganja slojem pijeska iste debljine, zatrpavanje rova, bez građevinskih radova na obnovi javnih i cestovnih površina, uključivo polaganje trake za detekciju i upozorenje
- | d63 | m' | 3.5
| UKUPNO 1.1.8. | kompl. | 1
1.1.9. | Čelična bešavna cijev, za uvođenje plina u mjerno redukcionu stanicu, izrađena prema HRN C.B5.221, kompletirana potrebnim spojnim i prijelaznim komadima, sa navarenom standardnom prirubnicom s grlom (tlak NP 16) na izlaznoj strani, zaštićena sa dva sloja temeljne i dva sloja prekrivne boje otporne na koroziju te dva sloja hidroizolacione trake, križno motane uz preklop
- | NO50 | m' | 4
| UKUPNO 1.1.9. | kompl. | 1
1.1.10. | Ispitivanje cjevovoda i opreme na nepropusnost, u skladu sa važećim tehničkim propisima i praksom lokalnog distributera, uz sudjelovanje nadzornog inženjera i izradu zapisnika o stvarnim rezultatima ispitivanja
| UKUPNO 1.1.10. | kompl. | 1
1.1.11. | Izrada geodetske snimke izvedenog stanja
| UKUPNO 1.1.11. | kompl. | 1
1.1.12. | Ručno zatrpavanje rova, sa razastiranjem potrebne količine pijeska, izradom posteljice i zaštitnog sloja te zatrpavanjem rahlom zemljom iz iskopa u slojevima od 30 cm, uz postupno nabijanje i postavljanje trake upozorenja i detekcije ( 5 m ) sa uvođenjem kraja u mjerno redukcionu stanicu
| UKUPNO 1.1.12. | kompl. | 1
1.1.13. | Projektantski nadzor i projekt izvedenog stanja. Uračunati 2% vrijednosti radova sadržanih u poglavlju. | kompl. | 1
1.1. | KUĆNI PRIKLJUČAK |  | UKUPNO:
1.2. | MJERNO REDUKCIONA STANICA
1.2.1. | Plinska redukciona stanica samostojeće izvedbe, koja se sastoji od slijedećih osnovnih elemenata:
- | filter za plin, predviđen za prirubnički spoj, kompletiran protuprirubnicama, brtvama i vijcima
| NO 50 NP 16 | kompl. | 1
- | redukcioni ventil sa zaštitom od previsokog tlaka i sigurnosnim odušnim ventilom, kompletiran potrebnim protuprirubnicama, vijcima i brtvama, slijedećih karakteristika
DN 50 NP 16
pumin = 1 bar
pumax = 4 bar
protok Q = 110 m3/h
redukcioni ventil
područje podešavanja 8 – 200 mbar
podešeni izlazni pritisak 100 mbar
blokadni ventil
| kao tip 233-12-4-72 ITRON | kompl. | 1
- | rotacioni mjerač protoka sa temperaturnim korektorom
Qmax = 100 m3/h
Qmin = 0,05 m3/h
| ITRON sa temperaturnim korektorom i pripremom za daljinsko očitavanje prilagođeno primijenjenom sustavu distributera UNIFLO 1000 TC NO 50 NP 16 i potrebnim priborom za učvršćenje na nosivi okvir | kompl. | 1
- | membranski plinomjer, kompletirano potrebnim priborom za učvršćenje na nosivi okvir i spajanje na dovodni i odvodni cjevovod, karakteristika kako slijedi:
Qhmax = 16 m3/h
Qhmin = 0,1 m3/h
| kao tip – mjerilo – ACD G 10 NO 32 - ITRON | kompl. | 1
- | plinska kuglasta slavina, kompletirana potrebnim protuprirubnicama, brtvama i vijcima
| NO 32 NP 16 | kom. | 2
| NO 50 NP 16 | kom. | 2
| NO 80 NP 16 | kom. | 1
- | manometri za plin, klase 1,6 , kompletirani troputnim manometarskim slavinama, karakteristika kako slijedi
| R ½", skala 0 – 6 bar | kompl. | 1
| R ½", skala 0 – 160 mbar | kompl. | 3
- | plinski cjevovodi za povezivanje elemenata redukcione stanice, izrađeni od čeličnih bešavnih cijevi zavarivanjem (HRN C.B5.221), kompletirani svim potrebnim spojnim i prijelaznim komadima te priborom za učvršćenje na zid
| NO 15 | m´ | 3
| NO 25 | m´ | 4
| NO 32 | m´ | 6
| NO 50 | m´ | 6
| NO 80 | m´ | 6
- | nosiva montažna konstrukcija opreme i armatura, toplo pocinčana, kompletiran potrebnim pri-borom za učvršćenje u betonski pod i međusobno spajanje, u ukupnoj težini od | kg | 100
- | zaštitni metalni dvokrilni ormarić, izrađen od pocinčanog čeličnog lima debljine 1,5 mm, opremljen perforiranim dnom i bočnim stranicama, vratima na zatvaranje bravom, vijkom za pričvršćenje trake za uzemljenje, priborom za učvršćenje na podest, obojen sa dva premaza temeljne reaktivne boje i dva premaza prekrivne žute boje u skladu s propisima, sa natpisom PLIN (CRVENA SLOVA) na prednjoj strani, dimenzija 2000x1700x350 mm | kompl. | 1
| UKUPNO 1.2.1. | kompl. | 1
1.2.2. | Ispitivanje cjevovoda i opreme na nepropusnost, u skladu sa važećim tehničkim propisima i praksom lokalnog distributera, te regulacija elemenata na tražene vrijednosti od strane ovlaštene osobe, uz sudjelovanje nadzornog inženjera i izradu zapisnika o stvarnim rezultatima ispitivanja | kompl. | 1
1.2.3. | Bojenje svih plinskih cjevovoda i opreme sa dva premaza temeljne boje i dva premaza zaštitne prekrivne boje (žute), uz prethodno temeljito čišćenje | m² | 3
1.2.4. | Oprema i pribor za uzemljenje svih plinskih instalacija, opreme i cjevovoda, koji se sastoji od slijedećih osnovnih elemenata :
- | pocinčana traka za uzemljenje 30 x 3 mm | m' | 30
- | križna spojnica | kom. | 10
- | premosnica za prirubničke spojeve | kom | 30
- | savitljiva kabelska spojnica , sa ušicama za vijak Ø 6 mm, presjeka 10 mm2, duljine 300 mm | kom | 30
- | cijevna obujmica sa vijkom, maticom i zvjezdastom podloškom (M10) | kom. | 30
- | vijci, matice i podloške- u količini prema potrebi
| UKUPNO 1.2.4. | kompl. | 1
1.2.5. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kompl. | 1
1.2. | MJERNO REDUKCIONA STANICA |  | UKUPNO:
1.3. | DVORIŠNI PLINSKI CJEVOVODI– MJERENI PLIN
1.3.1. | Čelična bešavna cijev, za izvođenje plina iz mjerno redukcione stanice, izrađena prema HRN C.B5.221, kompletirana potrebnim spojnim i prijelaznim komadima, sa navarenom standardnom prirubnicom s grlom (tlak NP 16) na ulaznoj strani, zaštićena sa dva sloja temeljne i dva sloja prekrivne boje otporne na koroziju te dva sloja hidroizolacione trake, križno motane uz preklop
- | NO 32 | m' | 4
- | NO 80 | m' | 4
| UKUPNO 1.3.1. | kompl. | 1
1.3.2. | Prijelazni komad PE / Če, predviđen za spajanje na čelični cjevovod zavarivanjem a na PE cjevovod elektrofuzijskom spojnicom
- | PE d 40 / Čelik NO 32 | kom. | 2
- | PE d 63 / Čelik NO 50 | kom. | 1
- | PE d 90 / Čelik NO 80 | kom. | 2
| UKUPNO 1.3.2. | kompl. | 1
1.3.3. | Polietilenska plinska cijev, predviđena za radni tlak 4 bar, uključivo iskop rova prosječne dubine 1,2 m, niveliranje dna, polaganje na pješčanu posteljicu debljine 15 cm i zasipavanje cijevi nakon polaganja slojem pijeska iste debljine, zatrpavanje rova, bez građevinskih radova na obnovi javnih i cestovnih površina, uključivo polaganje trake upozorenja i detekcije te ispitivanje na nepropusnost
- | d 40 | m' | 82
- | d 63 | m' | 14
- | d 90 | m' | 66
| UKUPNO 1.3.3. | kompl. | 1
1.3.4. | PE spojnica za elektrofuzijsko zavarivanje
- | d 40 | kom. | 8
- | d 63 | kom. | 3
- | d 90 | kom. | 5
| UKUPNO 1.3.4. | kompl. | 1
1.3.5. | PE T-komad jednaki, sa elektrozavojnicama za elektrofuzijsko zavarivanje
- | d 90 | kom. | 1
1.3.6. | PE redukcija sa elektrozavojnicama za elektrofuzijsko zavarivanje
- | d 90 / d 63 | kom. | 1
1.3.7. | PE koljeno sa zavojnicama za elektrofuzijsko zavarivanje
- | d 40 | kom. | 4
- | d 90 | kom. | 3
| UKUPNO 1.3.7. | kompl. | 1
1.3.8. | Čelična bešavna cijev, za izvođenje plina iz zemlje do plinske kuglaste slavine na fasadi građevine, izrađena prema HRN C.B5.221, kompletirana potrebnim spojnim i prijelaznim komadima, sa navarenom standardnom prirubnicom s grlom (tlak NP 16) na izlaznoj strani, zaštićena sa dva sloja temeljne i dva sloja prekrivne boje otporne na koroziju te dva sloja hidroizolacione trake, križno motane uz preklop
- | NO 32 | m' | 5
- | NO 50 | m' | 5
- | NO 80 | m' | 5
| UKUPNO 1.3.8. | kompl. | 1
1.3.9. | Zaštitni profil dovodne cijevi, toplo pocinčan, kompletiran potrebnim priborom za učvršćenje u zid objekta,
| U–120 x 120 mm, s = 3 mm | m' | 2.5
1.3.10. | Zaštitni metalni ormarić, izrađen od pocinčanog čeličnog lima debljine 1,5 mm, opremljen perforiranim dnom i bočnim stranicama, vratima na zatvaranje bravom, vijkom za pričvršćenje trake za uzemljenje, priborom za učvršćenje na zid objekta, obojen sa dva premaza temeljne reaktivne boje i dva premaza prekrivne žute boje u skladu s propisima, sa natpisom PLIN (CRVENA SLOVA) na prednjoj strani, dimenzija
| 400x400x250 mm | kompl. | 2
1.3.11. | Kuglasta plinska slavina za zemni plin, kompletirana protuprirubnicama, brtvama i vijcima
- | NO 32 NP 16 | kom. | 1
- | NO 50 NP 16 | kom. | 1
- | NO 80 NP 16 | kom. | 1
| UKUPNO 1.3.11. | kompl. | 1
1.3.12. | Komplet sitnog montažnog i potrošnog materijala, u količini za montažu do pune funkcionalnosti, uključivo zaštitne proturne cijevi, obujmice, potrebna sredstva za zavarivanje, te plin, kisik, brtve i brtveni materijali, tiple, vijci i ostalo, te pribor i savitljivi bakreni vodiči za uzemljenje. | kompl. | 1
1.3.13. | PE traka upozorenja i PE traka za detekciju plinovoda
- | traka upozorenja | m' | 180
- | traka za detekciju | m' | 200
| UKUPNO 1.3.13. | kompl. | 1
1.3.14. | Ispitivanje cjevovoda i opreme na nepropusnost, u skladu sa važećim tehničkim propisima i praksom lokalnog distributera, uz sudjelovanje nadzornog inženjera i izradu zapisnika o stvarnim rezultatima ispitivanja | kompl. | 1
1.3.15. | Oprema i pribor za uzemljenje svih plinskih instalacija, opreme i cjevovoda, koji se sastoji od slijedećih osnovnih elemenata :
- | pocinčana traka za uzemljenje 30 x 3 mm | m' | 15
- | križna spojnica | kom. | 3
- | premosnica za prirubničke spojeve | kom. | 10
- | savitljiva kabelska spojnica , sa ušicama za vijak Ø 6 mm, presjeka 10 mm2, duljine 300 mm | kom. | 3
- | cijevna obujmica sa vijkom, maticom i zvjezdastom podloškom ( M 10 ) | kom. | 3
- | vijci, matice i podloške – u količini prema potrebi
| UKUPNO 1.3.15. | kompl. | 1
1.3.16. | Bojanje opreme i cjevovoda, uz prethodno temeljito čišćenje, sa dva premaza temeljne i dva premaza prekrivne boje u skladu s propisima | m² | 2
1.3.17. | Izrada geodetske snimke izvedenog stanja | kompl. | 1
1.3.18. | Projektantski nadzor i projekt izvedenog stanja. Uračunati 2% vrijednosti radova sadržanih u poglavlju. | kompl. | 1
1.3. | DVORIŠNI PLINSKI CJEVOVODI – MJERENI PLIN |  | UKUPNO:
1.4. | PLINSKE INSTALACIJE KUHINJE – MJERENI PLIN
1.4.1. | Plinski cjevovod kuhinje, izrađen od čeličnih bešavnih cijevi, kompletiran svim potrebnim prijelaznim i spojnim komadima, armaturama i priborom, koji se sastoji od slijedećih osnovnih elemenata :
- | plinski cjevovodi za povezivanje glavne zaporne slavine kuhinje i plinskih trošila, izrađeni od čeličnih bešavnih cijevi zavarivanjem (HRN C.B5.221), kompletirani svim potrebnim spojnim i prijelaznim komadima, ispustom za čišćenje sa čepom na navoj, te priborom za učvršćenje na zid , strop i pod, u slijedećim veličinama i količinama
- | NO 25 | m' | 5
- | NO 32 | m' | 14
| UKUPNO 1.4.1. | kompl. | 1
1.4.2. | Regulator tlaka plina linijske izvedbe, sa osiguračem od nestanka plina, predviđen za vodoravnu ugradnju, kompletiran svim potrebnim montažnim priborom, brtvama, prijelaznim i spojnim komadima, u količini i vrsti potrebnoj za osiguranje funkcionalnosti, karakteristika kako slijedi:
Q = 6,12 m³/h
Pu = 50 - 100 mbar
Pi = 22 mbar
NO 32 NP 6
| kao tip HR 91 – ITRON | kompl. | 1
1.4.3. | Plinski elektromagnetski ventil u S izvedbi, predviđen za vodoravnu ugradnju, kompletiran svim potrebnim montažnim priborom, brtvama, prijelaznim i spojnim komadima, u količini i vrsti potrebnoj za osiguranje funkcionalnosti, karakteristika kako slijedi :
| NO 32 NP 6 | kompl. | 1
1.4.4. | Čelična redukcija
| 32 / 25 | kom. | 3
1.4.5. | Čelični cijevni luk
- | NO 25 | kom. | 4
- | NO 32 | kom. | 4
| UKUPNO 1.4.5 | kompl. | 1
1.4.6. | Čelični T- komad
- | NO 32 | kom. | 2
1.4.7. | Plinska kuglasta slavina NP 6, za spoj na navoj
- | NO 25 | kom. | 3
- | NO 32 | kom. | 1
| UKUPNO 1.4.7. | kompl. | 1
1.4.8. | Komplet sitnog montažnog i potrošnog materijala, u količini za montažu do pune funkcionalnosti, uključivo zaštitne proturne cijevi, obujmice, potrebna sredstva za zavarivanje, te plin, kisik, brtve i brtveni materijali, tiple, vijci i ostalo, uključivo savitljive bakrene vodiče i pribor za uzemljenje | kompl. | 1
1.4.9. | Ispitivanje cjevovoda i opreme na nepropusnost, u skladu sa važećim tehničkim propisima i praksom lokalnog distributera, uz sudjelovanje nadzornog inženjera i izradu zapisnika o stvarnim rezultatima ispitivanja | kompl. | 1
1.4.10. | Bojanje opreme i cjevovoda, uz prethodno temeljito čišćenje, sa dva premaza temeljne i dva premaza prekrivne boje u skladu s propisima | m2 | 3
1.4.11. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kompl. | 1
1.4. | PLINSKE INSTALACIJE KUHINJE – MJERENI PLIN |  | UKUPNO:
1.5. | PLINSKE INSTALACIJE KONDENZACIJSKIH UREĐAJA – MJERENI PLIN
1.5.1. | Plinski cjevovod kondenzacijskih uređaja, izrađen od čeličnih bešavnih cijevi, kompletiran svim potrebnim prijelaznim i spojnim komadima, armaturama i pribo-rom, koji se sastoji od slijedećih osnovnih elemenata: - plinski cjevovodi za povezivanje glavne zaporne slavine plinovoda kondenzacijskih uređaja i plinskih trošila, izrađeni od čeličnih bešavnih cijevi zavarivanjem (HRN C.B5.221), kompletirani svim potrebnim spojnim i prijelaznim komadima, ispustom za čišćenje sa čepom na navoj, te priborom za učvršćenje na zid , strop i pod, u slijedećim veličinama i količinama
- | NO 50 | m' | 36
- | NO 80 | m' | 4
| UKUPNO 1.5.1. | kompl. | 1
1.5.2. | Regulator tlaka plina linijske izvedbe, sa osiguračem od nestanka plina, predviđen za vodoravnu ugradnju, kompletiran svim potrebnim montažnim priborom, brtvama, prijelaznim i spojnim komadima, u količini i vrsti potrebnoj za osiguranje funkcionalnosti, karakteristika kako slijedi :
Q = 42 m³/h
Pu = 50 - 100 mbar
Pi = 22 mbar
NO 50 NP 6
| kao tip HR 91 – ITRON | kompl. | 1
1.5.3. | Zaštitni ventilacijski kanal za ugradnju plinske cijevi, izrađen od CrNi lima debljine 0,5 mm, predviđen za ugradnju na fasadu građevine, izrađen u obliku U profila širine 100 mm sa krakovima duljine 70 mm, predviđen za okomitu ugradnju, opremljen zaštitnom mrežicom na donjem kraju i istrujnom kutijom, zaštićenom od kiše, sa fiksnim ventilacionim rešetkama i zaštitnom mrežicom na gornjem kraju, kompletiran svim potrebnim montažnim priborom, tiplama, vijcima i maticama, prijelaznim i spojnim komadima, u količini i vrsti potrebnoj za osiguranje funkcionalnosti, karakteristika kako slijedi :
- | U kanal širine 100, visine 70 | m' | 24
- | Istrujna kutija 150 x 150, visine 250 mm , sa istrujnim rešetkama na bočnim stranama, zaštitnim mrežicama i krovićem | kom. | 1
| UKUPNO 1.5.3. | kompl. | 1
1.5.4. | Čelična redukcija
| 80 / 50 | kom. | 3
1.5.5. | Čelični cijevni luk
- | NO 25 | kom. | 8
- | NO 80 | kom. | 2
| UKUPNO 1.5.5. | kompl. | 1
1.5.6. | Čelični prirubnica s grlom, vijcima, maticama i brtvama
- | NO 50 NP 16 | kom. | 1
- | NO 80 NP 16 | kom. | 2
| UKUPNO 1.5.6. | kompl. | 1
1.5.7. | Plinska kuglasta slavina NP 6, za spoj na navoj
- | NO 50 | kom. | 1
- | NO 80 | kom. | 1
| UKUPNO 1.5.7. | kompl. | 1
1.5.8. | Manometar za plin, klase 1,6, kompletiran troputnom manometarskom slavinom, karakteristika kako slijedi
| R ½", skala 0 – 100 mbar | kompl. | 2
1.5.9. | Toplo pocinčane konzole, duljine 300 mm, sa stopom za učvršćenje na zid, kompletirane tiplama, vijcima i maticama | kompl. | 16
1.5.10. | Dvodijelne obujmice, izrađene od nehrđajućeg čelika, sa gumenom oblogom, navojnom šipkom za učvršćenje na konzole, maticama i podloškama, za cijev
- | NO 50 | kompl. | 16
- | NO 80 | kompl. | 6
| UKUPNO 1.5.10 | kompl. | 1
1.5.11. | Čelični toplo pocinčani profili, perforirani, kompletirani pločama za učvršćenje na beton i međusobna spajanja te učvršćenje plinovoda, kompletirani potrebnim brojem vijaka, matica, tipli, obujmica i ostalog sitnog pribora, u ukupnoj količini | kg | 120
| UKUPNO 1.5.11 | 5 | 1
1.5.12. | Komplet sitnog montažnog i potrošnog materijala, u količini za montažu do pune funkcionalnosti, uključivo zaštitne proturne cijevi, obujmice, potrebna sredstva za zavarivanje, te plin, kisik, brtve i brtveni materijali, tiple, vijci i ostalo, uključivo savitljive bakrene vodiče i pribor za uzemljenje | kompl. | 1
1.5.13. | Oprema i pribor za uzemljenje svih plinskih instalacija, opreme i cjevovoda, koji se sastoji od slijedećih osnovnih elemenata:
- | pocinčana traka za uzemljenje 30 x 3 mm | m' | 30
- | križna spojnica | kom. | 6
- | premosnica za prirubničke spojeve | kom. | 7
- | premosnica za prirubničke spojeve duljine 300 mm | kom. | 7
- | savitljiva kabelska spojnica, sa ušicama za vijak Ø 6 mm, presjeka 10 mm², duljine 300 mm | kom. | 2
- | cijevna obujmica sa vijkom, maticom i zvjezdastom podloškom ( M 10 ) | kom. | 4
- | vijci, matice i podloške- u količini prema potrebi
| UKUPNO 1.5.13. | kompl. | 1
1.5.14. | Ispitivanje cjevovoda i opreme na nepropusnost, u skladu sa važećim tehničkim propisima i praksom lokalnog distributera, uz sudjelovanje nadzornog inženjera i izradu zapisnika o stvarnim rezultatima ispitivanja | kompl. | 1
1.5.15. | Bojanje opreme i cjevovoda, uz prethodno temeljito čišćenje, sa dva premaza temeljne i dva premaza prekrivne boje u skladu s propisima | m² | 8
1.5.16. | Izrada projekta izvedenog stanja.
1.5. | PLINSKE INSTALACIJE KONDENZACIJSKIH UREĐAJA – MJERENI PLIN |  | UKUPNO:
1. | PLINSKE INSTALACIJE |  | UKUPNO: | #VALUE!
2. | STROJARNICA
2.1. | Podni modularni kondenzirajući kotao s kolektorima za plin i ogrjevnu vodu izrađen u obliku i opremi za vanjsku montažu sa zaštitnim ormarom od nehrđajućeg lima kompletiran potrebnim optočnim pumpama za svaku jedinicu, spojnim ventilnima i cjevovodima za spajanje na kolektore, priborom za spajanje dovodnih plinovoda na plinski kolektor, te cjevovoda ogrjevne vode na odlazni i dolaznim cjevovodom vode sa svim priborom za spajanje i učvršćenje, dimovodnim kanalima predviđenim za dovod zraka i odvod dimnih plinova za svaku jedinicu, nosivom konstrukcijom za oslalanje i učvršćenje kompletnog skolpa koji se sastoji od sljedećih osnovnih elemenata:
- | Plinski kondenzacijski uređaji ukupnog učina 350 kw pri radnim uvjetima 80/60 °C | kompl. | 1
- | sigurnosna grupa koja se sastoji od uređaja za osiguranje od nestanka vode ili nekontroliranog povećanja tlaka | kompl. | 1
- | kutni sigurnosni ventil NO 20 NP 16 po=1.2 bar | kompl. | 1
- | membranska ekspanzivna posuda Pr=3 bar, Pred=1.5 bara, Max= 1.8 bar, Vk=18l, Vukup=30l | kompl. | 1
- | sklop uređaja za prihvat i neutralizaciju kondenzata kompletiran spojnim cjevovodima predvidljive duljine 4 m, izolirani cijelom duljinom slojem izolacije 30mm, te obavijeni savitljivim električnim grijačem 10W/m. Kapacitet uređaja je 100l u satu.
- | regulator tlaka plina kao tip HR91-ITRON
pul=26-100 mbar
| pizl= 22 mbara | kompl. | 1
- | komplet automatike koji se sastoji od potrebnog broja osjetnika spojnih kabela i uređaja za automatsko upravljanje radom kondenzacijskih kotlova, 2 sustava sa cirkulacionom pumpom i trokutnim miješajućim ventilom, 2 sustava sa transportnim pumpama ogrjevne vode, sustavom pumpe za recirkuaciju tople potrošne vode, te kontrolom rada pločastog izmjenjivača i stanja tlaka u cjelokupnom sustavu | kompl. | 1
| UKUPNO 2.1 | kompl. | 1
2.2. | Pločasti izmjenjivač topline kompletiran potrebnim brojem ploča, brtva, vijaka i matica za sastavljanje. Predviđen za spajanje armatura na navoj koji se sastoji od sljedećih osnovnih elemenata:
- | pločasti izmjenjivač topline za rad sa ogrjevnim medijem na primaru 80/60 C i grijanjim medijem na izlazu 50/70°C ukupnog učina 400 kw | kompl. | 1
- | redukcija 100/65 | kompl. | 4
- | kuglasta slavina kompletirana protuprirubnicama, brtvama, i potrebnim vijcima
| NO 100 MP 6 | kompl. | 4
- | kuglaste ispusne slavinice sa priključnim cjevovodima i ispustima R 1/2" | kompl. | 4
- | toplomjer za vodu kompletiran priključnim priborom
| sa skalom od 0 do 100°C | kompl. | 4
- | manometar za vodu, komplet sa troputnom manometarskom slavinom
| sa skalom od 0-6 bara | kompl. | 4
- | automatski odzračni lončići sa priborom za ugradnju na izmjenjivač R3/8" | kompl. | 2
| UKUPNO 2.2 | kompl. | 1
2.3. | Membranska ekspanziona posuda kompletirana manometrom, priključkom za punjenje te priključkom za spajanje na sustav
pr=3 bar
Pred=0.6 bar
Max=1.2 bar
Vk=100 l
Vuk= 400 l
| UKUPNO 2.3 | kompl. | 1
2.4. | Kutni sigurnosni ventil kompletiran priborom za spajanje na navoj
NO40 MP16
po=1.2 bar
| UKUPNO 2.4 | kompl. | 1
2.5. | Sabirnik i razdjelnik tople ogrjevne vode 70/50°C izrađeni od čelične bešavne cijevi NO 150, s prirubničnim i navojnim priključcima za manometre, toplomjere, punjenje i pražnjenje, za osjetnike tlaka i temperature te sve krugove potrošača, sa potrebnim elementima za spajanje na dovodne i odvodne cjevovode te nogama i konzolama za učvršćenje na pod strojarnice sljedećih karakteristika:
- | razdjelnik NO 150x1500
- | R1/2" | kom. | 1
- | R3/3" | kom. | 1
- | R1" | kom. | 2
- | R5/4" | kom. | 1
- | R2" | kom. | 3
- | NO 100 | kom. | 1
|  | kompl. | 1
- | Sabirnik NO 150x1200
- | R1/2" | kom. | 1
- | R3/3" | kom. | 1
- | R1" | kom. | 3
- | R5/4" | kom. | 1
| NO 100 | kom. | 2
|  | kompl. | 1
- | Toplomjer sa priborom za ugradnju sa skalom od 0 do 100°C | kompl. | 9
- | Manometar sa priborom za ugradnju sa skalom od 0 do 6 bara | kompl. | 2
| UKUPNO 2.5 | kompl. | 1
2.6. | Sklop uređaja za osiguranje optoka ogrjevne vode i regulaciju temperature ogrjevnih krugova kompletiran svim potrebnim spojnim i prijelaznim komadima te osjetnicima za povezivanje na sustav automatskog upravljanja, karakteristika kako slijedi:
- | za potrebe ventilokoventora
Hv=3500 l/h
Ht= 0.8 bar
Ni= 10-180 W/ 1x230 V- Elreg
| Kao tip MAGNA 50-120F-GRUNDFOS | kompl. | 2
Troputni miješajući ventil sa pogonom NO40 MP16-spoj na navoj
Kao tip VRB3 40/25-DANFOSS
| pogon AMV 423/3/230- DANFOSS | kompl. | 1
- | Za sustav radijatorskog grijanja
Vh=1100 l/h
Ht= 0.65 bar
Ni= 10-185 W/ 1x230 V- Elreg
| Kao tip MAGNA 25-100F-GRUNDFOS | kompl. | 2
Troputni miješajući ventil sa pogonom NO25 MP16 - spoj na navoj
Kao tip VRB3 25/10-DANFOSS
| pogon AMV 423/3/230- DANFOSS | kompl. | 1
- | Za potrebe klima komora
Vh=3100 l/h
Ht= 0.7 bar
Ni= 10-180 W/ 1x230 V- Elreg
| Kao tip MAGNA 50-100F-GRUNDFOS | kompl. | 2
- | za potrebe bojlera PTV
Vh=7800 l/h
Ht= 0.55 bar
Ni= 25-450 W/ 1x230 V- Elreg
| Kao tip MAGNA 40-120F-GRUNDFOS | kompl. | 2
| UKUPNO 2.6 | kompl. | 1
2.7. | Cirkulaciona pumpa tople potrošne vode kompletirana priborom za ugradnju u sustav cjevovoda, sa elektronski reguliranim motorom, sljedećih karakteristika:
Vh=1000 l/h
Ht= 0.45 bar
Ni= 10-180 W/ 1x230 V- Elreg
| Kao tip MAGNA 25-100F-GRUNDFOS | kompl. | 2
| UKUPNO 2.7 | kompl. | 1
2.8. | Bojler za pripremu tople potrošne vode kompletiran priključcima za dovod sviježe vode, izlaz tople pripremljene vode, povrat vode iz recirkulacije, ispustom te priključcima za ogrjevnu vodu sljedećih osnovnih karakteristika:
V= 1000 L
pr= 10 bar
Vh= 2300 L/h
| kao tip JUMBO-1000, ACV | kompl. | 1
- | Automatika sa upravljanjem radom bojlera i recirkulacijske pumpe kompletirana potrebnim osjetnicima i ožičenjem, te spajanjem na središnji sustav upravljanja i kontrole, prilagođena bojleru i sustavu centralnog upravljanja i kontrole | kompl. | 1
- | Membranska ekspanzivna posuda
V=40 L
| pr= 10 bar | kompl. | 1
- | Kutni sigurnosni ventil
R1"
| po=7 bar | kompl. | 1
- | Kuglasta slavina za spoj na navoj u broju i veličini kako slijedi:
| R3/4" | kom. | 2
| R5/4" | kom. | 2
| R2" | kom. | 2
- | Nepovratni ventil
| R3/4" | kom. | 1
- | Ispusne slavine sa nastavcima za priključenje
| R1/2" | kom. | 3
| R3/4" | kom. | 3
| R1" | kom. | 1
- | Manometar sa troputnom manometarskom slavinom i skalom od 0-10 bar | kompl. | 2
- | Toplomjer za vodu sa tuljkom za ugradnju t=0-100°C | kompl. | 2
| UKUPNO 2.8 | kompl. | 1
2.9. | Automatski uređaji za kemijsku pripremu vode- neutralna ionska izmjena, kompletiran sa dvije kolone omekšivača, posudom za sol, potrebnom automatikom, te osnovnim elemtima armatura kojima se osigurava rad uređaja, koji se sastoji se sljedećih osnovnih elemenata:
- | Ionski izmjenjivač sa dvije kolone i posudom za sol
Vh= 1-4 m2/h
| pr= 8 bar | kompl. | 1
Komplet armatura za sanitarnu vodu koji se sastoji od:
- | Filter za vodu sa priključcima na navoj kompletiran rezervnim uloškom kapaciteta Vh= 5 m3/h | kompl. | 1
- | redukcioni ventil za vodu komplet s priborom za ugradnju
pu= 4-10 bara
pi= 5-7 bar
| R5/4" MP16 | kompl. | 1
| Elektromagnetski ventil za vodu R1/2"/ 230 V | kompl. | 1
- | Troputni ručni miješajući ventil sa priborom za fiksiranje u odabranom položaju
| R5/4" | kompl. | 1
- | Kuglasta slavina predviđena za spoj na navoj - za radni tlak 10 bar
| R1/2" | kom. | 4
| R1" | kom. | 2
| R5/4" | kom. | 5
- | Nepovratni ventil za vodu
| R1/2" | kom. | 1
| R1" | kom. | 1
| R5/4" | kom. | 3
- | Hvatač nečistoće
| R1/2" | kom. | 1
| R5/4" | kom. | 1
- | Vodomjer kompletiran priborom za ugradnju u cjevovode V= 7000 l/h | kompl. | 1
- | Manometar s troputnom manometarskom slavinom i skalom od 0 do 16 bara | kompl. | 3
| UKUPNO 2.9 | kompl. | 1
2.10. | Armature i instrumenti u sustavu distribucije tople ogrjevne vode kompletirane svim potrebnim priborom i dijelovima za ugradnju u sustav predviđeni za radni tlak 6 bara u broju, veličini namjeni kako slijedi:
- | Kuglasta slavina za toplu vodu
| R3/4" | kom. | 4
| R1" | kom. | 6
| R5/4" | kom. | 7
| R2" | kom. | 14
- | Hvatač nečistoće
| R1" | kom. | 1
| R5/4" | kom. | 2
| R2" | kom. | 5
- | Nepovratni ventil
| R1" | kom. | 1
| R5/4" | kom. | 1
| R2" | kom. | 3
- | Kompezatori vibracija sa priborom za ugradnju u cjevovode
| R3/4" | kom. | 2
| R5/4" | kom. | 2
| R2" | kom. | 4
- | Toplomjer sa skalom od 0 -100°C komplet sa priborom za ugradnju | kompl. | 6
- | Manometar sa manometarskom slavinom i skalom od 0 do 6 bara | kompl. | 2
| UKUPNO 2.10. | kompl. | 1
2.11. | Ventil za hidrauličko balansiranje, sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, sa priključcima za podešavanje protoka. Stavka uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim protocima.
- | NO 15 | kom. | 1
- | NO 20 | kom. | 2
- | NO 32 | kom. | 2
- | NO 40 | kom. | 3
- | NO 50 | kom. | 1
- | NO 80 | kom. | 2
- | NO 100 | kom. | 2
| UKUPNO 2.11. | kompl. | 1
2.12. | Kuglasta slavina s čepom na lančiću
- | NO15 | kom. | 10
- | NO20 | kom. | 10
| UKUPNO 2.12. | kompl. | 1
2.13. | Manometar Ø 80 mm, aksijalnog priključka, u kompletu sa spojnim cijevima i slavinom, slijedećeg mjernog područja:
| 0-10 bar | kompl. | 8
2.14. | Bimetalni termometar Ø 80 mm, mjernog područja:
| 0-120 °C | kom. | 10
| UKUPNO 2.14. | kompl. | 1
2.15. | Odzračni lonci V = 2 l, izrađeni iz bešavne čelične cijevi Ø 139,7 × 4, l = 200 mm, u kompletu s odvodnom cijevi DN 15 (R 1/2"), dužine cca 6 m i kuglastom slavinom DN 15 (R 1/2"), te automatskim odzračnim lončićem | kom. | 10
| UKUPNO 2.15. | kompl. | 1
2.16. | Navojni kuglasti ventil za sanitarnu vodu
- | R3/4" | kom. | 4
- | R1" | kom. | 6
- | R1 1/2" | kom. | 8
| UKUPNO 2.16. | kompl. | 1
2.17. | Sabirna korita izrađeni iz bakrenog lima, presjeka 100x150 mm i duljine 1200 mm s priključkom za spajanje odvodne cijevi. Kompletirana priborom za pričvršćenje na zid.
| UKUPNO 2.17. | kompl. | 2
2.18. | Troputni termostatski regulacijski ventil pripreme PTV (regulacije 36-53C) u kompletu sa potrebnim brtvenim i spojnim materijalom
kao tip TM34''.954 NO 40
- | HONEYWELL
| UKUPNO 2.18. | kompl. | 1
2.19. | Čelične cijevi dimenzija prema DIN2448 i 2440 kompletirane svim spojnom i prijelaznim komadima u veličini i količini kako slijedi:
- | NO 15 | m' | 48
- | NO 20 | m' | 6
- | NO 80 | m' | 6
- | NO 100 | m' | 12
| UKUPNO 2.19. | kompl. | 1
2.20. | Bakreni cjevovodi kompletirani svim spojnim i prijelaznim komadima u veličinama i količinama kako slijedi:
- | ø18 | m' | 94
| ø22 | m' | 110
| ø28 | m' | 12
| ø35 | m' | 76
| ø42 | m' | 48
| ø54 | m' | 126
| UKUPNO 2.20. | kompl. | 1
2.21. | Čelični pocinčani cjevovodi, kompletira svim potrebnim spojnim i prijelaznim komadima u veličina i količinama kako slijedi:
- | Ø 1/2" | m' | 12
- | Ø 3/4" | m' | 6
- | Ø 1" | m' | 12
- | Ø 5/4" | m' | 12
| UKUPNO 2.21. | kompl. | 1
2.22. | Toplinska izolacija cjevovoda i opreme, u prethodno čišćenje površina, uključivo potrebno ljepilo, sintetičkom pjenastom paranepropusnom i negorivom izolacijom, u veličinama i količinama kako slijedi:
- | bakreni cjevovodi
| Ø 18 s=20 mm | m' | 94
| Ø 22 s=20 mm | m' | 110
| Ø 28 s=20 mm | m' | 12
| Ø 35 s=25 mm | m' | 76
| Ø 42 s=25 mm | m' | 48
| Ø 54 s=40 mm | m' | 126
- | čelični cjevovodi
| NO 15 s=10 mm | m' | 48
| NO 20 s=20 mm | m' | 6
| NO 80 s=40 mm | m' | 6
| NO 100 s=50 mm | m' | 12
- | čelični pocinčani cjevovodi
| Ø 1/2" s=15 mm | m' | 12
| Ø 3/4" s=15 mm | m' | 6
| Ø 1" s=15 mm | m' | 12
| Ø 5/4" s=15 mm | m' | 12
- | PPD cjevovodi
| Ø 40 s=25 mm | m' | 6
- | Razdjelnik i Sabirnik
| NO 150 s=60mm | m' | 4
| UKUPNO 2.22. | kompl. | 1
2.23. | Sustav cjevovoda i armatura za distribuciju ogrjevnog medija do klima komora.
- | Cjevovodi Cu
| Ø 18 | m' | 78
| Ø 22 | m' | 26
| Ø 28 | m' | 66
| Ø 35 | m' | 54
| Ø 42 | m' | 12
| Ø 54 | m' | 12
- | Izolacija Cu cjevovoda
| 20 × Ø 18 | m' | 78
| 20 × Ø 22 | m' | 26
| 20 × Ø 28 | m' | 66
| 25 × Ø 35 | m' | 54
| 25 × Ø 42 | m' | 12
| 40 × Ø 54 | m' | 12
- | kuglaste slavine
| R 1/2" | kom | 4
| R 3/4" | kom | 4
| R 1" | kom | 2
| R 5/4" | kom | 4
| R 6/4" | kom | 2
- | hvatač nečistoće
| R 1/2" | kom | 2
| R 3/4" | kom | 2
| R 5/4" | kom | 2
- | nepovratni ventil
| R 1/2" | kom | 2
| R 3/4" | kom | 2
| R 5/4" | kom | 2
- | Ventil za regulaciju protoka
| R 1/2" | kom | 2
| R 3/4" | kom | 2
| R 5/4" | kom | 2
| UKUPNO 2.23.: | kompl. | 1
2.24. | Sustav cjevovoda i armatura za distribuciju rashladnog medija do klima komora.
- | Cjevovodi Cu
| Ø 28 | m' | 12
| Ø 35 | m' | 88
| Ø 54 | m' | 20
- | Cjevovodi čelik
| NO80 | m' | 46
| NO100 | m' | 72
- | Izolacija Cu cjevovoda
| 20 × Ø 28 | m' | 12
| 25 × Ø 35 | m' | 88
| 40 × Ø 54 | m' | 20
- | Izolacija Če cjevovoda
| 40 x NO80 | m' | 46
| 50 x NO100 | m' | 72
- | kuglaste slavine
| R 3/4" | kom | 2
| R 1" | kom | 2
| R 5/4" | kom | 6
| R 2" | kom | 2
| NO80 | kom | 2
| NO100 | kom | 2
- | hvatač nečistoće
| R 3/4" | kom | 1
| R 1" | kom | 1
| R 5/4" | kom | 3
| R 2" | kom | 1
| NO80 | kom | 1
| NO100 | kom | 1
- | nepovratni ventil
| R 3/4" | kom | 1
| R 1" | kom | 1
| R 5/4" | kom | 3
| R 2" | kom | 1
| NO80 | kom | 1
| NO100 | kom | 1
- | Ventil za regulaciju protoka
| R 3/4" | kom | 1
| R 1" | kom | 1
| R 5/4" | kom | 3
| R 2" | kom | 1
| NO80 | kom | 1
| NO100 | kom | 1
| UKUPNO 2.24.: | kompl. | 1
2.25. | Ličenje neizoliranog cjevovoda, oslonaca i armatura lakom | m2 | 45
2.26. | Ličenje neizoliranog cjevovoda, oslonaca i armatura lakom
- | ostalo | m2 | 45
2.27. | Oslonci, konzole, ovjesi i ostali pribor za vođenje, oslanjanje i ovješenje cjevovoda, izrađeni iz tipskih elemenata, proizvod HILTI, ili odgovarajući drugi, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije. | kg | 350
2.28. | Mobilna oprema za gašenje požara u nastajanju.
Aparati sa suhim prahom:
| S-9 | kom. | 2
| S-6 | kom. | 1
Aparati sa CO2
| CO2-5 | kom. | 1
| UKUPNO 2.28. | kompl. | 1
2.29. | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme, kao što su kisik, plin, elektrode, brtve, vijci, matice, proturne cijevi, sitniji ovjesi, prirubnice i sl. | kompl. | 1
2.30. | Građevinska pripomoć na uspostavi prodora u zidovima i stropovima za prolaz cjevovoda. (samo zacrtavanje) | kompl. | 1
2.31. | Proturne cijevi prosječne dimenzije
| NO 80 l= 600 mm | kom. | 20
2.32. | Hladna i topla tlačna proba, probni pogon instalacije, temeljito ozračivanje, regulacija i balansiranje po granama sustava i to u trajanju najmanje 48 sati, uz pismeni zapisnik o postignutim rezultatima. Troškove energenata snosi Investitor. | kompl. | 1
2.33. | Troškovi ovlaštenog servisera prilikom spajanja opreme, te podešavanje istih na projektne parametre. | kompl. | 1
2.34. | Snimka izvedenog stanja strojarskih instalacija u kotlovnici. | kompl. | 1
2.35. | Izrada pisanih uputstava za održavanje i rukovanje postrojenjem, uz isporuku dva kompleta te jedne uokvirene i ostakljene funkcijske sheme. | kompl. | 1
2.36. | Izrada radioničke dokumentacije za nestandardnu opremu. | kompl. | 1
2.37. | Dobava i postavljanje plastičnih ploča sa natpisom
STROJARNICA
NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN
IZLAZ
| UKUPNO 2.37. | kompl. | 1
2.38. | Dobava i postavljanje plastičnih pločica dimenzija 100 × 150 mm s ugraviranim opisom funkcije opreme | kompl. | 1
2.39. | Označavanje cjevovoda (smjer toka i medij) | kompl. | 1
2.40. | Pregled strojarnice od za to nadležne ustanove sa stanovišta zaštite na radu te izdavanje atesta o istom | kompl. | 1
2.41. | Stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.) | kompl. | 1
2.42. | Uređaj za svjetlosnu i zvučnu signalizaciju alarmnog stanja, kompletiran napojnom jedinicom, zvučnim i svjetlosnim alarmom, potrebnim napojnim i spojnim kabelima, kabelom duljine cca 40 m za spoj na uređaj kontrolni pult, sa svim potrebnim priborom za montažu na zid. | kompl. | 1
2.43. | Glavna sklopka za isključenje električne energije u cijeloj kotlovnici, kompletirana zaštitnim ormarićem za vanjsku montažu i kompletan kabel za spoj na glavni napojni ormar. | kompl. | 1
2.44. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kompl. | 1
2 | STROJARNICA |  | UKUPNO:
3. | RASHLADNIK VODE
3.1. | Rashladnik vode u kompaktnoj izvedbi za vanjsku ugradnju, za potrebe hlađenja skladišta i klimatizacije i prozračivanja čistih prostora i zajedničkih prostora građevine. Sa zrakom hlađenim kondenzatorom i aksijalnim ventilatorima, komplet s hidro modulom, crpkama (radna i rezervna) i osiguranjem za zimu kao proizvod CIAT, tip AQUACIAT 2 1100V-LDH R410A
Hidraulički modul je ugrađen u Rashladnik vode i uključuje inercijalni spremnik (buffer), dvije crpke, ekspanzivnu posudu, sigurnosni ventil, automatski odzračnik, otvore za punjenje i ispust vode s ventilom, filterom 600 μm vode i regulacijski ventil za balansiranje.
U sklopu uređaja nalazi se Elektro ormar (glavna sigurnosna sklopka sa vanjskom ručkom, zaštita kruga napajanja i kruga daljinskog upravljanja, motora ventilatora i kompresora) i elektronički modul s mikroprocesorskim regulatorom CONNECT (posjeduje dva ulaza, daljinski upravljane postavne vrijednosti, osigurava regulaciju temperature hlađene vode uz mogućnost mijenjanja u ovisnosti o vanjskoj temperaturi, nadzor radnih parametara, regulaciju tlaka kondenzacije, kontrolu temperature na tlačnoj strani kompresora, dijagnozu greške (visoki-niski tlak, protok vode, motor kompresora, zaštita od smrzavanja), mjerenje vremena rada kompresora, vremensko zatezanje između dva uključivanja kompresora te automatsko izjednačavanje vremena rada više kompresora, mogućnost izbora set-pointa i prikaz izlazne temperature hladne vode.)
Regulator Connect pruža mogućnost direktnog očitavanja svih informacija: postavke, temperatura vode na ulazu / izlazu, vanjska temperatura, VT/MT tlakovi, radni status. Regulator sadrži dodatni adapter RS485 sa izlazom za MODBUS i JBUS protokole povezivanja na centralne nadzorne sustave.
Karakteristike rashladnika vode:
- | rashladno sredstvo R410A
- | broj rashladnih krugova - 1
- | kontrola kapaciteta 100/50/0% 100/77/73/54/50/45/27/23/0
- | startanje u kaskadi
- | rashladni učin Q = 290 kW
- | nosioc rashlada - voda
- | temperatura medija tul/tiz = 12/7°C
- | količina medija u optoku G = 12,5 m3/h
- | maksimalni eks pad tlaka Δp = 160 kPa
- | priključak NO 100
- | vanjska temperatura tv = 35°C
- | N = 101 kW - ukupna apsorbirana el snaga
- | U = 400 V / 3 f / 50 Hz
- | Dodatna oprema koja je u opsegu isporuke rashladnika vode:
- | kontrola napajanja (rotacija faza, kontrola faza, kontrola napona)
- | fleksibilni priključci vode
- | Anti vibracijske podloške
- | zaštitnik rotacije faza napajanja
- | protusmrzavajuća zaštita
- | daljinska komanda rashladnika vode
| UKUPNO 3.1 | kompl. | 1
3.2. | Hvatači nečistoće, prirubnički, uključivo protuprirubnice, brtve, vijke i matice
| NO 100 | kompl. | 2
3.3. | Leptiraste zaklopke komplet sa protuprirubnicama
| NO 100 | kompl. | 2
3.4. | Ventili za hidrauličko balansiranje s proporcionalnom karakteristikom prigušenja, s mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom s numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja, s priključkom za ispust i signalni vod, komplet s protuprirubnicama, brtvama, vijcima i maticama. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim protocima.
| NO 100 | kompl. | 1
3.5. | Navojna kuglasta slavina s čepom i lančićem
| NO 15 ( R 1/2") | kompl. | 6
| NO 20 (R3/4") | kompl. | 4
| UKUPNO 3.5. | kompl. | 1
3.6. | Manometar aksijalnog priključka u kompletu sa spojnim cijevima i slavinom slijedećeg mjernog područja
| 0 - 10 bar | kompl. | 1
3.7. | Bimetalni termometar mjernog područja
| 0 - 60°C | kom. | 2
3.8. | Odzračni lončić V = 3 l, izrađen iz bešavne čelične cijevi NO 100, s odvodom cijevi DN15 (R 1/2"), dužine cca 6 m, kuglastom slavinom DN 15 i toplinski izolirani izolacijom s parnom branom debljine 19 mm | kompl. | 8
3.9. | Čelične cijevi dimenzija prema DIN 2448 i 2440, uključivo koljena i prijelazne komade za veće profile.
- | NO 80 | m' | 80
- | NO 100 | m' | 56
| UKUPNO 3.9. | kompl. | 1
3.10. | Cijevni priključak, unutarnji navoj za priključenje manometra, termometra i mjerne opreme R 1/2", l = 50 mm | kom. | 10
3.11. | Oslonci, konzole, ovjesi i ostali pribor za vođenje, oslanjanje i ovješenje cjevovoda, izrađeni iz tipskih elemenata, proizvod HILTI, ili odgovarajući drugi, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije. | kg | 260
3.12. | Elektro grijač DTIP-10 za cjevovode, položen na spojni cjevovod od rashladnog stroja do građevine.
| N = 10 W /mt | m' | 40
3.13. | Proturne cijevi prosječne dimenzije
| NO 100 l=600 mm | kom | 24
3.14. | Antikorozivna zaštita cjevovoda u dva sloja s prethodnim čišćenjem od hrđe. | m2 | 64
3.15. | Ličenje neizoliranog cjevovoda, oslonaca i armature lakom
- | cijevi | m2 | 2
- | ostalo | m2 | 2
| UKUPNO 3.15. | kompl. | 1
3.16. | Izolacija cjevovoda hladne vode kao proizvod ARMACELL tip AF, paronepropusna, koja ima zatvorene ćelije, teško zapaljiva B1 prema HRN DIN 4102 s koeficijentom otpora difuziji vodene pare μ≥7000, uključivo potrebnu količinu ljepila te završne trake za spojeve.
| NO 80 s=25 | m' | 80
| NO 100 s=30 | m' | 56
| ploče s=25 | m2 | 16
| UKUPNO 3.16. | kompl. | 1
3.17. | Dodatna izolacija hladnog cjevovoda koji se vodi po vanjskom razvodu oblogom od Al lima s=0,8 mm | m2 | 60
3.18. | Cijevni nosač sa samoljepljivim završetkom, umecima za nošenje tereta, ugrađeni u AF/ARMAFLEX izolaciju, s vanjskim metalnim ljuskama, a za cijevi slijedećih dimenzija
- | NO 65 | kom | 46
- | NO 100 | kom | 32
| UKUPNO 3.18. | kompl. | 1
3.19. | Označavanje cjevovoda (smjer toka i medij) | kompl. | 1
3.20. | Izrada natpisnih pločica od PVC-a dimenzija 10 × 15 cm, za označavanje elemenata u rashladnoj stanici. Tekst izvesti graviranjem. | kom | 3
3.21. | Građevinska pripomoć na uspostavi prodora u zidovima i podovima, za prolaz cjevovoda (samo zacrtavanje) | kompl. | 1
3.22. | Sitni potrošni materijal za ovjes i montažu opreme i materijala kao što su:
- | žica za zavarivanje, pile za željezo
- | obujmice, tiple i vijci, pričvrsnice
- | kudjelja za brtvljenje, ulje i sav ostali materijal koji nije posebno specificiran, a za potpunu funkciju sistema
| UKUPNO 3.22. | kompl. | 1
3.23. | Troškovi ovlaštenog servisera prilikom spajanja rashladnika vode i podešavanja na projektne parametre. | kompl. | 1
3.24. | Transport materijala i opreme na gradilište te povrat alata s gradilišta. | kompl. | 1
3.25. | Dizanje rashladnika vode auto dizalicom na temelje rashladnika
| G1=3500 kg | kompl. | 1
3.26. | Hladna i topla tlačna proba, probni pogon instalacije, temeljito ozračivanje, regulacija i balansiranje po granama sustava i to u trajanju najmanje 48 sati, uz pismeni zapisnik o postignutim rezultatima. Troškove energenata snosi Investitor. | kompl. | 1
3.27. | Izrada pisanih uputstava za održavanje i rukovanje postrojenjem, uz isporuku dva kompleta te jedne uokvirene i ostakljene funkcijske sheme. | kompl. | 1
3.28. | Snimka izvedenog stanja instalacije | kompl. | 4
3.29. | Stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.) | kompl. | 1
3.30. | Pripremno-završni radovi | kompl. | 1
3.31. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kompl. | 1
3. | RASHLADNIK VODE |  | UKUPNO:
4. | VENTILACIJA KUHINJE
4.1. | VENTILACIJSKA OPREMA
4.1.1. | Tlačna klima komora za vanjsku ugradnju, za dobavu svježeg zraka . Tlačna klima komora je sastavljena od ulazne sekcije s žaluzinom i protukišnom zaštitom, filtra na usisu komore, tlačnog ventilatora s montiranim frekvetnim pretvaračem na motoru, razdjelnika strujanja i prigušivača sa potrebnim spojnim elastičnim komadom. Klima komora se isporučuje kompletno ožičena i na zajedničkom nosivom okviru sa antivibracijskim podloškama i priborom za učvršćenje na krov.Klima komora je izvedena s dvostrukim izoliranim (50mm) panelima i standardno je poliuretanski iznutra i izvana obojena RAL7024 i RAL7035.Klima komora je izrađene prema standardima HRN EN13053 i HRN EN1886, te certificirane od strane EUROVENT-a. Zbog ekstremnih uvjeta uz komoru se mora isporučiti zaštitni krov i sa nosećom konstrukcijom , sve predviđeno na najveće količine snijega
Količina zraka u tlačnoj komori/brzina kroz komoru: 4200 m3/h / 2,03 m/s
Tehničke karakteristike
Usisna sekcija s žaluzinom po cijelom presjeku i
pripremljena za spoj na elektromotorni pogon žaluzine
te protukišna zaštita usisa zraka
Filterska sekcija sa montiranim cjevčicama i
izvodima za spoj diferencijalnog presostata -
klasa filtracije F5
Stanje vanjskog zraka zimi: -18 °C
Tlačna ventilatorska sekcija sa ventilatorom pogonjenim remenskim prijenosom, motora s montiranim frekvetnim pretvaračem na motoru smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima,te mjernim krugom za mjerenje protoka zraka s transmiterom. Protok zraka: 4200 m3/h Eksterni pad tlaka: 305Pa Snaga motora ventilatora: 1,3 kW Napajanja:400V/3f/50Hz
Sekcija razdjelnika strujanja
Sekcija prigušivaća duljine 1500 mm, presjeka 600x900
Prijelazni komad sa punog profila klima komore na veličinu kanala 400 x550 sa elastičnim spojnim komadom
Opsluživanje klima komore prema projektu. - desna strana
| Tip: kao KEK 4-M-LV50S-S - PROKLIMA | kompl. | 1
4.1.2. | Tlačna klima komora za vanjsku ugradnju, za dobavu svježeg zagrijanog zraka. Tlačna klima komora je sastavljena od ulazne sekcije s žaluzinom i protukišnom zaštitom, filtra na usisu komore, toplovodnog grijača s prostorom za smještaj protusmrzavajućeg termostata, prazne sekcije za smještaj regulacijske grupe grijača, lamelnog hladnjaka zraka sa regulacijskom grupom , tlačnog ventilatora s montiranim frekvetnim pretvaračem na motoru i prigrađenog prigušivača. Klima komora se isporučuje kompletno ožićčena i na zajedničkom nosivom okviru sa antivibracijskim podloškama i priborom za učvršćenje na krov te elastičnim prijelaznim komadom za spajanje prigušivača.Klima komora je izvedena s dvostrukim izoliranim (50mm) panelima i standardno je poliuretanski iznutra i izvana obojena RAL7024 i RAL7035.Klima komora je izrađene prema standardima HRN EN13053 i HRN EN1886, te certificirana od strane EUROVENT-a. Zbog ekstremnih uvjeta uz komoru se mora isporučiti zaštitni krov i sa nosećom konstrukcijom , sve predviđeno na najveće količine snijega
Količina zraka u tlačnoj komori/brzina kroz komoru: 1850 m3/h / 1,26 m/s
Tehničke karakteristike
Usisna sekcija s žaluzinom po cijelom presjeku i
pripremljena za spoj na elektromotorni pogon žaluzine
te protukišna zaštita usisa zraka
Filterska sekcija sa montiranim cjevčicama i
izvodima za spoj diferencijalnog presostata -
klasa filtracije F7
Sekcija toplovodnog grijača sa predviđenim
prostorom za ugradnju protusmrzavajućeg termostata:
Temperatura ogrijevne vode: 70°C / 50°C
Ulazno stanje zraka u izmjenjivač : - 18 °C
Izlazno stanje zraka iz izmjenjivača : 20°C
Toplinski učin: 30 kW
Sekcija lamelnog hladnjaka sa predviđenim prostorom za smještaj regulacione grupe hladnjaka :
Temperatura rashladne vode: 7°C / 12°C
Ulazno stanje zraka u izmjenjivač: 32°C
Izlazno stanje zraka iz izmjenjivača : 26°C
Toplinski učin : 9,5 kW
Tlačna ventilatorska sekcija sa ventilatorom pogonjenim remenskim prijenosom, motora s montiranim frekvetnim pretvaračem na motoru smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima,te mjernim krugom za mjerenje protoka zraka s transmiterom. Protok zraka: 2200 m3/h Eksterni pad tlaka: 285Pa Snaga motora ventilatora: 1,1 kW Napajanja:400V/3f/50Hz
Električni savitljivi grijač snage 10 W/m, za zaštitu cjevovoda od građevine do klima komore, u ukupnoj duljini 2 x 5m, sa automatikom za uključivanje
Sekcija razdjelnika strujanja
Sekcija prigušivača duljine 1500 mm, presjeka 600 x 600 mm, sa prijelaznim spojnim komadom za spajanje kanala dimenzije 400 x 350
Prijelazni komad sa punog profila klima komore na veličinu prigušivača 600 x 600 sa elastičnim spojnim komadom
Opsluživanje klima komore prema projektu. - desna strana
| Tip: kao KEK 3-M-LV50S - PROKLIMA | kompl. | 1
4.1.3. | Krovni izolirani otsisni ventilator sa okomitim ispuhom, kompletiran postoljem sa prigušivačem zvuka,nastavkom za ugradnju na ravnii krov, samopodiznom klapnom, elastičnim nastavkom za spoj na dovodne kanale, regulacijom broja okretaja frekvencijskim pretvaračem, diferencijalnim presostatom za kontrolu rada, karakteristika kako slijedi:
V = 6650 m³/h
Ht = 300 Pa
Ni = 2,50 kW / 3 x 400 V
sa uređajem za regulaciju broja okretaja
| kao tip VD 560/6 - HELIOS | kompl. | 1
4.1.4. | Ekonomična odsisna napa, izrađena od poliranog INOX lima, kompletirana priborom za vješanje o strop kuhinje setom kombiniranih filtera za masnoću (obični + plamenonepropusni), setom istih rezervnih filtera, rasvjetom, sakupljačem kondenzata sa kuglastom slavinom na odvodu, otvorima za odvod zraka 2 x 800 x 515, otvorima za dovod svježeg zraka 4 x 850 x 215, svim potrebnim nastavcima i priborom za spajanje na dovodne i odvodne zračne kanale
| 3000 x 1500 x 600 , kao tip NES KLIMAOPREMA | kompl. | 1
4.1.5. | Tlačna kutija za dovod svježeg kondicioniranog zraka u kuhinju, uzduž nape obostrano, sa prednjom stranom opremljenom istrujnim otvorima za dovod zraka u kuhinju, priključcima Ø 100 za dovod zraka sa ugrađenim ručnim regulacionim zaklopkama (kom 4) kapaciteta 1100 m³/h
| 3000 x 600 x 125 - KLIMAOPREMA | kompl. | 2
4.1.6. | Rešetke za odvod zraka, izrađene iz Al-profila eloksiranih u prirodnoj boji, s jednim redam pojedinačno podesivih horizontalnih/vertikalnih lamela i leptirastom zaklopkom (protuhodna krilca sa zajedničkim pogonom) u boji prema rješenju interijera, kompletirane ugradbenom kutijom i nastavkom za spajanje na kanale ,prilagođenim rešetki, a visine 150 mm, kao proizvod Klimaoprema, tip OAH1-L - KLIMAOPREMA
dimenzije:
| B x H = 325 x 125 | kom | 1
| B x H = 625 x 125 | kom | 1
| B x H = 625 x 225 | kom | 1
| UKUPNO 4.1.6. | kompl. | 1
4.1.7. | Neprovidne rešetke za prestrujavanje zraka iz hodnika u spremišta, izrađene iz Al-profila eloksiranih u prirodnoj boji ili boji prema rješenju interijera, kompletirane ugradbenom kutijom i kutijom za ugradnju u vrata, kao proizvod Klimaoprema
tip OAS - R (s)
dimenzije :
| B x H = 525 x 325 | kom | 4
4.1.8. | Protupožarne zaklopke kao proizvod Klimaoprema s elektro motornim pogonom i s povratnom oprugom, termoelektričnim aktiviranjem na temperaturi 72°C, s ugrađena dva krajnja kontakta za indikaciju položaja zaporne lamele (otvoreno/zatvoreno). Otpornost prema požaru 90 min, ispitana i atestirana od odgovarajuće nadležne ustanove.
Tip: FD- 40
| PPZ 400x350-M230V-s | kompl. | 1
| PPZ 550x400-M230V-s | kompl. | 1
| PPZ 700x400-M230V-s | kompl. | 2
| UKUPNO 4.1.8. | kompl. | 1
4.1.9. | Ručne regulacione žaluzine, kompletiranebrtvama i vijcima za ugradnju, sa protuhodnim lamelama, kao proizvod KLIMAOPREMA, tip RŽ - 12, u broju i dimenzijama kako slijedi
| 850x215 | kompl. | 4
| 800 x 515 | kompl. | 2
| UKUPNO 4.1.9. | kompl. | 1
4.1.10. | Ručna regulaciona zaklopka kompletirana priborom za ugradnju u kanale
kao TIP RŽ 300x215-KLIMAOPREMA
| UKUPNO 4.1.10. | kompl. | 1
4.1.11. | Kanali iz pocinčanog lima, uključivo prelazne komade, koljena, usmjerne limove, brtve, prirubnice i sl. Debljina lima prema standardu obzirom na presjek kanala | kg | 1812
4.1.12. | Izolacija limenih kanala pjenastom gumom,u paronepropusnoj izvedbi ( μ≥7000), klase zapaljivosti B 1, komplet s potrebnim materijalom za montažu (ljepilo, samoljepive spojne trake i sl.) kao proizvod Armaflex, sa zaštitom od Al lima
| debljine 15 mm | m² | 215
| debljine 25 mm | m² | 54
| UKUPNO 4.1.12. | kompl. | 1
4.1.13. | Dodatna izolacija kanala koji se vode po vanjskom prostoru, kvalitete iste kao i za unutarnje kanale ali debljine 50 mm, u oblozi Al lima s = 0,8 mm , sa silikonskim brtvljenjem spojeva lima. | m² | 33
| UKUPNO 4.1.13. | kompl. | 1
4.1.14. | Tipski oslonci i zavješenje kanala izrađeni iz tipskih elemenata kao proizvod Hilti ili odgovarajući prema razradi isporučioca istog, toplo pocinčani | kg | 180
4.1.15. | Brtveni materijal za spajanje kanala i fazonskih komada. Brtvljenje sekcija kanala izvesti pomoću negorive teka strip trake. | kompl. | 1
4.1.16. | Postolje za klima komore, sa amortizerima vibracija, izrađeno iz profilnog željeza, sve očišćeno od hrđe i oličeno temeljnom bojom i lakom | kg | 210
4.1.17. | Sitni potrošni materijal neophodan za ugradnju, a nije posebno specificiran | kompl. | 1
4.1.18. | Građevinska pripomoć na uspostavi prodora u zidovima i stropovima, za prolaz limenih kanala | kompl. | 1
4.1.19. | Dobava, postavljanje i demontaža lagane pomične skele za ugradnju limenih kanala i opreme | kompl. | 1
4.1.20. | Čišćenje prostora nakon ugradnje opreme i odvoz na gradski otpad | kompl. | 1
4..1.21. | Probni pogon postrojenja u trajanju od 24 sata i dovođenje postrojenja u radno stanje uz pismeni izvještaj o postignutim parametrima
| Troškovi pogonske energije nisu uključeni. | kompl. | 1
4.1.22. | Provjera količine tlačne i otsisane količine zraka po svakom pojedinom otvoru od strane ovlaštene tvrtke, uključivo izdavanje zapisnika o postignutim rezultatima
| klima komora - tlačne jedinice | kom | 2
| otsisni ventilator | kom | 1
| rešetke | kom | 3
| ručne regulacione žaluzine | kom | 8
| UKUPNO 4.1.22. | kompl. | 1
4.1.23. | Provjera razine buke u prostorima koji se ventiliraju od strane ovlaštene tvrtke | kompl. | 1
4.1.24. | Troškovi ovlaštenog servisera prilikom spajanja klima komora, te podešavanje istih na projektirane parametre | kompl. | 1
4.1.25. | Pregled uređaja ventilacije od strane ovlaštene tvrtke sa stanovišta zaštite na radu i izdavanje atesta | kompl. | 1
4.1.26. | Shema kompletnog sustava ventilacije u zastakljenom okviru, kompletirana potrebnim uputstvima za rad i održavanje | kompl. | 2
4.1.27. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kompl. | 1
4.1. | VENTILACIJSKA OPREMA |  | UKUPNO:
4.2. | STROJARSKI RADOVI VEZANI UZ KLIMA KOMORE
4.2.1. | Optočna pumpa, elektronski regulirana, u kompletu sa holenderima uključujući brtve ili prirubnicama sa brtvama, vijcima i spojnim materijalom, slijedećih karakteristika:
pumpa grijača klima komore
Vh =1290 l/h
Ht = 0,4 bar
Ni = 10-90 W / 1 x 230 V
| kao tip MAGNA 25-60 GRUNDFOS | kompl. | 2
4.2.2. | Navojna kuglasta slavina za hladnu vodu sa ručicom u izvedbi NP-10, dimenzija:
| R 1/2" | kom | 5
| R 3/4" | kom | 5
| R 1" | kom | 5
| UKUPNO 4.2.2. | kompl. | 1
4.2.3. | Navojni hvatač nečistoće za hladnu vodu u izvedbi NP 10 dimenzije:
| R 3/4" | kom | 2
| R 1" | kom | 2
| UKUPNO 4.2.3. | kompl. | 1
4.2.4. | Nepovratni ventil navojni nazivnog tlaka NP10 slijedećih dimenzija:
| R 1/2" | kom | 1
| R 3/4" | kom | 2
| R 1" | kom | 2
| UKUPNO 4.2.4. | kompl. | 1
4.2.5. | Nalijegajući toplomjer, sa skalom 0 - 120°C, kompletiran priborom za ugradnju na bakrene cjevovode
| za Ø 22 | kompl | 1
| za Ø 28 | kompl | 1
| UKUPNO 4.2.5. | kompl. | 1
4.2.6. | Vijčana spojka (holender spoj) dimenzije
| NO 15 (R 1/2") | kom | 6
| NO 20 (R 3/4") | kom | 6
| NO 25 (R 1") | kom | 12
| UKUPNO 4.2.6. | kompl. | 1
4.2.7. | Navojna kuglasta slavna s čepom i lančićem
| NO 15 (R 1/2") | kompl. | 4
4.2.8. | Manometar za vodu R 1/2", klase 1,6, sa okruglom skalom, kompletiran manometarskom troputnom slavinom
| 0 - 6 bar | kompl. | 2
4.2.9. | Odzračni lonac kompletiran ispusnom slavinom R 1/2", ispusnom cijevi Ø 1/2" duljine 4 m, automatskim odzračnim lončićem R 3/8", nosačima i spojnim priborom, veličina kako slijedi:
| V = 3 l | kompl. | 2
4.2.10. | Cjevovodi u sklopu postrojenja, izrađeni tvrdim lemljenjem od bakrenih cijevi, kompletirani svim potrebnim spojnim i prijelaznim komadima za međusobno spajanje, spajanje na armature i opremu, u veličini i količini kako slijedi
Bakrene cijevi
| Ø 28 | m´ | 24
| Ø 35 | m´ | 24
| UKUPNO 4.2.10. | kompl. | 1
4.2.11. | Izolacija bakrenih cjevovoda slojem pjenastog negorivog materijala (paronepropustan) kompletiranog tvrdim umetcima na mjestima učvršćenja cjevovoda, potrebnim ljepilom i ljepljivim trakama,sa zaštitnom oblogom od Al lima, sve vodotjesno zabrtvljeno, u debljinama i količinama kako slijedi:
| 30 x Ø 28 | m´ | 24
| 30 x Ø 35 | m´ | 24
| UKUPNO 4.2.11. | kompl. | 1
4.2.12. | Električni savitljivi grijač snage 10 W/m sa priborom za ugradnju, kompletiran osjetnikom za temperaturu montiranim na cjevovod, regulacionim uređajem za određivanje temperature uključivanja i isključivanja, napajan 230 V, uključuje se sa grijačem komore, sa priključnim kabelom
| snaga 10 W/m, duljine grijačeg kabela 14 m | kompl. | 2
4.2.13. | Elektrogrijač prostora komore u kojem je smještena regulacijska grupa i optočna pumpa tole ogrjevne vode, sa potrebnim priborom za ugradnju, kompletiran vanjskim osjetnikom temperature i regulacionim termostatom za uključivanje grijača
| snaga grijača 1 kW | kompl. | 1
4.2.14. | Zaštita cjevovoda od atmosferilia Al limenom oblogom debljine 2 mm po cijeloj trasi, kompletirana priborom za ugradnju i trajno elastičnim kitom za osiguranje vodotjesnosti, razvijene dimenzije 1,6 m | m´ | 4
4.2.15. | Oslonci, konzole, ovjesi i ostali pribor za vođenje, oslanjanje i ovješenje cjevovoda izrađeni iz tipskih elemenata, proizvod "HILTI" ili odgovarajući drugi, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, toplo pocinčani | kg | 40
4.2.16. | Komplet sitnog potrošnog materijala kao što su vijci, matice, obujmice, tiple, sredstva za brtvljenje, materijali za lemljenje i zavarivanje te sav potreban nespecificirani materijal u vrsti i količini potrebnoj za montažu do pune funkcionalnosti | kompl. | 1
4.2.17. | Troškovi ovlaštenog servisera prilikom spajanja elemenata klima komore i crpki sa potrebnim podešavanjem. | kompl. | 1
4.2.18. | Čišćenje prostora nakon ugradnje opreme i odvoz na gradski otpad | kompl. | 1
4.2.19. | Probni pogon instalacije, temeljito odzračivanje, regulacija i balansiranje i to u trajanju najmanje 48 sati, uz pismeni zapisnik o postignutim rezultatima.
| Troškove energenata snosi Investitor. | kompl. | 1
4.2.20. | Izrada pisanih uputstava za održavanje i rukovanje postrojenjem, uz isporuku dva kompleta te jedne uokvirene i ostakljene funkcijske sheme. | kompl. | 1
4.2.21. | Snimka izvedenog stanja instalacije | kompl. | 1
4.2.22. | Projektantski nadzor i projekt izvedenog stanja. Uračunati 2% vrijednosti radova sadržanih u poglavlju. | kompl. | 1
4.2. | STROJARSKI RADOVI VEZANI UZ KLIMA KOMORE |  | UKUPNO:
4.3. | AUTOMATSKA REGULACIJA
4.3.1. | Slog automatske regulacije - elementi u polju za sustav klima komora kuhinje
| kanalni osjetnik temperature (NTC 20kΩ) - 280 mm | kom | 3
| vanjski osjetnik temperature (NTC 20kΩ) | kom | 1
| osjetnik temperature prostora | kom | 1
| protusmrzavajući kapilarni termostat (3 m) | kom | 1
| diferencijalni presostat zaprljanosti filtera (200-1000 Pa) | kom | 2
| diferencijalni osjetnik tlaka za mjerenje količine zraka na mjernom krugu ventilatora (0-1000 Pa) | kom | 2
| elektromotorni pogon žaluzina s povratnom oprugom (on/off ; 20Nm ; 230V) | kom | 2
| troputni navojni regulacijski ventil grijača - NP16; NO 15; kvs = 2,5 , kao tip VRB3 15/2,5 - Danfos | kom | 1
| elektromotorni pogon ventila ( 1200N ; 230V) kao AMV 25/11/230 V SD - Danfos | kom | 1
| UKUPNO 4.3.1. | kompl. | 1
4.3.2. | Frekvencijski pretvarač broja okretaja motora tlačnog ventilatora klima komore svježeg zraka, stupnja zaštite IP55 s grafičkim panelom, za motor 1,1 kW / 3 x 400 V | kompl. | 1
4.3.3. | Frekvencijski pretvarač broja okretaja motora tlačnog ventilatora klima zagrijanog svježeg zraka, komore stupnja zaštite IP55 s grafičkim panelom, za motor 1,1 kW / 3 x 400 V | kompl. | 1
4.3.4. | Ugradba elemenata u polju - elementi automatske regulacije (osjetnici, elektromotorni pogon ventila, zaštitni termostati,...), prema projektnoj dokumentaciji uz preporuku isporučioca opreme automatske regulacije.
| Ukupno cca 20 elemenata u polju | kompl. | 1
4.3.5. | Elektrokomadni i upravljački (EMP+DDC) ormar za regulaciju klima komora .U ormaru su integrirani potrebni sklopovi EMP za sve potrošače i komplente međuveze sa DDC automatikom . Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan,sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom. Elektrokomadni ormar je samostojeće izvedbe u zaštiti IP 54,završno obojan sa RAL7032, uvodnice sa gornje strane, te vratima zaštičenim sigurnosnim staklom. Mogućnost uzemljenja na kućište, vrata i montažnu ploču prema VDE i DIN propisima (atestiran).
Elektromotorni potrošači imaju izborne grebenaste sklopke (za automatski rad- isključeno-ručni rad) i napajani su i zaštićeni pomoću motorske start kombinacije odgovarajućeg područja. Pomoćni kontakti motorske start kombinacije i pomoćni releji prosljeđuju statuse uređaja (rad-kvar) na signalni panel i na DDC. Unutar ormara nalazi se bezprekidno napajanje DDC regulatora.
Signalizacija stanja elektromotornih potrošača prikazana je pomoću dvobojnih led-dioda integriranih u strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugrađuje na gornjoj ploči ormara (grafička aplikacija).
potrošači:
| elektromotor tlačnog ventilatora - hladan zrak | kom | 1
| elektromotor tlačnog ventilatora - topli zrak | kom | 1
| transportna pumpa ogrjevne vode | kom | 1
| pumpa lamelnog grijača | kom | 1
| pogon troputnog el. mot. ventila | kom | 1
| elektrogrijači cjevovoda | kom | 2
| elektrogrijači prostora klima komore | kom | 1
| protupožarne zaklopke | kom | 3
| rezervni strujni krugovi: 2 x (230V/1f/50Hz); 1 x (400V/3f/50Hz) ; 1 x (24V) | kompl. | 1
| UKUPNO 4.3.5. | kompl. | 1
4.3.6. | Trasiranje i kabliranje od komandno - napojnog ormara do klima komore (ormar u prizemlju; klima komora na krovnoj terasi ) u predviđenoj duljini od 15 m, što uključuje sve potrebne napojne i signalne kabele i spajanje kabela u ormaru, kanalice za kabele, pribor za učvršćenje te sve pomoćne građevinske radove. | kompl. | 1
4.3.7. | Električno spajanje elemenata u polju uz preporuku isporučioca opreme automatske regulacije. Svi elektromotorni potrošači moraju biti startani u ručnom radu i svo ožičenje elektrokomandnog ormara mora biti napravljeno na objektu prije izlaska servisera na puštanje u rad. | kompl. | 1
4.3.8. | Inženjering i puštanje u pogon DDC regulatora i obuka korisnika, te izrada izvedbene dokumentacije i inženjering usluga koja sadrži slijedeće radove:
- | kordinacija svih funkcija koje su vezane za sustav DDC regulatora
- | definiranje svih parametara
- | opis rada svakog od sustava
- | provjera lista sa funkcijama
- | definiranje mjesta montaže elemenata u polju sa glavnim izvođačem
- | izrada električnih shema,kabel lista i planova ožičenja
- | definiranje svih potrebnih međuveza
- | praćenje ugovarača strojarskih i elektroinstalacija
- | Izrada DDC programa usklađenih sa potrebama krajnjeg korisnika
- | generiranje parametara sustava
- | Izrada aplikacija usklađenih sa zahtjevima krajnjeg korisnika
- | izrada programske dokumentacije
- | testiranje opreme u polju
- | statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg pogona prema zahtjevu projektanta i korisnika
- | obuka operatera i osoblja iz službe održavanja
| UKUPNO 4.3.8. | kompl. | 1
4.3.9. | Grebenasta sklopka , tropoložajna, za snage do 6 kW, u izvedbi za montažu na otvorenom | kom | 6
4.3.10. | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme, koji nije posebno naveden. | kompl. | 1
4.3.11. | Čišćenje prostora nakon ugradnje opreme | kompl. | 1
4.3.12. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kompl. | 1
4.3. | AUTOMATSKA REGULACIJA |  | UKUPNO:
4. | VENTILACIJA KUHINJE |  | UKUPNO: | #VALUE!
5. | VENTILACIJA RESTORANA
5.1. | VENTILACIONA OPREMA
5.1.1. | Tlačno odsisna klima komora za vanjsku ugradnju, dvoetažne izvedbe s lamelnim rekuperatorom. Tlačna klima komora je sastavljena od ulazne sekcije s žaluzinom i protukišnom zaštitom, filtra na usisu komore, prigušivačem buke, lamelnog rekuperatora, toplovodnog grijača s prostorom za smještaj protusmrzavajućeg termostata,prazne sekcije za smještaj hladnjak, prazne sekcije za smještaj regulacijske grupe grijača i hladnjaka, tlačnog ventilatora s montiranim frekvetnim pretvaračem na motoru i prigušivača,a odsisna klima komora sastoji se od filtra na usisu komore,prigušivača,odsisnog ventilatora s montiranim frekvetnim pretvaračem na motoru,prigušivača i izlazne sekcije s žaluzinom i protukišnom zaštitom. Klima komora se isporučuje kompletno ožićčena.Klima komora je izvedena s dvostrukim izoliranim (50mm) panelima i standardno je poliuretanski iznutra i izvana obojena RAL7024 i RAL7035.Klima komore su izrađene prema standardima HRN EN13053 i HRN EN1886, te certificirane od strane EUROVENT-a. Zbog ekstremnih uvjeta uz komoru se mora isporučiti zaštitni krov i sa nosećom konstrukcijom , sve predviđeno na najveće količine snijega
Količina zraka u tlačnoj komori/brzina kroz komoru: 8000 m3/h / 1,83 m/s
Količina zraka u odsisnoj komori/brzina kroz komoru: 8000 m3/h / 1,83 m/s
Stanje vanjskog zraka zimi: -18°C / 90%
Stanje vanjskog zraka ljeti: +32°C / 60%
- | Tehničke karakteristike pojedinih sekcija
a) tlačna klima komora:
- | Tlačna ventilatorska sekcija sa ventilatorom pogonjenim direktno na osovini motora, s monitoranim frekventnim pretvaračem na motoru, smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima te mjernim krugom za mjerenje protoka zraka s transmiterom.
Protok zraka: 8000 m3/h
Eksterni pad tlaka: 263 Pa
Snaga motora ventilatora: 3,03 kW
Napajanje: 3 × 400 V
- | Lamelni rekuperator
Povrat energije: 91,7 kW
Stanje vanjskog zraka zimi: -18°C / 90%
Stanje otpadnog zraka iz prostora: 20 °C / 50 %
Izlazno stanje zraka nakon rekuperacije: 16,2°C / 6%
- | Sekcija toplovodnog grijača sa predviđenim prostorom za ugradnju protusmrzavajućeg termostata:
Temperatura ogrjevne vode: 70/50°C
Ulazno stanje zraka u izmjenjivač: 16,2°C / 6%
Izlazno stanje zraka iz izmjenjivača: 25°C
Toplinski učin: 23,66 kW
- | Prazna sekcija za smještaj regulacijske grupe grijača i hladnjaka te crpke grijača sa pristupnim servisnim vratima
- | Prazna sekcija za smještaj hladnjaka sa ugrađenim eliminatorom kapljica i kondenzacijskom kadom
- | Sekcija hladnjaka sa ugrađenim eliminatorom kapljica
Temperatura rashladne vode: 7/12°C
Ulazno stanje u rekuperator: 32°C
Izlaz iz rekuperatora: 27,3°C
Ulaz u hladnjak: 27,3°C
Izlaz iz hladnjaka: 16,0°C
Rashladni učin: 77,45 kW
- | Prigušivač zvuka kompletiran elastičnim spojnim komadom za spajanje na klima komoru i na odlazne kanale.
kao tip PZ-100/50-1650×900×1500-V
b) otsisna klima komora:
- | filterska sekcija sa montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata
- | klasa filtracije F7
- | Otsisna ventilatorska sekcija sa ventilatorom pogonjenim direktno na osovini motora, s montiranim frekventnim pretvaračem na motoru, smještenim na antivibracijskom postolju, s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima te mjernim krugom za mjerenje protoka zraka s transmiterom
8000 m3/h
Eksterni pad tlaka: 263 Pa
- | Sekcija s žaluzinom po cijelom presjeku pripremljena za spoj na elektromotorni pogon te protukišna zaštita izbacivanja otpadnog zraka.
Dodatna oprema koja je u opsegu isporuke klima komore
- | krov klima komore sa nosivom konstrukcijom
- | zaštita vanjskih elemenata u polju automatske regulacije
- | priključci izmjenjivača unutar klima komore
- | fleksibilni priključci | kom | 2
- | rezervni set filtera
Opsluživanje klima komore je lijevo
Klima komora kao tip KEK 6 - M - DV 50 P - S - PROKLIMA
| UKUPNO 5.1.1.: | kompl. | 1
5.1.2. | Dovodni stropni distributeri zraka s pomičnim istrujnim elementima, u boji prema rješenju interijera, komplet s ugradbenom kutijom sa vodoravnim priključkom, regulatorom protoka i ugradbenim okvirom.
| Kao proizvod KLIMAOPREMA, tip DEV-K - 600/24 - C - A - H - 198 | kompl. | 22
5.1.3. | Odvodni stropni distributeri zraka bez pomičnih elemenata, u boji prema rješenjau interijera, komplet s ugradbenom kutijom sa vodoravnim priključkom, regulatorom protoka i ugradbenim okvirom
| Kao proizvod KLIMAOPREMA, tip DEV-K - 600/48 - C - B - H - 198 | kompl. | 17
5.1.4. | Protupožarne zaklopke kao proizvod KLIMAOPREMA, sa elektromotornim pogonom i toplinskim aktiviranjem na temperaturi 72°C sa ugrađena dva krajnja kontakta za indikaciju položaja zaporne lamele, otpornosti prema požaru 90 minuta, ispitana i atestirana od odgovarajuće nadležne ustanove.
Kao tip FD40
- | 400 × 400 - M230 - S - G1 | kompl. | 2
- | 650 × 400 - M230 - S - G1 | kompl. | 2
| UKUPNO 5.1.4.: | kompl. | 1
5.1.5. | Ručne regulacione žaluzine kompletirane brtvama i priborom za ugradnju, sa protuhodnim lamelama, u dimenzijama kako slijedi:
- | 200 × 315 | kompl | 2
- | 400 × 315 | kompl. | 4
- | 400 × 415 | kompl. | 2
- | 500 × 415 | kompl. | 4
| UKUPNO 5.1.5. | kompl. | 1
5.1.6. | Savitljiva spojna cijev od laminirane Al folije ojačane čeličnom spiralom, toplinski izolirana slojem mineralne vune debljine 25 mm, prosječne duljine 1 m, kompletirana obujmicama za spajanje na okrugle kanale, u veličinama i broju kako slijedi:
| Ø 200 | kompl. | 51
5.1.7. | Kanali iz pocinčanog lima, uključivo prijelazni komadi, koljena, usmjerni limovi, brtve, prirubnice i sl. Debljina lima prema standardu s obzirom na presjek kanala. | kg | 3306
5.1.8. | Tipski oslonci i zavješenja kanala kao proizvod HILTI, ili odgovarajući, prema razradi isporučioca istog, sve kompletirano svim potrebnim priborom za montažu. | kg | 360
5.1.9. | Izolacija limenih kanala pjenastom gumom u paronepropusnoj izvedbi (µ≥7000), klase zapaljivosti B1, komplet sa potrebnim materijalom za montažu (ljepilo, samoljepljive spojne trake i sl.) kao proizvod ARMAFLEX
- | debljina 25 mm za tlačne i otsisne kanale sa potrebnim samoljepljivim trakama | m2 | 448
| UKUPNO 5.1.9.: | kompl. | 1
5.1.10. | Dodatna izolacija kanala koji se vode po otvorenom prostoru, kvalitete isto kao i za unutarnje kanale, ali debljine 50 mm, u zaštitnoj oblozi od Al lima, sa silikonskim brtvljenjem spojeva lima | m2 | 104
5.1.11. | Brtveni materijal za spajanje kanala i fazonskih komada. Brtvljenje sekcija izvesti kanala izvesti pomoću negorive teka strip trake. | kompl | 1
5.1.12. | Postolje za klima komore, sa amortizerima vibracija, izrađeno iz profilnog željeza, sve očišćeno od hrđe i oličeno temeljnom bojom i lakom | kg | 400
5.1.13. | Sitni potrošni materijal neophodan za ugradnju, a nije posebno specificiran | kompl | 1
5.1.14. | Građevinska pripomoć na uspostavi prodora u zidovima, stupovima za prolaz limenih kanala (samo zacrtavanje) | kompl | 1
5.1.15. | Dobava, postavljanje i demontaža lagane pomične skele za ugradnju limenih kanala i opreme | kompl | 1
5.1.16. | Čišćenje prostora nakon ugradnje opreme i odvoz na gradski otpad | kompl | 1
5.1.17. | Probni pogon postrojenja u trajanju od 24 sata i dovođenje postrojenja u radno stanje uz pismeni izvještaj o postignutim parametrima
| Troškovi pogonske energije nisu uključeni | kompl | 1
5.1.18. | Fino podešavanje i regulacija, te mjerenje ostvarenih količina zraka uz pisani izvještaj o postignutim parametrima.
| Troškovi pogonske energije nisu uključeni | kompl | 1
5.1.19. | Provjera količine tlačne i otsisane količine zraka po svakom pojedinom otvoru od strane ovlaštene tvrtke, uključivo izdavanje zapisnika o postignutim rezultatima
| klima komora - tlačna i odsisna jedinica | kom | 1
| anemostati | kom | 39
| regulatori protoka | kom | 12
| UKUPNO 5.1.19.: | kompl | 1
5.1.20. | Provjera razine buke u prostorima koji se ventiliraju od strane ovlaštene tvrtke | kompl | 1
5.1.21. | Troškovi ovlaštenog servisera prilikom spajanja klima komore, te podešavanje istih na projektirane parametre | kompl | 1
5.1.22. | Pregled uređaja ventilacije od strane ovlaštene tvrtke sa stanovišta zaštite na radu i izdavanje atesta | kompl | 1
5.1.23. | Snimka izvedenog stanja instalacije klimatizacije | kompl | 1
5.1.24. | Shema kompletnog sustava ventilacije u zastakljenom okviru, kompletirana potrebnim uputstvima za rad | kompl | 2
5.1.25. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kompl | 1
5.1. | VENTILACIONA OPREMA |  | UKUPNO:
5.2. | STROJARSKI RADOVI VEZANI UZ KLIMA KOMORU
5.2.1. | Optočna pumpa u kompletu sa spojnim priborom, brtvama i svim ostalim materijalom za ugradnju u sustav cjevovoda, sa elektronski reguliranim motorom, slijedećih karaktersitika:
Pumpa grijača klima komore
Vh = 1100 l/h
Ht = 0,4 bar
Ni = 10 - 90 W / 1 × 230 V
| kao tip MAGNA 25-60 GRUNDFOS | kompl. | 2
5.2.2. | Navojna kuglasta slavina za vodu sa ručicom u izvedbi NP 10, u dimenzijama i broju kako slijedi:
- | R 1/2" | kom | 8
- | R 3/4" | kom | 2
- | R 1" | kom | 2
- | R 2" | kom | 4
| UKUPNO 5.2.2.: | kompl. | 1
5.2.3. | Hvatač nečistoće za hladnu vodu u izvedbi NP 10, u dimenzijama i broju kako slijedi:
- | R 1" | kom | 1
- | R 2" | kom | 1
| UKUPNO 5.2.3. | kompl. | 1
5.2.4. | Nepovratni ventil nazivnog tlaka NP 10, u dimenzijama i broju kako slijedi:
- | R 3/4" | kom | 1
- | R 2" | kom | 1
| UKUPNO 5.2.4. | kompl. | 1
5.2.5. | Ventil za hidrauličko balansiranje, navojni, s proporcionalnom karakteristikom prigušenja, s mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljen ručnim kolom i numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja, s priključkom za ispust ili signalni vod. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim protocima.
- | NO 25 (R 1") | kompl. | 1
- | NO 50 (R 2") | kompl. | 1
| UKUPNO 5.2.5.: | kompl. | 1
5.2.6. | Navojna kuglasta slavina sa čepom i lančićem.
| NO 15 (R 1/2") | kompl. | 6
5.2.7. | Manometar za vodu sa okruglom skalom, kompletiran manometarskom troputnom slavinom, 0-6 bar | kompl. | 4
5.2.8. | Odzračni lonac kompletiran ispusnom slavinom R 1/2", ispusnom cijevi Ø 1/2" duljine 4 m, automatskim odzračnim lončićem R 3/8", nosačima i spojnim priborom, veličina kako slijedi:
| V = 3 l | kompl | 2
5.2.9. | Cjevovodi u sklopu postrojenja izrađeni tvrdim lemljenjem od bakrenih cijevi, ili čeličnih bešavnih cijevi, kompletirani svim potrebnim prijelaznim i spojnim komadima za međusobno spajanje, spajanje na armature i opremu te prirubnicama za navarivanje u veličini i količini kako slijedi:
Bakrene cijevi
- | Ø 35 | m' | 10
- | Ø 54 | m' | 6
Čelične cijevi
- | NO 80 | m' | 40
| UKUPNO 5.2.9. | kompl. | 1
5.2.10. | Izolacija cjevovoda slojem pjenastog negorivog materijala (paronepropustan) kompletiranog tvrdim umetcima na mjestima učvršćenja cjevovoda, potrebnim ljepilom i ljepljivim trakama, sa zaštitnom oblogom od Al lima, sve vodotijesno zabrtvljeno, u debljinama i količinama kako slijedi:
- | 25 × Ø 35 | m' | 10
- | 30 × Ø 54 | m' | 6
- | 50 × NO 80 | m' | 40
| UKUPNO 5.2.10. | kompl. | 1
5.2.11. | Električni savitljivi grijač snage 20 W/m sa priborom za ugradnju, kompletiran osjetnikom za temperaturu montiranim na cjevovod, regulacionim uređajem za određivanje temperature uključivanja i isključivanja, napajan 230 V, uključuje se sa grijačem komore, sa priključnim kabelom
| snaga 20 W/m, duljine grijačeg kabela 14 m | kompl | 2
5.2.12. | Elektrogrijač prostora komore u kojem je smještena regulacijska grupa i optočna pumpa tole ogrjevne vode, sa potrebnim priborom za ugradnju, kompletiran vanjskim osjetnikom temperature i regulacionim termostatom za uključivanje grijača
| snaga grijača 1 kW | kompl | 1
5.2.13. | Zaštita cjevovoda od atmosferilia Al limenom oblogom debljine 2 mm po cijeloj trasi, kompletirana priborom za ugradnju i trajno elastičnim kitom za osiguranje vodotjesnosti, razvijene dimenzije 2 m | m´ | 2
5.2.14. | Oslonci, konzole, ovjesi i ostali pribor za vođenje, oslanjanje i ovješenje cjevovoda izrađeni iz tipskih elemenata, proizvod "HILTI" ili odgovarajući drugi, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, toplo pocinčani | kg | 160
5.2.15. | Konzole, oslonci, ovjesi i suporti cijevnih razvoda izrađeni iz čeličnih profila, lima,šipki i sl. na licu mjesta prilikom montaže zaštićeni dvostrukim premazom temeljne boje uz prethodno mehaničko mehaničko čišćenje od rđe, kompletirani potrebnim priborom za učvršćenje na građevinu | kg | 230
5.2.16. | Komplet sitnog potrošnog materijala kao što su vijci, matice, obujmice, tiple, sredstva za brtvljenje, materijali za lemljenje i zavarivanje te sav potreban nespecificirani materijal u vrsti i količini potrebnoj za montažu do pune funkcionalnosti | kompl | 1
5.2.17. | Troškovi ovlaštenog servisera prilikom spajanja elemenata klima komore i crpki sa potrebnim podešavanjem. | kompl | 1
5.2.18. | Čišćenje prostora nakon ugradnje opreme i odvoz na gradski otpad | kompl | 1
5.2.19. | Probni pogon instalacije, temeljito odzračivanje, regulacija i balansiranje i to u trajanju najmanje 48 sati, uz pismeni zapisnik o postignutim rezultatima.
| Troškove energenata snosi Investitor. | kompl | 1
5.2.20. | Izrada pisanih uputstava za održavanje i rukovanje postrojenjem, uz isporuku dva kompleta te jedne uokvirene i ostakljene funkcijske sheme. | kompl | 1
5.2.21. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kompl | 1
5.2. | STROJARSKI RADOVI VEZANI UZ KLIMA KOMORU |  | UKUPNO:
5.3. | AUTOMATSKA REGULACIJA
5.3.1. | Slog automatske regulacije - elementi u polju za sustav klima komore PROSTORA
- | kanalni osjetnik temperature (NTC 20kΩ) - 280 mm | kom | 4
- | vanjski osjetnik temperature (NTC 20kΩ) | kom | 1
- | osjetnik temperature prostora | kom | 1
- | protusmrzavajući kapilarni termostat (3 m) | kom | 1
- | diferencijalni presostat zaprljanosti filtera (200-1000 Pa) | kom | 2
- | diferencijalni osjetnik tlaka za mjerenje količine zraka na mjernom krugu ventilatora (0-1000 Pa) | kom | 2
- | elektromotorni pogon žaluzina s povratnom oprugom (on/off ; 20Nm ; 230V) | kom | 2
- | troputni navojni regulacijski ventil grijača | kom | 1
- | troputni navojni regulacijski ventil hladnjaka | kom | 1
| elektromotorni pogon ventila grijača | kom | 1
- | elektromotorni pogon ventila hladnjaka | kom | 1
| UKUPNO 5.3.1. | kompl | 1
5.3.2. | Frekvencijski pretvarač broja okretaja motora tlačnog ventilatora klima komore stupnja zaštite IP55 s grafičkim panelom, za motor 3,03 kW / 3 x 400 V | kompl | 2
5.3.3. | Ugradba elemenata u polju - elementi automatske regulacije (osjetnici, elektromotorni pogon ventila, zaštitni termostati,...), prema projektnoj dokumentaciji uz preporuku isporučioca opreme automatske regulacije.
| Ukupno cca 26 elemenata u polju | kompl | 1
5.3.4. | Elektrokomadni i upravljački (EMP+DDC) ormar za regulaciju klima komore. U ormaru su integrirani potrebni sklopovi EMP za sve potrošače i komplente međuveze sa DDC automatikom. Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan,sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom. Elektrokomadni ormar je samostojeće izvedbe u zaštiti IP 54,završno obojan sa RAL7032, uvodnice sa gornje strane, te vratima zaštičenim sigurnosnim staklom. Mogućnost uzemljenja na kućište, vrata i montažnu ploču prema VDE i DIN propisima (atestiran).
Elektromotorni potrošači imaju izborne grebenaste sklopke (za automatski rad- isključeno-ručni rad) i napajani su i zaštićeni pomoću motorske start kombinacije odgovarajućeg područja. Pomoćni kontakti motorske start kombinacije i pomoćni releji prosljeđuju statuse uređaja (rad-kvar) na signalni panel i na DDC. Unutar ormara nalazi se bezprekidno napajanje DDC regulatora.
Signalizacija stanja elektromotornih potrošača prikazana je pomoću dvobojnih led-dioda integriranih u strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugrađuje na gornjoj ploči ormara (grafička aplikacija).
dimenzija : 800x2100x350 mm
potrošači:
- | elektromotor tlačnog ventilatora KK | kom | 1
- | elektromotor otsisnog ventilatora KK | kom | 1
- | pumpa lamelnog grijača | kom | 1
- | pogon troputnog el. mot. ventila | kom | 2
- | elektrogrijači cjevovoda | kom | 2
- | elektrogrijači prostora klima komore | kom | 1
- | protupožarne zaklopke | kom | 4
- | rezervni strujni krugovi: 2 x (230V/1f/50Hz); 1 x (400V/3f/50Hz) ; 1 x (24V) | kompl | 1
| UKUPNO 5.3.4. | kompl | 1
5.3.5. | Trasiranje i kabliranje od komandno - napojnog ormara do klima komore (ormar u prizemlju; klima komora na krovnoj terasi ) u predviđenoj duljini od 60 m, što uključuje sve potrebne napojne i signalne kabele i spajanje kabela u ormaru, kanalice za kabele, pribor za učvršćenje te sve pomoćne građevinske radove. | kompl | 1
5.3.6. | Električno spajanje elemenata u polju uz preporuku isporučioca opreme automatske regulacije. Svi elektromotorni potrošači moraju biti startani u ručnom radu i svo ožičenje elektrokomandnog ormara mora biti napravljeno na objektu prije izlaska servisera na puštanje u rad. | kompl | 1
5.3.7. | Inženjering i puštanje u pogon DDC regulatora i obuka korisnika, te izrada izvedbene dokumentacije i inženjering usluga koja sadrži slijedeće radove:
- | kordinacija svih funkcija koje su vezane za sustav DDC regulatora
- | definiranje svih parametara
- | opis rada svakog od sustava
- | provjera lista sa funkcijama
- | definiranje mjesta montaže elemenata u polju sa glavnim izvođačem
- | izrada električnih shema,kabel lista i planova ožičenja
- | definiranje svih potrebnih međuveza
- | praćenje ugovarača strojarskih i elektroinstalacija
- | izrada DDC programa usklađenih sa potrebama krajnjeg korisnika
- | generiranje parametara sustava
- | izrada aplikacija usklađenih sa zahtjevima krajnjeg korisnika
- | izrada programske dokumentacije
- | testiranje opreme u polju
- | statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg pogona prema zahtjevu projektanta i korisnika
- | obuka operatera i osoblja iz službe održavanja
| UKUPNO 5.3.7. | kompl | 1
5.3.8. | Grebenasta sklopka , tropoložajna, za snage do 6 kW, u izvedbi za montažu na otvorenom | kompl | 3
5.3.9. | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme, koji nije posebno naveden. | kompl | 1
5.3.10. | Okvir revizionog otvora, sa vratima za automatsko zabravljivanje, predviđen za ugradnju u spušteni strop od gips-kartonskih ploča, kompletiran svim potrebnim priborom za ugradnju
| revizioni otvor 60 x 60 cm | kompl | 32
5.3.11. | Čišćenje prostora nakon ugradnje opreme | kompl | 1
5.3.12. | Itrada projekta izvedenog stanja. | kompl | 1
5.3. | AUTOMATSKA REGULACIJA |  | UKUPNO:
5. | VENTILACIJA RESTORANA |  | UKUPNO: | #VALUE!
6. | VENTILACIJA HOTELSKIH PROSTORA I SOBA
6.1. | VENTILACIONA OPREMA
6.1.1. | Tlačno otsisna klima komora za vanjsku ugradnju, dvoetažne izvedbe s lamelnim rekuperatorom. Tlačna klima komora je sastavljena od ulazne sekcije s žaluzinom i protukišnom zaštitom filtera na usisu komore, prigušivačem buke, lamelnog rekuperatora, toplovodnog grijača s prostorom za smještaj protusmrzavajućeg termostata, prazne sekcije za smještaj hladnjaka, prazne sekcije za smještaj regulacijske grupe grijača i hladnjaka, tlačnog ventilatora sa montiranim frekvencijskim pretvaračem na motoru i prigušivača, a otsisna klima komora sastoji se od filtra na usisu komore, prigušivača, otsisnog ventilatora s montiranim frekventnim pretvaračem na motoru, prigušivača i izlazne sekcije s žaluzinom i protukišnom zaštitom. Klima komora se isporučuje kompletno ožičena. Klima komora je izvedena s dvostrukim izoliranim (50 mm) panelima i standardno je poliuretanski iznutra i izvana obojena RAL7024 i RAL7035. Klima komore su izrađene prema standardima HRN EN13053 i HRN EN1886 te certificirane od strane EUROVENT-a. Zbog ekstremnih uvjeta, uz komoru se mora isporučiti zaštitni krov sa nosećom konstrukcijom, sve predviđeno za najveće količine snijega.
Količina zraka u tlačnoj komori / brzina kroz komoru: 2555 m3/h / 1,1 m/s
Količina zraka u otsisnoj komori / brzina kroz komoru: 2555 m3/h / 1,1 m/s
Stanje vanjskog zraka zimi: -18°C / 90%
Stanje vanjskog zraka ljeti: +32°C / 60%
Tehničke karakteristike pojedinih sekcija
a) tlačna klima komora
Tlačna ventilatorska sekcija sa ventilatorom pogonjenim direktno na osovini motora, s montiranim frekventnim pretvaračem na motoru, smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima te mjernim krugom za mjerenje protoka zraka s transmiterom.
Protok zraka: 2555 m3/h
Eskterni pad tlaka: 240 Pa
Snaga motora ventilatora: 3,03 kW
Napajanje: 3 × 400 V
- | Lamelni rekuperator
Povrat energije: 29,51 kW
Stanje vanjskog zraka zimi: -18°C / 90%
Stanje otpadnog zraka iz prostorija: 20°C / 90%
Izlazno stanje zraka nakon rekuperacije: 16,4°C / 6%
- | Sekcija toplovodnog grijača sa predviđenim prostorom za ugradnju protusmrzavajućeg termostata:
Temperatura ogrjevne vode: 70/50°C
Ulazno stanje zraka u izmjenjivač: 16,4°C / 6%
Izlazno stanje zraka iz izmjenjivača: 25°C
Toplinski učin: 7,39 kW
- | Prazna sekcija za smještaj regulacijske grupe grijača i hladnjaka te crpke grijača sa pristupnim servisnim vratima
- | Prazna sekcija za smještaj hladnjaka sa ugrađenim eliminatorom kapljica i kondenzacijskom kadom
- | Sekcija hladnjaka sa ugrađenim eliminatorom kapljica
Temperatura rashladne vode: 7/12°C
Ulazno stanje u rekuperator: 32°C
Izlaz iz rekuperatora: 27,2 °C
Ulaz u hladnjak: 27,2°C
Izlaz iz hladnjaka: 16°C
Rashladni učin: 24,53 kW
- | Prigušivač zvuka kompletiran elastičnim spojnim komadom za spajanje na klima komoru i odlazne kanale
kao tip PZ 100/50-750đ600×1500-V
b) otsisna klima komora
- | filterska sekcija sa montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata
- | klasa filtracije: F7
- | Otsisna ventilatorska sekcija sa ventilatorom pogonjenim direktno na osovini motora, s montiranim frekventnim pretvaračem na motoru, smještenim na antivibracijskom postolju, s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima te mjernim krugom za mjerenje protoka zraka s transmiterom
2555 m3/h
Eskterni pad tlaka: 240 Pa
- | Sekcija s žaluzinom po cijelom presjeku, pripremljena za spoj na elektromotorni pogon te protukišna zaštita izbacivanja otpadnog zraka.
Dodatna oprema koja je u opsegu isporuke klima komore
- | krov klima komore sa nosivom konstrukcijom
- | zaštita vanjskih elemenata u polju automatske regulacije
- | priključci izmjenjivača unutar klima komore
- | fleksibilni priključci
- | rezervni set filtera
Opsluživanje klima komore je lijevo.
Klima komora kao tip KEK 3 - M - DV 50 P - S - PROKLIMA
| UKUPNO 6.1.1. | kompl. | 1
6.1.2. | Dovodni stropni distributeri zraka s pomičnim istrujnim elementima, u boji prema rješenju interijera, komplet s ugradbenom kutijom sa vodoravnim priključkom, regulatorom protoka i ugradbenim okvirom.
| Kao proizvod KLIMAOPREMA, tip DEV-K - 300/8 - B - A - H - 160 | kompl. | 10
6.1.3. | Odvodni stropni distributeri zraka bez pomičnih elemenata, u boji prema rješenju interijera, komplet sa ugradbenom kutijom sa vodoravnim priključkom, regulatorom protoka i ugradbenim okvirom.
| Kao proizvod KLIMAOPREMA, tip DEV-K - 300/8 - B - B - H - 160 | kompl | 6
6.1.4. | Protupožarne zaklopke kao proizvod KLIMAOPREMA, sa elektromotornim pogonom i toplinskim aktiviranjem na temperaturi 72°C, sa ugrađena dva krajnja kontakta za indikaciju položaja zaporne lamele, otpornosti prema požaru 90 min, ispitana i atestirana od odgovarajuće nadležne ustanove.
Kao tip FD 40
| 250 × 200 - M230 - G1 | kompl. | 2
| UKUPNO 6.1.4. | kompl. | 1
6.1.5. | Ručne regulacione zaklopke kompletirane brtvama i priborom za ugradnju, u dimenzijama i broju kako slijedi:
- | Ø 125 | kompl. | 54
- | Ø 160 | kompl. | 4
- | Ø 200 | kompl. | 8
- | Ø 400 | kompl. | 2
- | 400 × 250 | kompl. | 2
| UKUPNO 6.1.5.: | kompl. | 1
6.1.6. | Savitljiva spojna cijev od laminirane Al folije ojačane čeličnom spiralom, toplinski izolirana slojem mineralne vune debljine 25 mm, prosječne duljine 1 m, kompletirana obujmicama za spajanje na okrugle kanale, u veličinama i broju kako slijedi:
- | Ø 125 | kompl. | 48
- | Ø 160 | kompl. | 18
| UKUPNO 6.1.6.: | kompl. | 1
6.1.7. | Zračni otsisni ventil sa mogućnošću regulacije količine, kompletiran priborom za ugradnju u strop
| ZOV Ø 125 | kompl. | 29
| UKUPNO 6.1.7. | kompl. | 1
6.1.8. | Zračni dovodni ventil sa mogućnošću regulacije količine, kompletiran priborom za ugradnju u strop
| ZOT Ø 125 | kompl. | 29
| UKUPNO 6.1.8. | kompl. | 1
6.1.9. | Rešetke za ugradnju u vrata kupaonice, neprovidne, sa okvirom za ugradnju.
| B × H = 525 × 125 | kompl. | 48
kao tip OAS - R - 525 × 125 - KLIMAOPREMA
| UKUPNO 6.1.9. | kompl. | 1
6.1.10. | Otsisna ventilaciona rešetka sa regulacijom količine, kompletirana ugradbenom kutijom sa spojem za spajanje na kanale
| B × H = 425 × 225 | kompl. | 2
kao tip OAH1-L 425×225
| UKUPNO 6.1.10. | kompl. | 1
6.1.11. | Kanali iz pocinčanog lima, uključivo prijelazni komadi, koljena, usmjerni limovi, brtve, prirubnice i sl. Debljina lima prema standardu s obzirom na presjek kanala. | kg | 1855
6.1.12. | Tipski oslonci i zavješenja kanala, kao proizvod HILTI, ili odgovarajući, prema razradi isporučioca istog, sve kompletirano potrebnim priborom za montažu. | kg | 280
6.1.13. | Izolacija limenih kanala pjenastom gumom u paronepropusnoj izvedbi (µ≥7000), klase zapaljivosti B1, komplet sa potrebnim materijalom za montažu (ljepilo, samoljepljive spojne trake i sl.) kao proizvod ARMAFLEX.
- | debljina 25 mm za tlačne i otsisne kanale sa potrebnim samoljepljivim trakama | m2 | 320
| UKUPNO 6.1.13. | kompl. | 1
6.1.14. | Dodatna izolacija kanala koji se vode po otvorenom prostoru, kvalitete iste kao i za unutarnje kanale, ali debljine 50 mm, u zaštitnoj oblozi od Al lima, sa silikonskim brtvljenjem spojeva lima. | m2 | 87
6.1.15. | Brtveni materijal za spajanje kanala i fazonskih komada. Brtvljenje sekcija kanala izvesti pomoću negorive tekastrip trake. | kompl. | 1
6.1.16. | Postolje za klima komore, sa amortizerima vibracija, izrađeno iz profilnog željeza, sve očišćeno od hrđe i oličeno temeljnom bojom i lakom. | kg | 400
6.1.17. | Sitni potrošni materijal neophodan za ugradnju, a nije posebno specificiran. | kompl. | 1
6.1.18. | Građevinska pripomoć na uspostavi prodora u zidovima, stupovima za prolaz limenih kanala (samo zacrtavanje). | kompl. | 1
6.1.19. | Dobava, postavljanje i demontaža lagane pomične skele za ugradnju limenih kanala i opreme. | kompl. | 1
6.1.20. | Čišćenje prostora nakon ugradnje opreme i odvoz na gradski deponij. | kompl. | 1
6.1.21. | Probni pogon postrojenja u trajanju od 24 sata i dovođenje postrojenja u radno stanje uz pismeni izvještaj o postignutim parametrima.
| Troškovi pogonske energije nisu uključeni. | kompl. | 1
6.1.22. | Fino podešavanje i regulacija, te mjerenje ostvarnih količina zraka uz pisani izvještaj o postignutim parametrima.
| Troškovi pogonske energije nisu uključeni. | kompL. | 1
6.1.23. | Provjera količine tlačene i otsisane količine zraka po svakome pojedinom otvoru od strane ovlaštene tvrtke, uključivo izdavanje zapisnika o postignutim rezultatima.
- | klima komora i otsisna jedinica | kom | 1
- | anemostati | kom | 39
- | regulatori protoka | kom | 12
| UKUPNO 6.1.23. | kompl. | 1
6.1.24. | Provjera razine buke u prostorima koji se ventiliraju, od strane ovlaštene tvrtke. | kompl. | 1
6.1.25. | Troškovi ovlaštenog servisera prilikom spajanja klima komore, te podešavanje istih na projektirane parametre. | kompl. | 1
6.1.26. | Pregled uređaja ventilacije od strane ovlaštene tvrtke, sa stanovišta zaštite na radu i izdavanje atesta. | kompl. | 1
6.1.27. | Snimka izvedenog stanja instalacije klimatizacije | kompl. | 1
6.1.28. | Shema kompletnog sustava ventilacije u zastakljenom okviru, kompletirana potrebnim uputstvima za rad. | kompl. | 2
6.1.29. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kompl. | 1
6.1. | VENTILACIONA OPREMA |  | UKUPNO:
6.2. | STROJARSKI RADOVI VEZANI UZ KLIMA KOMORU
6.2.1. | Optočna pumpa u kompletu sa spojnim priborom, brtvama i svim ostalim materijalom za ugradnju u sustav cjevovoda, sa elektronski reguliranim motorom, slijedećih karakteristika:
Pumpa grijača klima komore
Vh = 1100 l/h
Ht = 0,35 bar
Ni = 40 - 100 W / 1 × 230 V
| kao tip UPE 25-60 GRUNDFOS | kompl. | 2
6.2.2. | Navojna kuglasta slavina za vodu sa ručicom u izvedbi NP 10, u dimenzijama i broju kako slijedi:
- | R 1/2" | kom | 8
- | R 3/4" | kom | 5
- | R 1" | kom | 2
- | R 5/4" | kom | 5
- | R 6/4" | kom | 4
| UKUPNO 6.2.2.: | kompl. | 1
6.2.3. | Hvatač nečistoće za hladnu vodu u izvedbi NP 10, u dimenzijama i broju kako slijedi:
- | R 3/4" | kom | 1
- | R 1" | kom | 1
- | R 5/4" | kom | 1
- | R 6/4" | kom | 1
| UKUPNO 6.2.3. | kompl. | 1
6.2.4. | Nepovratni ventil nazivnog tlaka NP 10, u dimenzijama i broju kako slijedi:
- | R 3/4" | kom | 1
- | R 1" | kom | 1
- | R 5/4" | kom | 1
- | R 6/4" | kom | 1
| UKUPNO 6.2.4.: | kompl. | 1
6.2.5. | Ventil za hidrauličko balansiranje, navojni, s proporcionalnom karakteristikom prigušenja, s mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljen ručnim kolom i numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja, s priključkom za ispust ili signalni vod. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim protocima.
- | NO 25 (R 1") | kompl. | 1
- | NO 40 (R 6/4") | kompl. | 1
| UKUPNO 6.2.5.: | kompl. | 1
6.2.6. | Navojna kuglasta slavina sa čepom i lančićem.
| NO 15 (R 1/2") | kompl. | 6
6.2.7. | Manometar za vodu sa okruglom skalom, kompletiran manometarskom troputnom slavinom, 0-6 bar | kompl. | 4
6.2.8. | Odzračni lonac kompletiran ispusnom slavinom R 1/2", ispusnom cijevi Ø 1/2" duljine 4 m, automatskim odzračnim lončićem R 3/8", nosačima i spojnim priborom, veličina kako slijedi:
| V = 3 l | kompl | 2
6.2.9. | Cjevovodi u sklopu postrojenja izrađeni tvrdim lemljenjem od bakrenih cijevi, ili čeličnih bešavnih cijevi, kompletirani svim potrebnim prijelaznim i spojnim komadima za međusobno spajanje, spajanje na armature i opremu te prirubnicama za navarivanje u veličini i količini kako slijedi:
Bakrene cijevi
- | Ø 18 | m' | 6
- | Ø 28 | m' | 10
- | Ø 42 | m' | 2
| UKUPNO 6.2.9. | kompl. | 1
6.2.10. | Izolacija cjevovoda slojem pjenastog negorivog materijala (paronepropustan) kompletiranog tvrdim umetcima na mjestima učvršćenja cjevovoda, potrebnim ljepilom i ljepljivim trakama, sa zaštitnom oblogom od Al lima, sve vodotijesno zabrtvljeno, u debljinama i količinama kako slijedi:
- | 15 × Ø 18 | m' | 6
- | 20 × Ø 28 | m' | 10
- | 30 × Ø 42 | m' | 2
| UKUPNO 6.2.10. | kompl. | 1
6.2.11. | Električni savitljivi grijač snage 20 W/m sa priborom za ugradnju, kompletiran osjetnikom za temperaturu montiranim na cjevovod, regulacionim uređajem za određivanje temperature uključivanja i isključivanja, napajan 230 V, uključuje se sa grijačem komore, sa priključnim kabelom
| snaga 20 W/m, duljine grijačeg kabela 14 m | kompl | 2
6.2.12. | Elektrogrijač prostora komore u kojem je smještena regulacijska grupa i optočna pumpa tole ogrjevne vode, sa potrebnim priborom za ugradnju, kompletiran vanjskim osjetnikom temperature i regulacionim termostatom za uključivanje grijača
| snaga grijača 1 kW | kompl | 1
6.2.13. | Zaštita cjevovoda od atmosferilia Al limenom oblogom debljine 2 mm po cijeloj trasi, kompletirana priborom za ugradnju i trajno elastičnim kitom za osiguranje vodotjesnosti, razvijene dimenzije 2 m | m´ | 2
6.2.14. | Oslonci, konzole, ovjesi i ostali pribor za vođenje, oslanjanje i ovješenje cjevovoda izrađeni iz tipskih elemenata, proizvod "HILTI" ili odgovarajući drugi, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, toplo pocinčani | kg | 160
6.2.15. | Konzole, oslonci, ovjesi i suporti cijevnih razvoda izrađeni iz čeličnih profila, lima,šipki i sl. na licu mjesta prilikom montaže zaštićeni dvostrukim premazom temeljne boje uz prethodno mehaničko mehaničko čišćenje od rđe, kompletirani potrebnim priborom za učvršćenje na građevinu | kg | 230
6.2.16. | Komplet sitnog potrošnog materijala kao što su vijci, matice, obujmice, tiple, sredstva za brtvljenje, materijali za lemljenje i zavarivanje te sav potreban nespecificirani materijal u vrsti i količini potrebnoj za montažu do pune funkcionalnosti | kompl | 1
6.2.17. | Troškovi ovlaštenog servisera prilikom spajanja elemenata klima komore i crpki sa potrebnim podešavanjem. | kompl | 1
6.2.18. | Čišćenje prostora nakon ugradnje opreme i odvoz na gradski otpad | kompl | 1
6.2.19. | Probni pogon instalacije, temeljito odzračivanje, regulacija i balansiranje i to u trajanju najmanje 48 sati, uz pismeni zapisnik o postignutim rezultatima.
| Troškove energenata snosi Investitor. | kompl | 1
6.2.20. | Izrada pisanih uputstava za održavanje i rukovanje postrojenjem, uz isporuku dva kompleta te jedne uokvirene i ostakljene funkcijske sheme. | kompl | 1
6.2.21. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kompl | 1
6.2. | STROJARSKI RADOVI VEZANI UZ KLIMA KOMORU |  | UKUPNO:
6.3. | AUTOMATSKA REGULACIJA
6.3.1. | Slog automatske regulacije - elementi u polju za sustav klima komore PROSTORA
- | kanalni osjetnik temperature (NTC 20kΩ) - 280 mm | kom | 4
- | vanjski osjetnik temperature (NTC 20kΩ) | kom | 1
- | osjetnik temperature prostora | kom | 1
- | protusmrzavajući kapilarni termostat (3 m) | kom | 1
- | diferencijalni presostat zaprljanosti filtera (200-1000 Pa) | kom | 2
- | diferencijalni osjetnik tlaka za mjerenje količine zraka na mjernom krugu ventilatora (0-1000 Pa) | kom | 2
- | elektromotorni pogon žaluzina s povratnom oprugom (on/off ; 20Nm ; 230V) | kom | 2
- | troputni navojni regulacijski ventil grijača | kom | 1
- | troputni navojni regulacijski ventil hladnjaka | kom | 1
| elektromotorni pogon ventila grijača | kom | 1
- | elektromotorni pogon ventila hladnjaka | kom | 1
| UKUPNO 6.3.1. | kompl | 1
6.3.2. | Frekvencijski pretvarač broja okretaja motora tlačnog ventilatora klima komore stupnja zaštite IP55 s grafičkim panelom, za motor 1,05 kW / 3 x 400 V | kompl | 2
6.3.3. | Ugradba elemenata u polju - elementi automatske regulacije (osjetnici, elektromotorni pogon ventila, zaštitni termostati,...), prema projektnoj dokumentaciji uz preporuku isporučioca opreme automatske regulacije.
| Ukupno cca 26 elemenata u polju | kompl | 1
6.3.4. | Elektrokomadni i upravljački (EMP+DDC) ormar za regulaciju klima komore. U ormaru su integrirani potrebni sklopovi EMP za sve potrošače i komplente međuveze sa DDC automatikom. Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan,sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom. Elektrokomadni ormar je samostojeće izvedbe u zaštiti IP 54,završno obojan sa RAL7032, uvodnice sa gornje strane, te vratima zaštičenim sigurnosnim staklom. Mogućnost uzemljenja na kućište, vrata i montažnu ploču prema VDE i DIN propisima (atestiran).
Elektromotorni potrošači imaju izborne grebenaste sklopke (za automatski rad- isključeno-ručni rad) i napajani su i zaštićeni pomoću motorske start kombinacije odgovarajućeg područja. Pomoćni kontakti motorske start kombinacije i pomoćni releji prosljeđuju statuse uređaja (rad-kvar) na signalni panel i na DDC. Unutar ormara nalazi se bezprekidno napajanje DDC regulatora.
Signalizacija stanja elektromotornih potrošača prikazana je pomoću dvobojnih led-dioda integriranih u strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugrađuje na gornjoj ploči ormara (grafička aplikacija).
dimenzija : 800x2100x350 mm
potrošači:
- | elektromotor tlačnog ventilatora KK | kom | 1
- | elektromotor otsisnog ventilatora KK | kom | 1
- | pumpa lamelnog grijača | kom | 1
- | pogon troputnog el. mot. ventila | kom | 2
- | elektrogrijači cjevovoda | kom | 2
- | elektrogrijači prostora klima komore | kom | 1
- | protupožarne zaklopke | kom | 4
- | rezervni strujni krugovi: 2 x (230V/1f/50Hz); 1 x (400V/3f/50Hz) ; 1 x (24V) | kompl | 1
| UKUPNO 6.3.4. | kompl | 1
6.3.5. | Trasiranje i kabliranje od komandno - napojnog ormara do klima komore (ormar u prizemlju; klima komora na krovnoj terasi ) u predviđenoj duljini od 60 m, što uključuje sve potrebne napojne i signalne kabele i spajanje kabela u ormaru, kanalice za kabele, pribor za učvršćenje te sve pomoćne građevinske radove. | kompl | 1
6.3.6. | Električno spajanje elemenata u polju uz preporuku isporučioca opreme automatske regulacije. Svi elektromotorni potrošači moraju biti startani u ručnom radu i svo ožičenje elektrokomandnog ormara mora biti napravljeno na objektu prije izlaska servisera na puštanje u rad. | kompl | 1
6.3.7. | Inženjering i puštanje u pogon DDC regulatora i obuka korisnika, te izrada izvedbene dokumentacije i inženjering usluga koja sadrži slijedeće radove:
- | kordinacija svih funkcija koje su vezane za sustav DDC regulatora
- | definiranje svih parametara
- | opis rada svakog od sustava
- | provjera lista sa funkcijama
- | definiranje mjesta montaže elemenata u polju sa glavnim izvođačem
- | izrada električnih shema,kabel lista i planova ožičenja
- | definiranje svih potrebnih međuveza
- | praćenje ugovarača strojarskih i elektroinstalacija
- | izrada DDC programa usklađenih sa potrebama krajnjeg korisnika
- | generiranje parametara sustava
- | izrada aplikacija usklađenih sa zahtjevima krajnjeg korisnika
- | izrada programske dokumentacije
- | testiranje opreme u polju
- | statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg pogona prema zahtjevu projektanta i korisnika
- | obuka operatera i osoblja iz službe održavanja
| UKUPNO 6.3.7. | kompl | 1
6.3.8. | Grebenasta sklopka , tropoložajna, za snage do 6 kW, u izvedbi za montažu na otvorenom | kompl | 3
6.3.9. | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme, koji nije posebno naveden. | kompl | 1
6.3.10. | Okvir revizionog otvora, sa vratima za automatsko zabravljivanje, predviđen za ugradnju u spušteni strop od gips-kartonskih ploča, kompletiran svim potrebnim priborom za ugradnju
| revizioni otvor 60 x 60 cm | kompl | 32
6.3.11. | Čišćenje prostora nakon ugradnje opreme | kompl | 1
6.3.12. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kompl | 1
6.3. | AUTOMATSKA REGULACIJA |  | UKUPNO:
6. | VENTILACIJA HOTELSKIH PROSTORA I SOBA |  | UKUPNO: | #VALUE!
7. | VENTILACIJA SANITARIJA I OSTALIH PROSTORA U PRIZEMLJU
7.1. | VENTILACIONA OPREMA
7.1.1. | Tlačno otsisna klima komora za vanjsku ugradnju, dvoetažne izvedbe s lamelnim rekuperatorom. Tlačna klima komora je sastavljena od ulazne sekcije s žaluzinom i protukišnom zaštitom filtera na usisu komore, prigušivačem buke, lamelnog rekuperatora, toplovodnog grijača s prostorom za smještaj protusmrzavajućeg termostata, prazne sekcije za smještaj hladnjaka, prazne sekcije za smještaj regulacijske grupe grijača i hladnjaka, tlačnog ventilatora sa montiranim frekvencijskim pretvaračem na motoru i prigušivača, a otsisna klima komora sastoji se od filtra na usisu komore, prigušivača, otsisnog ventilatora s montiranim frekventnim pretvaračem na motoru, prigušivača i izlazne sekcije s žaluzinom i protukišnom zaštitom. Klima komora se isporučuje kompletno ožičena. Klima komora je izvedena s dvostrukim izoliranim (50 mm) panelima i standardno je poliuretanski iznutra i izvana obojena RAL7024 i RAL7035. Klima komore su izrađene prema standardima HRN EN13053 i HRN EN1886 te certificirane od strane EUROVENT-a. Zbog ekstremnih uvjeta, uz komoru se mora isporučiti zaštitni krov sa nosećom konstrukcijom, sve predviđeno za najveće količine snijega.
Količina zraka u tlačnoj komori / brzina kroz komoru: 1105 m3/h / 0,48 m/s
Količina zraka u otsisnoj komori / brzina kroz komoru: 1126m3/h / 0,48 m/s
Stanje vanjskog zraka zimi: -18°C / 90%
Stanje vanjskog zraka ljeti: +32°C / 60%
Tehničke karakteristike pojedinih sekcija
a) tlačna klima komora
Tlačna ventilatorska sekcija sa ventilatorom pogonjenim direktno na osovini motora, s montiranim frekventnim pretvaračem na motoru, smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima te mjernim krugom za mjerenje protoka zraka s transmiterom.
Protok zraka: 1105 m3/h
Eskterni pad tlaka: 245 Pa
Snaga motora ventilatora: 1,05 kW
Napajanje: 3 × 400 V
- | Lamelni rekuperator
Povrat energije: 13,22 kW
Stanje vanjskog zraka zimi: -18°C / 90%
Stanje otpadnog zraka iz prostorija: 20°C / 90%
Izlazno stanje zraka nakon rekuperacije: 17,7°C / 6%
- | Sekcija toplovodnog grijača sa predviđenim prostorom za ugradnju protusmrzavajućeg termostata:
Temperatura ogrjevne vode: 70/50°C
Ulazno stanje zraka u izmjenjivač: 17,7°C / 6%
Izlazno stanje zraka iz izmjenjivača: 25°C
Toplinski učin: 2,71 kW
- | Prazna sekcija za smještaj regulacijske grupe grijača i hladnjaka te crpke grijača sa pristupnim servisnim vratima
- | Prazna sekcija za smještaj hladnjaka sa ugrađenim eliminatorom kapljica i kondenzacijskom kadom
- | Sekcija hladnjaka sa ugrađenim eliminatorom kapljica
Temperatura rashladne vode: 7/12°C
Ulazno stanje u rekuperator: 32°C
Izlaz iz rekuperatora: 26,9 °C
Ulaz u hladnjak: 26,9°C
Izlaz iz hladnjaka: 16°C
Rashladni učin: 10,45 kW
- | Prigušivač zvuka kompletiran elastičnim spojnim komadom za spajanje na klima komoru i odlazne kanale
kao tip PZ 100/50-750×300×1000-V
b) otsisna klima komora
- | filterska sekcija sa montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata
- | klasa filtracije: F7
- | Otsisna ventilatorska sekcija sa ventilatorom pogonjenim direktno na osovini motora, s montiranim frekventnim pretvaračem na motoru, smještenim na antivibracijskom postolju, s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima te mjernim krugom za mjerenje protoka zraka s transmiterom
1126 m3/h
Eskterni pad tlaka: 260 Pa
- | Sekcija s žaluzinom po cijelom presjeku, pripremljena za spoj na elektromotorni pogon te protukišna zaštita izbacivanja otpadnog zraka.
Dodatna oprema koja je u opsegu isporuke klima komore
- | krov klima komore sa nosivom konstrukcijom
- | zaštita vanjskih elemenata u polju automatske regulacije
- | priključci izmjenjivača unutar klima komore
- | fleksibilni priključci
- | rezervni set filtera
Opsluživanje klima komore je lijevo.
Klima komora kao tip KEK 3 - M - DV 50 P - S - PROKLIMA
| UKUPNO 7.1.1. | kompl. | 1
7.1.2. | Dovodni stropni ventili za zrak s mogućnošću regulacije protoka, komplet s ugradbenom kutijom sa vodoravnim priključkom, regulatorom protoka i ugradbenim okvirom.
Kao proizvod KLIMAOPREMA
| ZOT 100 | kompl. | 3
| ZOT 125 | kompl. | 6
| ZOT 150 | kompl. | 8
| UKUPNO 7.1.2. | kompl. | 1
7.1.3. | Odvodni stropni ventili za zrak s mogućnošću regulacije protoka, komplet sa ugradbenom kutijom sa vodoravnim priključkom i ugradbenim ukvirom.
Kao proizvod KLIMAOPREMA
| ZOV 100 | kompl. | 14
| ZOV 125 | kompl. | 8
| ZOV 150 | kompl. | 4
| UKUPNO 7.1.3. | kompl. | 1
7.1.4. | Protupožarne zaklopke kao proizvod KLIMAOPREMA, sa elektromotornim pogonom i toplinskim aktiviranjem na temperaturi 72°C, sa ugrađena dva krajnja kontakta za indikaciju položaja zaporne lamele, otpornosti prema požaru 90 min, ispitana i atestirana od odgovarajuće nadležne ustanove.
Kao tip FD 40
| 250 × 350 - M230 - s - G1 | kompl. | 2
| UKUPNO 7.1.4. | kompl. | 1
7.1.5. | Ručne regulacione zaklopke kompletirane brtvama i priborom za ugradnju, u dimenzijama i broju kako slijedi:
- | Ø 100 | kompl. | 1
- | Ø 125 | kompl. | 4
- | Ø 150 | kompl. | 4
- | Ø 200 | kompl. | 2
| UKUPNO 7.1.5.: | kompl. | 1
7.1.6. | Savitljiva spojna cijev od laminirane Al folije ojačane čeličnom spiralom, toplinski izolirana slojem mineralne vune debljine 25 mm, prosječne duljine 1,2 m, kompletirana obujmicama za spajanje na okrugle kanale, u veličinama i broju kako slijedi:
- | Ø 100 | kompl. | 17
- | Ø 125 | kompl. | 13
- | Ø 160 | kompl. | 12
| UKUPNO 7.1.6.: | kompl. | 1
7.1.7. | Kanali iz pocinčanog lima, uključivo prijelazni komadi, koljena, usmjerni limovi, brtve, prirubnice i sl. Debljina lima prema standardu s obzirom na presjek kanala. | kg | 285
7.1.8. | Okrugli ventilacioni kanali, spiro cijevi, uključivo prijelazni i spojni komadi, koljena, brtve, prirubnice i sl. u veličinama i količinama kako slijedi:
- | Ø 100 | m' | 21
- | Ø 125 | m' | 24
- | Ø 160 | m' | 40
- | Ø 200 | m' | 17
- | Ø 250 | m' | 10
- | Ø 280 | m' | 18
- | Ø 315 | m' | 18
| UKUPNO 7.1.8.: | kompl. | 1
7.1.9. | Tipski oslonci i zavješenja kanala, kao proizvod HILTI, ili odgovarajući, prema razradi isporučioca istog, sve kompletirano potrebnim priborom za montažu. | kg | 220
7.1.10. | Izolacija limenih kanala pjenastom gumom u paronepropusnoj izvedbi (µ≥7000), klase zapaljivosti B1, komplet sa potrebnim materijalom za montažu (ljepilo, samoljepljive spojne trake i sl.) kao proizvod ARMAFLEX.
- | debljina 25 mm za tlačne i otsisne kanale sa potrebnim samoljepljivim trakama | m2 | 48
| UKUPNO 7.1.10. | kompl. | 1
7.1.11. | Dodatna izolacija kanala koji se vode po otvorenom prostoru, kvalitete iste kao i za unutarnje kanale, ali debljine 50 mm, u zaštitnoj oblozi od Al lima, sa silikonskim brtvljenjem spojeva lima. | m2 | 16
7.1.12. | Izolacija okruglih ventilacionih kanala pjenastom gumom u paronepropusnoj izvedbi (µ≥7000), klase zapaljivosti B1, komplet sa potrebnim materijalom za montažu (ljepilo, samoljepljive spojne trake i sl.) kao proizvod ARMAFLEX.
- | debljina 25 mm za tlačne i otsisne kanale sa potrebnim samoljepljivim trakama | m2 | 287
| UKUPNO 7.1.12. | kompl. | 1
7.1.13. | Aluminijske neprovidne ventilacione rešetke za ugradnju u vrata, kompletirane okvirom za ugradnju
B × H = 525 × 125
| kao tip OAS-R 525×125, KLIMAOPREMA | kompl. | 18
7.1.14. | Brtveni materijal za spajanje kanala i fazonskih komada. Brtvljenje sekcija kanala izvesti pomoću negorive tekastrip trake. | kompl. | 1
7.1.15. | Postolje za klima komore, sa amortizerima vibracija, izrađeno iz profilnog željeza, sve očišćeno od hrđe i oličeno temeljnom bojom i lakom. | kg | 320
7.1.16. | Sitni potrošni materijal neophodan za ugradnju, a nije posebno specificiran. | kompl. | 1
7.1.17. | Građevinska pripomoć na uspostavi prodora u zidovima, stupovima za prolaz limenih kanala (samo zacrtavanje). | kompl. | 1
7.1.18. | Dobava, postavljanje i demontaža lagane pomične skele za ugradnju limenih kanala i opreme. | kompl. | 1
7.1.19. | Čišćenje prostora nakon ugradnje opreme i odvoz na gradski deponij. | kompl. | 1
7.1.20. | Probni pogon postrojenja u trajanju od 24 sata i dovođenje postrojenja u radno stanje uz pismeni izvještaj o postignutim parametrima.
| Troškovi pogonske energije nisu uključeni. | kompl. | 1
7.1.21. | Fino podešavanje i regulacija, te mjerenje ostvarnih količina zraka uz pisani izvještaj o postignutim parametrima.
| Troškovi pogonske energije nisu uključeni. | kompL. | 1
7.1.22. | Provjera količine tlačene i otsisane količine zraka po svakome pojedinom otvoru od strane ovlaštene tvrtke, uključivo izdavanje zapisnika o postignutim rezultatima.
- | klima komora - tlačna i otsisna jedinica | kom | 1
- | zračni ventili | kom | 43
- | regulacione zaklopke | kom | 11
| UKUPNO 7.1.22. | kompl. | 1
7.1.23. | Provjera razine buke u prostorima koji se ventiliraju, od strane ovlaštene tvrtke. | kompl. | 1
7.1.24. | Troškovi ovlaštenog servisera prilikom spajanja klima komore, te podešavanje istih na projektirane parametre. | kompl. | 1
7.1.25. | Pregled uređaja ventilacije od strane ovlaštene tvrtke, sa stanovišta zaštite na radu i izdavanje atesta. | kompl. | 1
7.1.26. | Shema kompletnog sustava ventilacije u zastakljenom okviru, kompletirana potrebnim uputstvima za rad. | kompl. | 2
7.1.27. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kompl. | 1
7.1. | VENTILACIONA OPREMA |  | UKUPNO:
7.2. | STROJARSKI RADOVI VEZANI UZ KLIMA KOMORU
7.2.1. | Optočna pumpa u kompletu sa spojnim priborom, brtvama i svim ostalim materijalom za ugradnju u sustav cjevovoda, sa elektronski reguliranim motorom, slijedećih karakteristika:
Pumpa grijača klima komore
Vh = 110 l/h
Ht = 0,2 bar
Ni = 20 - 60 W / 1 × 230 V
| kao tip UPE 15-40 GRUNDFOS | kompl. | 2
7.2.2. | Navojna kuglasta slavina za vodu sa ručicom u izvedbi NP 10, u dimenzijama i broju kako slijedi:
- | R 1/2" | kom | 8
- | R 3/4" | kom | 4
| UKUPNO 7.2.2.: | kompl. | 1
7.2.3. | Hvatač nečistoće za hladnu vodu u izvedbi NP 10, u dimenzijama i broju kako slijedi:
- | R 1/2" | kom | 1
- | R 3/4" | kom | 1
| UKUPNO 7.2.3. | kompl. | 1
7.2.4. | Nepovratni ventil nazivnog tlaka NP 10, u dimenzijama i broju kako slijedi:
- | R 1/2" | kom | 1
- | R 3/4" | kom | 1
| UKUPNO 7.2.4.: | kompl. | 1
7.2.5. | Ventil za hidrauličko balansiranje, navojni, s proporcionalnom karakteristikom prigušenja, s mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljen ručnim kolom i numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja, s priključkom za ispust ili signalni vod. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim protocima.
- | NO 15 (R 1/2") | kompl. | 2
- | NO 20 (R 3/4") | kompl. | 1
| UKUPNO 7.2.5.: | kompl. | 1
7.2.6. | Navojna kuglasta slavina sa čepom i lančićem.
| NO 15 (R 1/2") | kompl. | 6
7.2.7. | Manometar za vodu sa okruglom skalom, kompletiran manometarskom troputnom slavinom, 0-6 bar | kompl. | 4
7.2.8. | Odzračni lonac kompletiran ispusnom slavinom R 1/2", ispusnom cijevi Ø 1/2" duljine 4 m, automatskim odzračnim lončićem R 3/8", nosačima i spojnim priborom, veličina kako slijedi:
| V = 3 l | kompl | 2
7.2.9. | Cjevovodi u sklopu postrojenja izrađeni tvrdim lemljenjem od bakrenih cijevi, ili čeličnih bešavnih cijevi, kompletirani svim potrebnim prijelaznim i spojnim komadima za međusobno spajanje, spajanje na armature i opremu te prirubnicama za navarivanje u veličini i količini kako slijedi:
Bakrene cijevi
- | Ø 22 | m' | 10
- | Ø 28 | m' | 10
| UKUPNO 7.2.9. | kompl. | 1
7.2.10. | Izolacija cjevovoda slojem pjenastog negorivog materijala (paronepropustan) kompletiranog tvrdim umetcima na mjestima učvršćenja cjevovoda, potrebnim ljepilom i ljepljivim trakama, sa zaštitnom oblogom od Al lima, sve vodotijesno zabrtvljeno, u debljinama i količinama kako slijedi:
- | 25 × Ø 22 | m' | 10
- | 30 × Ø 28 | m' | 10
| UKUPNO 7.2.10. | kompl. | 1
7.2.11. | Električni savitljivi grijač snage 20 W/m sa priborom za ugradnju, kompletiran osjetnikom za temperaturu montiranim na cjevovod, regulacionim uređajem za određivanje temperature uključivanja i isključivanja, napajan 230 V, uključuje se sa grijačem komore, sa priključnim kabelom
| snaga 20 W/m, duljine grijačeg kabela 14 m | kompl | 2
7.2.12. | Elektrogrijač prostora komore u kojem je smještena regulacijska grupa i optočna pumpa tole ogrjevne vode, sa potrebnim priborom za ugradnju, kompletiran vanjskim osjetnikom temperature i regulacionim termostatom za uključivanje grijača
| snaga grijača 1 kW | kompl | 1
7.2.13. | Zaštita cjevovoda od atmosferilia Al limenom oblogom debljine 2 mm po cijeloj trasi, kompletirana priborom za ugradnju i trajno elastičnim kitom za osiguranje vodotjesnosti, razvijene dimenzije 2 m | m´ | 2
7.2.14. | Oslonci, konzole, ovjesi i ostali pribor za vođenje, oslanjanje i ovješenje cjevovoda izrađeni iz tipskih elemenata, proizvod "HILTI" ili odgovarajući drugi, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, toplo pocinčani | kg | 160
7.2.15. | Konzole, oslonci, ovjesi i suporti cijevnih razvoda izrađeni iz čeličnih profila, lima,šipki i sl. na licu mjesta prilikom montaže zaštićeni dvostrukim premazom temeljne boje uz prethodno mehaničko mehaničko čišćenje od rđe, kompletirani potrebnim priborom za učvršćenje na građevinu | kg | 130
7.2.16. | Komplet sitnog potrošnog materijala kao što su vijci, matice, obujmice, tiple, sredstva za brtvljenje, materijali za lemljenje i zavarivanje te sav potreban nespecificirani materijal u vrsti i količini potrebnoj za montažu do pune funkcionalnosti | kompl | 1
7.2.17. | Troškovi ovlaštenog servisera prilikom spajanja elemenata klima komore i crpki sa potrebnim podešavanjem. | kompl | 1
7.2.18. | Čišćenje prostora nakon ugradnje opreme i odvoz na gradski otpad | kompl | 1
7.2.19. | Probni pogon instalacije, temeljito odzračivanje, regulacija i balansiranje i to u trajanju najmanje 48 sati, uz pismeni zapisnik o postignutim rezultatima.
| Troškove energenata snosi Investitor. | kompl | 1
7.2.20. | Izrada pisanih uputstava za održavanje i rukovanje postrojenjem, uz isporuku dva kompleta te jedne uokvirene i ostakljene funkcijske sheme. | kompl | 1
7.2.21. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kompl | 1
7.2. | STROJARSKI RADOVI VEZANI UZ KLIMA KOMORU |  | UKUPNO:
7.3. | AUTOMATSKA REGULACIJA
7.3.1. | Slog automatske regulacije - elementi u polju za sustav klima komore PROSTORA
- | kanalni osjetnik temperature (NTC 20kΩ) - 280 mm | kom | 4
- | vanjski osjetnik temperature (NTC 20kΩ) | kom | 1
- | osjetnik temperature prostora | kom | 1
- | protusmrzavajući kapilarni termostat (3 m) | kom | 1
- | diferencijalni presostat zaprljanosti filtera (200-1000 Pa) | kom | 2
- | diferencijalni osjetnik tlaka za mjerenje količine zraka na mjernom krugu ventilatora (0-1000 Pa) | kom | 2
- | elektromotorni pogon žaluzina s povratnom oprugom (on/off ; 20Nm ; 230V) | kom | 2
- | troputni navojni regulacijski ventil grijača | kom | 1
- | troputni navojni regulacijski ventil hladnjaka | kom | 1
- | elektromotorni pogon ventila grijača | kom | 1
- | elektromotorni pogon ventila hladnjaka | kom | 1
| UKUPNO 7.3.1. | kompl | 1
7.3.2. | Frekvencijski pretvarač broja okretaja motora tlačnog ventilatora klima komore stupnja zaštite IP55 s grafičkim panelom, za motor 1,05 kW / 3 x 400 V | kompl | 2
7.3.3. | Ugradba elemenata u polju - elementi automatske regulacije (osjetnici, elektromotorni pogon ventila, zaštitni termostati,...), prema projektnoj dokumentaciji uz preporuku isporučioca opreme automatske regulacije.
| Ukupno cca 26 elemenata u polju | kompl | 1
7.3.4. | Elektrokomadni i upravljački (EMP+DDC) ormar za regulaciju klima komore. U ormaru su integrirani potrebni sklopovi EMP za sve potrošače i komplente međuveze sa DDC automatikom. Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan,sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom. Elektrokomadni ormar je samostojeće izvedbe u zaštiti IP 54,završno obojan sa RAL7032, uvodnice sa gornje strane, te vratima zaštičenim sigurnosnim staklom. Mogućnost uzemljenja na kućište, vrata i montažnu ploču prema VDE i DIN propisima (atestiran).
Elektromotorni potrošači imaju izborne grebenaste sklopke (za automatski rad- isključeno-ručni rad) i napajani su i zaštićeni pomoću motorske start kombinacije odgovarajućeg područja. Pomoćni kontakti motorske start kombinacije i pomoćni releji prosljeđuju statuse uređaja (rad-kvar) na signalni panel i na DDC. Unutar ormara nalazi se bezprekidno napajanje DDC regulatora.
Signalizacija stanja elektromotornih potrošača prikazana je pomoću dvobojnih led-dioda integriranih u strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugrađuje na gornjoj ploči ormara (grafička aplikacija).
dimenzija : 800x2100x350 mm
potrošači:
- | elektromotor tlačnog ventilatora KK | kom | 1
- | elektromotor otsisnog ventilatora KK | kom | 1
- | pumpa lamelnog grijača | kom | 1
- | pogon troputnog el. mot. ventila | kom | 2
- | elektrogrijači cjevovoda | kom | 2
- | elektrogrijači prostora klima komore | kom | 1
- | protupožarne zaklopke | kom | 4
- | rezervni strujni krugovi: 2 x (230V/1f/50Hz); 1 x (400V/3f/50Hz) ; 1 x (24V) | kompl | 1
| UKUPNO 7.3.4. | kompl | 1
7.3.5. | Trasiranje i kabliranje od komandno - napojnog ormara do klima komore (ormar u prizemlju; klima komora na krovnoj terasi ) u predviđenoj duljini od 60 m, što uključuje sve potrebne napojne i signalne kabele i spajanje kabela u ormaru, kanalice za kabele, pribor za učvršćenje te sve pomoćne građevinske radove. | kompl | 1
7.3.6. | Električno spajanje elemenata u polju uz preporuku isporučioca opreme automatske regulacije. Svi elektromotorni potrošači moraju biti startani u ručnom radu i svo ožičenje elektrokomandnog ormara mora biti napravljeno na objektu prije izlaska servisera na puštanje u rad. | kompl | 1
7.3.7. | Inženjering i puštanje u pogon DDC regulatora i obuka korisnika, te izrada izvedbene dokumentacije i inženjering usluga koja sadrži slijedeće radove:
- | kordinacija svih funkcija koje su vezane za sustav DDC regulatora
- | definiranje svih parametara
- | opis rada svakog od sustava
- | provjera lista sa funkcijama
- | definiranje mjesta montaže elemenata u polju sa glavnim izvođačem
- | izrada električnih shema,kabel lista i planova ožičenja
- | definiranje svih potrebnih međuveza
- | praćenje ugovarača strojarskih i elektroinstalacija
- | izrada DDC programa usklađenih sa potrebama krajnjeg korisnika
- | generiranje parametara sustava
- | izrada aplikacija usklađenih sa zahtjevima krajnjeg korisnika
- | izrada programske dokumentacije
- | testiranje opreme u polju
- | statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg pogona prema zahtjevu projektanta i korisnika
- | obuka operatera i osoblja iz službe održavanja
| UKUPNO 7.3.7. | kompl | 1
7.3.8. | Grebenasta sklopka , tropoložajna, za snage do 6 kW, u izvedbi za montažu na otvorenom | kompl | 3
7.3.9. | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme, koji nije posebno naveden. | kompl | 1
7.3.10. | Okvir revizionog otvora, sa vratima za automatsko zabravljivanje, predviđen za ugradnju u spušteni strop od gips-kartonskih ploča, kompletiran svim potrebnim priborom za ugradnju
| revizioni otvor 60 x 60 cm | kompl | 32
7.3.11. | Čišćenje prostora nakon ugradnje opreme | kompl | 1
7.3.12. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kompl | 1
7.3. | AUTOMATSKA REGULACIJA |  | UKUPNO:
7. | VENTILACIJA SANITARIJA I OSTALIH PROSTORA U PRIZEMLJU |  | UKUPNO: | #VALUE!
8. | VENTILACIJA GARAŽA, FITNESS, WELLNESS
8.1. | VENTILACIONA OPREMA
8.1.1. | Tlačno otsisna klima komora za vanjsku ugradnju, dvoetažne izvedbe s lamelnim rekuperatorom. Tlačna klima komora je sastavljena od ulazne sekcije s žaluzinom i protukišnom zaštitom filtera na usisu komore, prigušivačem buke, lamelnog rekuperatora, toplovodnog grijača s prostorom za smještaj protusmrzavajućeg termostata, prazne sekcije za smještaj hladnjaka, prazne sekcije za smještaj regulacijske grupe grijača i hladnjaka, tlačnog ventilatora sa montiranim frekvencijskim pretvaračem na motoru i prigušivača, a otsisna klima komora sastoji se od filtra na usisu komore, prigušivača, otsisnog ventilatora s montiranim frekventnim pretvaračem na motoru, prigušivača i izlazne sekcije s žaluzinom i protukišnom zaštitom. Klima komora se isporučuje kompletno ožičena. Klima komora je izvedena s dvostrukim izoliranim (50 mm) panelima i standardno je poliuretanski iznutra i izvana obojena RAL7024 i RAL7035. Klima komore su izrađene prema standardima HRN EN13053 i HRN EN1886 te certificirane od strane EUROVENT-a. Zbog ekstremnih uvjeta, uz komoru se mora isporučiti zaštitni krov sa nosećom konstrukcijom, sve predviđeno za najveće količine snijega.
Količina zraka u tlačnoj komori / brzina kroz komoru: 3600 m3/h / 1,74 m/s
Količina zraka u otsisnoj komori / brzina kroz komoru: 3600 m3/h / 1,74 m/s
Stanje vanjskog zraka zimi: -18°C / 90%
Stanje vanjskog zraka ljeti: +32°C / 60%
Tehničke karakteristike pojedinih sekcija
a) tlačna klima komora
Tlačna ventilatorska sekcija sa ventilatorom pogonjenim direktno na osovini motora, s montiranim frekventnim pretvaračem na motoru, smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima te mjernim krugom za mjerenje protoka zraka s transmiterom.
Protok zraka: 3600 m3/h
Eskterni pad tlaka: 220 Pa
Snaga motora ventilatora: 1,12 kW
Napajanje: 3 × 400 V
- | Lamelni rekuperator
Povrat energije: 37,18 kW
Stanje vanjskog zraka zimi: -18°C / 90%
Stanje otpadnog zraka iz prostorija: 20°C / 90%
Izlazno stanje zraka nakon rekuperacije: 12,8°C / 8%
- | Sekcija toplovodnog grijača sa predviđenim prostorom za ugradnju protusmrzavajućeg termostata:
Temperatura ogrjevne vode: 70/50°C
Ulazno stanje zraka u izmjenjivač: 12,8°C / 8%
Izlazno stanje zraka iz izmjenjivača: 22°C
Toplinski učin: 11,13 kW
- | Prazna sekcija za smještaj regulacijske grupe grijača i hladnjaka te crpke grijača sa pristupnim servisnim vratima
- | Prazna sekcija za smještaj hladnjaka sa ugrađenim eliminatorom kapljica i kondenzacijskom kadom
- | Sekcija hladnjaka sa ugrađenim eliminatorom kapljica
Temperatura rashladne vode: 7/12°C
Ulazno stanje u rekuperator: 32°C
Izlaz iz rekuperatora: 27 °C
Ulaz u hladnjak: 27°C
Izlaz iz hladnjaka: 20°C
Rashladni učin: 10,25 kW
- | Prigušivač zvuka kompletiran elastičnim spojnim komadom za spajanje na klima komoru i odlazne kanale
kao tip PZ 100/50-900×600×1500-V
b) otsisna klima komora
- | filterska sekcija sa montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata
- | klasa filtracije: F7
- | Otsisna ventilatorska sekcija sa ventilatorom pogonjenim direktno na osovini motora, s montiranim frekventnim pretvaračem na motoru, smještenim na antivibracijskom postolju, s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima te mjernim krugom za mjerenje protoka zraka s transmiterom
3600 m3/h
Eskterni pad tlaka: 245 Pa
- | Sekcija s žaluzinom po cijelom presjeku, pripremljena za spoj na elektromotorni pogon te protukišna zaštita izbacivanja otpadnog zraka.
Dodatna oprema koja je u opsegu isporuke klima komore
- | krov klima komore sa nosivom konstrukcijom
- | zaštita vanjskih elemenata u polju automatske regulacije
- | priključci izmjenjivača unutar klima komore
- | fleksibilni priključci
- | rezervni set filtera
Opsluživanje klima komore je lijevo.
Klima komora kao tip KEK 4 - M - DV 50 S - S - PROKLIMA
| UKUPNO 8.1.1. | kompl. | 1
8.1.2. | Dovodni stropni ventili za zrak s mogućnošću regulacije protoka, komplet s ugradbenom kutijom sa vodoravnim priključkom, regulatorom protoka i ugradbenim okvirom.
Kao proizvod KLIMAOPREMA
| ZOT 125 | kompl. | 7
| ZOT 150 | kompl. | 4
| ZOT 200 | kompl. | 6
| UKUPNO 8.1.2. | kompl. | 1
8.1.3. | Odvodni stropni ventili za zrak s mogućnošću regulacije protoka, komplet sa ugradbenom kutijom sa vodoravnim priključkom i ugradbenim ukvirom.
Kao proizvod KLIMAOPREMA
| ZOV 100 | kompl. | 1
| ZOV 125 | kompl. | 7
| ZOV 150 | kompl. | 3
| ZOV 200 | kompl. | 6
| UKUPNO 8.1.3. | kompl. | 1
8.1.4. | Dovodni stropni distributeri zraka s pomičnim istrujnim elementima, u boji prema rješenju interijera, komplet sa ugradbenom kutijom sa vodoravnim priključkom, regulatorom protoka i ugradbenim okvirom
| Kao proizvod KLIMAOPREMA, tip DEV-K - 600/24 - B - A - H - Ø198 - Z | kompl. | 5
8.1.5. | Odvodni stropni distributeri zraka bez pomičnih elemenata, u boji prema rješenju interijera, komplet sa ugradbenom kutijom sa vodoravnim priključkom, regulatorom protoka i ugradbenim okvirom.
| Kao proizvod KLIMAOPREMA, tip DEV-K - 600/24 - P - B - H - Ø198 - Z | kompl. | 5
8.1.6. | Ventilacione rešetke za ugradnju u vrata kupaonice, neprovidne, sa okvirom za ugradnju.
| B × H = 525 × 125 - KLIMAOPREMA | kompl. | 10
| UKUPNO 8.1.6. | kompl. | 1
8.1.7. | Otsisna ventilaciona rešetka sa regulacijom količine, kompletirana ugradbenom kutijom sa spojem za spajanje na kanale
B × H = 625 × 325
| Kao tip OAH1-L 625×325, KLIMAOPREMA | kompl. | 2
| UKUPNO 8.1.7. | kompl. | 1
8.1.8. | Ručne regulacione zaklopke kompletirane brtvama i priborom za ugradnju, u dimenzijama i broju kako slijedi:
- | Ø 160 | kompl. | 2
- | Ø 200 | kompl. | 2
- | Ø 355 | kompl. | 2
- | Ø 400 | kompl. | 4
| UKUPNO 8.1.8.: | kompl. | 1
8.1.9. | Savitljiva spojna cijev od laminirane Al folije ojačane čeličnom spiralom, toplinski izolirana slojem mineralne vune debljine 25 mm, prosječne duljine 1,2 m, kompletirana obujmicama za spajanje na okrugle kanale, u veličinama i broju kako slijedi:
- | Ø 100 | kompl. | 2
- | Ø 125 | kompl. | 15
- | Ø 160 | kompl. | 8
- | Ø 200 | kompl. | 12
| UKUPNO 8.1.9.: | kompl. | 1
8.1.10. | Kanali iz pocinčanog lima, uključivo prijelazni komadi, koljena, usmjerni limovi, brtve, prirubnice i sl. Debljina lima prema standardu s obzirom na presjek kanala. | kg | 130
8.1.11. | Okrugli ventilacioni kanali, spiro cijevi, uključivo prijelazni i spojni komadi, koljena, brtve, prirubnice i sl. u veličinama i količinama kako slijedi:
- | Ø 125 | m' | 8
- | Ø 160 | m' | 30
- | Ø 200 | m' | 30
- | Ø 250 | m' | 37
- | Ø 280 | m' | 14
- | Ø 315 | m' | 14
- | Ø 355 | m' | 9
- | Ø 400 | m' | 33
| UKUPNO 8.1.11.: | kompl. | 1
8.1.12. | Tipski oslonci i zavješenja kanala, kao proizvod HILTI, ili odgovarajući, prema razradi isporučioca istog, sve kompletirano potrebnim priborom za montažu. | kg | 250
8.1.13. | Izolacija limenih kanala pjenastom gumom u paronepropusnoj izvedbi (µ≥7000), klase zapaljivosti B1, komplet sa potrebnim materijalom za montažu (ljepilo, samoljepljive spojne trake i sl.) kao proizvod ARMAFLEX.
- | debljina 25 mm za tlačne i otsisne kanale sa potrebnim samoljepljivim trakama | m2 | 20
| UKUPNO 8.1.13. | kompl. | 1
8.1.14. | Dodatna izolacija kanala koji se vode po otvorenom prostoru, kvalitete iste kao i za unutarnje kanale, ali debljine 50 mm, u zaštitnoj oblozi od Al lima, sa silikonskim brtvljenjem spojeva lima. | m2 | 12
8.1.15. | Izolacija okruglih ventilacionih kanala pjenastom gumom u paronepropusnoj izvedbi (µ≥7000), klase zapaljivosti B1, komplet sa potrebnim materijalom za montažu (ljepilo, samoljepljive spojne trake i sl.) kao proizvod ARMAFLEX.
- | debljina 25 mm za tlačne i otsisne kanale sa potrebnim samoljepljivim trakama | m2 | 160
| UKUPNO 8.1.15. | kompl. | 1
8.1.16. | Klima uređaj za prostoriju masažnog bazena; uređaj se sastoji od slijedećih elemenata:
- | Kućište - unutarnja izvedba
Kućište uređaja za postavljanje u prostoriju, iz valjanih čeličnih toplo cinčanih profila i dvostijenih pokrova iz obostrano epoksi zaštićenog čeličnog lima, sa toplinskom izolacijom između, debljine mm. Stupanj korozijske zaštite III. Kućište i profili su izrađeni bez toplinskih mostova. Pokrovi na vanjskoj strani sa zaštitnom folijom. Pokrovi imaju ugrađenu nadtlačno - podtlačnu brtvu i brze zatvarače. Revizijski prozori i unutarnja rasvjeta u pojedinim sektorima. Vrata za posluživanje sa spojnicama na svim elementima sa filterima i ventilatorima. Posude za prihvat kondenzata sa odvodenim priključcima i sifonom. Na uređaju su mjesta sa priključcima za prihvat podataka o statičkom tlaku po pojedinim elementima, kao ventilatori, filteri, rekuperator, za mjerenje razlike tlaka. Boja kućišta RAL 2004. Priključci kanala s okvirima 30mm. Pojedini transportni elementi se međusobno spoje na objektu. Uređaj izrađen u skladu sa: VDI 3803, SIST EN 13053 - standard za procjenu i svojstva klima uređaja, sastavnih djelova i sekcija. SIST EN 1886 - mehanička svojstva klima uređaja (mehanička tvrdoća kućišta – klasa D1, zračna nepropustnost – klasa L3, toplinska provodljivost – klasa T2 ili T3, toplinski mostovi – klasa TB1). SIST prEN 13779 - Tražene osobine za ventilacijske uređaje i klima sustave, SIST EN 13501.
Računska stanja zraka za dimenzioniranje
vanjski zrak zimi: -18 °C / 90%
vanjski zrak ljeti: 32 °C / 45%
dobavni zrak zimi: 39,5 °C / 20%
dobavni zrak ljeti: 32,5 °C / 44%
povratni zrak zimi: 32 °C / 48%
povratni zrak ljeti: 29 °C / 74%
- | Regulacijske žaluzije
Regulacijske žaluzije ugrađene na strani vanjskog i otpadnog zraka, izrađene iz šupljih Al profila sa brtvama, zatvaranje protusmjerno. Žaluzijama je dodan elektromotorni pogon, preko zupčastog prijenosa iz ABS materijala. Žaluzije su zrakotjesne.
Žaluzije by-pass rekuperatora. Žaluzijama je dodan elektromotorni pogon, preko zupčastog prijenosa iz ABS materijala. Žaluzije su zrakotjesne.
Žaluzije za miješanje povratnog i vanjskog zraka. Žaluzijama je dodan elektromotorni pogon, preko zupčastog prijenosa iz ABS materijala. Žaluzije su zrakotjesne.
Žaluzije by-pass za odmrzavanje rekuperatora. Žaluzijama je dodan elektromotorni pogon, preko zupčastog prijenosa iz ABS materijala. Žaluzije su zrakotjesne.
- | Filteri zraka
Komplet zračnih filtara za filtraciju vanjskog, dobavnog i povratnog zraka, za ugradnju kod kvalitete vanjskog zraka ODA2 po DIN EN 13779. Filtracija u skladu sa zahtjevima VDI 6022. Okvir filtera sa vrećastim ili kazetnim filtarskim uloškom, klase po DIN EN 779, izrađen iz višeslojnog materijala iz sintetičkih vlakana, samougasljiv u skladu s DIN 53438, klasa F1. Okvir filtera bez metalnih djelova, potpuno spaljiv. Za brtvljenje filterskog okvira ugrađene su gumene brtve. Filtar opremljen s osjetnikom razlike tlaka, za nadzor zapunjenosti, s prikazom i upozorenjem na displayu procesora. Za pad tlaka u filteru (za procjenu radnog učina) se kao krajnje vrijednosti uzimaju vrijednosti po SIST EN 13053 (za klase G1 do G4 - 150Pa, za klase M5 do F7 - 200Pa i za klase F8 do F9 300Pa). U uređaju su predviđeni sljedeći filteri:
Filtar vanjskog zraka, (VZ), Kompaktni filtar 48mm G4
Filtar povratnog zraka, (PZ), Kompaktni filtar 48mm G4
- | Ventilator dobavnog zraka
Ventilatorski sklop "Effi Vent", izrađen kao ventilatorska stijena, obzirom na kapacitet uređaja opremljen sa 1,2,3 ili 4 usporedno namještenih ventilatora, uključujući: Visoko učinkovito radialno ventilatorsko kolo, sa unatrag zakrivljenim lopaticama, učvršćeno na osovini elektromotora, izbalansirano po DIN ISO 1940 klasa G6,3 , na osnovnoj konstrukciji. Ec Elektromotor, sa vanjskim rotorom, optimiran, uključno elektronski komutator za regulaciju broja okretaja. Učin elektromotora u klasi učina IE3. Ulazna nastrujna mlaznica za zrak, sa mjestima za mjerenje statičkog tlaka, ugrađeni osjetnici tlaka i prijenos podataka (statički tlak) u procesor, sa izračunom stvarnog volumnog i masenog protoka zraka. Automatsko prilagođavanje potrebnog broja okretaja ventilatora obzirom na traženu količinu zraka. Postavljanje željene količine protoka zraka na displayu procesora (m3/h) Mjerenje stvarne količine protoka zraka i prikaz iste na displayu (m3/h) Mekan start elektromotora ventilatora. Zaštita od kratkog spoja. Detekcija ispada pojedine el.faze, detekcija pada napona.
Volumni protok zraka (zima/ljeto): 893/890 m3/h
Maseni protok zraka (zima/ljeto): 1010/1010 kg/h
Vanjski pad tlaka: 300 Pa
Ukupni pad tlaka: (zima/ljeto): 545/544 Pa
Radna snaga elektromotora kod srednje zapunjenosti filtera (zima/ljeto): 0,34/0,34 kW
Nazivna snaga elektromotora: 1 kW
Specifična snaga ventilatora (SFP prema DIN EN 13779) (zima/ljeto): 1383/1391 Ws/m3
Kategorija SFP prema DIN EN 13779: 3
Tip ventilatora: 18
- | Ventilator povratnog zraka
Ventilatorski sklop "Effi Vent", izrađen kao ventilatorska stijena, obzirom na kapacitet uređaja opremljen sa 1,2,3 ili 4 usporedno namještenih ventilatora, uključujući: Visoko učinkovito radialno ventilatorsko kolo, sa unatrag zakrivljenim lopaticama, učvršćeno na osovini elektromotora, izbalansirano po DIN ISO 1940 klasa G6,3 , na osnovnoj konstrukciji. Ec Elektromotor, sa vanjskim rotorom, optimiran, uključno elektronski komutator za regulaciju broja okretaja. Učin elektromotora u klasi učina IE3. Ulazna nastrujna mlaznica za zrak, sa mjestima za mjerenje statičkog tlaka, ugrađeni osjetnici tlaka i prijenos podataka (statički tlak) u procesor, sa izračunom stvarnog volumnog i masenog protoka zraka. Automatsko prilagođavanje potrebnog broja okretaja ventilatora obzirom na traženu količinu zraka. Postavljanje željene količine protoka zraka na displayu procesora (m3/h) Mjerenje stvarne količine protoka zraka i prikaz iste na displayu (m3/h) Mekan start elektromotora ventilatora. Zaštita od kratkog spoja. Detekcija ispada pojedine el.faze, detekcija pada napona.
Volumni protok zraka (zima/ljeto): 893/890 m3/h
Maseni protok zraka (zima/ljeto): 1010/1010 kg/h
Vanjski pad tlaka: 300 Pa
Ukupni pad tlaka: (zima/ljeto): 506/505 Pa
Radna snaga elektromotora kod srednje zapunjenosti filtera (zima/ljeto): 0,33/0,32 kW
Nazivna snaga elektromotora: 1 kW
Specifična snaga ventilatora (SFP prema DIN EN 13779) (zima/ljeto): 1300/1311 Ws/m3
Kategorija SFP prema DIN EN 13779: 3
Tip ventilatora: 18
- | Pločasti rekuperator
Dupli pločasti rekuperator, iz dviju uzastopno postavljenih izmjenjivača topline, učinkovit po cijeloj širini uređaja, izrađen iz polipropilena. Na donjem dijelu dodana komora za skretanje zraka, sa ispustom kondenzata. Rekuperator je otporan na kiseline, lužine i starenje, te omogućava čišćenje u skladu sa VDI 6022.. Polypropylen kao građevinski material odgovara B2 prema DIN 4102-1.
volumni protok vanjskog zraka (zima/ljeto): 351/890 m3/h
volumni protok otpadnog zraka (zima/ljeto): 351/890 m3/h
Stupanj povrata osjetne topline (kod jednakih nazivnih masenih protoka): 86%
Stupanj povrata osjetne topline kod stvarnih protoka: 86%
Snaga povrata energije: 4,81 kW
Temperatura vanjskog zraka ulaz (zima/ljeto): -18 / 32 °C
Temperatura vanjskog zraka izlaz (zima/ljeto): 25,6 / 32 °C
Temperatura otpadnog zraka ulaz (zima/ljeto): 32,5 / 29,5 °C
Pad tlaka kroz rekuperator (zima/ljeto): 41/125 Pa
- | Grijač zraka
Vodeni grijač zraka izrađen iz Cu cijevi sa Al lamelama, čelična spojna cijev, rastavljiva. U opsegu isporuke su i priključne cijevi za vanjski razvod energenta.
Snaga grijanja: 2,59 kW
Volumni protok zraka: 893 m3/h
Maseni protok zraka: 1010 kg/h
Temperatura zraka ulaz: 30,3 °C
Temperatura zraka izlaz: 39,5 °C
Protok ogrjevnog medija: 0,44 m3/h
Pad tlaka ogrjevnog medija: 0,6 kPa
- | Regulacijski ventil grijača
KVS: 1,6 m3/h
Pad tlaka u ventilu: 7,8 kPa
- | Dizalica topline
Dizalica topline za odvlaživanje i povrat topline, optimalno postavljena za radno područje. Sustav se Sastoji od sljedećih elemenata, ugrađenih u uređaj: Kompresor radne tvari, ugrađen na prigušivačima vibracija Isparivač izrađen iz Cu cijevi s natiskanim Al lamelama, sa odvajačem kapljica i posudom za skupljanje kondenzata sa sifonom. Zrakom hlađen kondenzator izrađen iz Cu cijevi s natiskanim Al lamelama Cijevne veze rashladnog sustava, sušač rashladnog sredstva, elektronski ekspanzijski ventil, sve potrebne armature, Regulacijski i zaštitni elementi, sklopka visokog i niskog tlaka, nadzorno okno s indikatorom vlage. Sustav kod isporuke napunjen s rashladnim sredstvom i pripremljen za rad. Dizalica topline izrađena je prema DIN EN 378.
Učin odvlaživanja s optočnim zrakom: 4 kg/h
Snaga grijanja na zračnom kondenzatoru max: 5,3 kW
Radna snaga el. kompresora max: 1,1 kW
- | Elektroupravljački ormar
Elektroupravljački ormar iz čeličnog lima, obojen, zaštita IP 54. S vanjske strane ugrađena radna jedinica E-HMI, s grafičkim LCD ekranom, s poljem 8 funkcijskih tipki i glavnim prekidačem struje. Ormar u cjelosti ožičen, ugrađene stezaljke za glavno napajanje, osigurači, sve potrebne komponente za upravljanje el.motora, spojna letva za prijem eksternih mjernih i upravljačkih signala, ulaz sa sustav dojave požara, informacijska utičnica RJ45, 2xRS 485, utičnica 230V. Svi beznaponski kontakti predviđeni za 230 V / 2A. Ožičenje elemenata izvan klima uređaja je predmet izvođača elektro instalacija. Elektronska regulacijska oprema Menerga, ugrađena u elektroupravljačkom ormanu, sastoji iz : Procesor, slobodno programabilan. Digitalni i analogni ulazno/izlazni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podataka preko Interneta, sa mogučnošću grafičkog prikaza 50 analognih i 225 digitalnih podataka, komunikacija Internetom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…) Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 i 14908-2:2008) Modbus, omogućen i BACnet, po želji naručitelja dobavljivi i drugi interface za povezanost u CNS. Alternativa za Webserver: analogni telefonski modem za računalni pristup preko telefonske linije
- | Regulacijska funkcija
Regulacija temperature i vlage
Regulacija temp. i vlage - osjetnik PZ u klima uređaju
Dodatne mogućnosti regulacijskih funkcija
Temperatura - dodatne mogućnosti regulacije
Početno zagrijavanje prostora s optočnim zrakom
Osjetnici ugrađeni u klima uređaju, aktivni, Bus povezivost
Kombiniran osjetnik temperature i vlage - vanjski zrak
Kombiniran osjetnik temperature i vlage - dobavni zrak
Kombiniran osjetnik temperature i vlage - povratni zrak
Osjetnici - za ugradnju izvan klima uređaja, aktivni, Bus povezivost
Kombinirani osjetnik temperature i vlage - prostorni
- | Dodatna oprema
Elastični kanalski priključci
Po visini podesive noge, s navojnim priključkom.
Daljinska opslužna ploča
Zaklopka optočnog zraka
By-pass zaklopka rekuperatora
Zaklopka optočnog zraka za odmrzavnje rekuperatora
Lokacija montaže elektroupravljačkog ormara
Pričvršćen na uređaj
Ukupni podaci uređaja:
Učin odvlaživanja: 5,35 kg/h
Razina zvučnog tlaka DZ (kod srednje frekv. 250Hz): 74 dB(A)
Razina zvučnog tlaka PZ (kod srednje frekv. 250 Hz): 69 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na 1 m od uređaja (kod srednje frekv. 250 Hz): 60 dB(A)
Električna radna snaga, ukupna: 1,67 kW
Električna priključna snaga, ukupna: 9,15 kVA
Max. el. struja: 13,2 A
Napon: 3 × 400 V
- | Ocjena klase učinkovitosti prema DIN EN 13053
Klasa protočne brzine zraka kroz slobodni presjek uređaja: V1
Klasa snage el. mot. pogona ventilatora - dobava: P1
Klasa snage el. mot. pogona ventilatora - povrat: P1
Klasa povrata topline: H1
Odgovarajuća oznaka razreda efikasnosti uređaja prema RLT-01 smjernicama, na osnovu zahtjeva DIN EN 13053/2010: A+
- | Dimenzije i masa uređaja
D × Š × V = 1530 × 570 × 1590 mm
masa: 460 kg
| Kao proizvod MENERGA, tip Thermocond 291101 | kompl. | 1
8.1.17. | Distribucioni kanali zraka sustava ventilacije prostorije masažnog bazena, kompletirani svim potrebnim spojnim i prijelaznim komadima za međusobno spajanje i spajanje na opremu, koji se sastoje od slijedećih osnovnih elemenata:
- | okrugli pocinčani kanali, sa potrebnim spojnim dijelovima i brtvama
| Ø 315 | m' | 48
- | pravokutni pocinčani kanali za dovod zraka do linijskog difuzora, kompletirani spojnim elementima za spajanje na difuzore sa potrebnim regulacionim klapnama
| kanal 300 × 300 | m' | 7
- | linijski difuzor kompletiran priborom za ugradnju u pod, opremljen priborom za spajanje na dovodni kanal
| L = 2 m | kompl. | 1
| L = 3 m | kompl. | 1
kao tip A3 = 3 × 8 mm - MENERGA
- | fasadna protukišna rešetka sa zaštitnom mrežicom, kompletirana kutijom za ugradnju u zid, priborom za spajanje na kanale
B × H = 385 × 600 mm
| kao tip FZ - 385 × 600 - KLIMAOPREMA | kompl. | 2
- | komplet elastičnih spojnih komada za spajanje kanala na klima komoru 4, prigušivača zvuka i istrujne rešetke, u broju i veličini kako slijedi
| Ø 335 | kompl. | 8
| 200 × 350 | kompl. | 4
- | toplinska izolacija ventilacionih kanala u sklopu komore za prostore masažnog bazena, izrađena od sintetičke pjenaste gume, teško gorive, kompletirane potrebnim ljepilom i zaštitom od Al lima po cijeloj duljini
debljina izolacije s = 30 mm
| debljina zaštitnog Al lima s = 0,5 mm | m2 | 49
| UKUPNO 8.1.17.: | kompl. | 1
8.1.18. | Prigušivači zvuka, kompletirani priborom za spajanje na kanale i obujmicama za zavješenje na betonsku konstrukciju.
| Ø 355 l = 1000 | kompl. | 2
| Ø 355 l = 1500 | kompl. | 2
kao tip PZC-J-355×1000 i PZC-J-355×1500 - KLIMAOPREMA
| UKUPNO 8.1.18.: | kompl. | 1
8.1.19. | Sustav ventilacije garaže, za instaliranje u prostoru garaže, koji se sastoji od slijedećih osnovnih elemenata:
- | Otsisni ventilator u pravokutnom kućištu, kompletiran priborom za spajanje na kanale i učvršćenje na zid građevine
V = 4480 m3/h
Ht = 300 Pa
Ni = 0,9 kW / 3 × 400 V
Sa kliznom regulacijom broja okretaja.
| Kao tip GBD 450/4/4 T 120 - HELIOS | kompl. | 1
- | Prigušivač zvuka predviđen za ugradnju u kanale, kompletiran spojnim priborom i obujmicama za učvršćenje na zid građevine
Ø 450 l = 1500 mm
| kao tip PZC-J-450×1500 - KLIMAOPREMA | kompl. | 1
- | Prigušivač zvuka predviđen za ugradnju u betonski odvodni kanal, kompletiran priborom za ugradnju
B × H = 600 × 600
| kao tip PZ - 100/100 - 600×600×1500 - KLIMAOPREMA | kompl. | 1
- | Ventilacioni kanali izrađeni od pocinčanog lima, kompletirani priborom za međusobno spajanje i spajanje na uređaje sa potrebnim priborom za spajanje na odvodni betonski kanal. (Slobodna površina je 1000 × 700 mm)
| kg 126 | kompl. | 1
- | Izlazna kapa ventilacionog betonskog kanala, izrađena od pocinčanog lima i čeličnih pocinčanih profila, predviđena za ugradnju na kanal veličine 1000 × 700 mm, sa ugrađenim zaštitnim krovom i protukišnim žaluzinama s zaštitnom mrežicom, kompletirana potrebnim priborom za učvršćenje na betonski kanal.
| B × H = 585 × 400 | kompl. | 2
| B × H = 785 × 400 | kompl. | 2
kao tip FZ - KLIMAOPREMA
- | fiksna žaluzina, opremljena zaštitnom mrežicom i okvirom za ugradnju u zid ili vrata, kompletirana potrebnim priborom
| B × H = 585 × 600 | kompl. | 2
| B × H = 985 × 900 | kompl. | 3
kao tip OAH1 - U - R - KLIMAOPREMA
- | Otsisna ventilaciona rešetka sa regulatorom protoka, kompletirana priborom za ugradnju u kanal
| B × H = 825 × 325 | kompl. | 5
kao tip OAH1 - U - R - KLIMAOPREMA
| UKUPNO 8.1.19.: | kompl. | 1
8.1.20. | Komplet uređaja za upravljanje radom otsisnog ventilatora, koji se sastoji od slijedećih elemenata:
- | Ormarić automatike za kontrolu prisutnosti CO sa potrebnim sondama i spajanjem na panel u kontrolnom pultu, opremljen priborom za učvršćenje na zid. | kompl. | 1
- | sonde - osjetnici CO, kompletirani priborom za učvršćenje na zid garaže i spojnim kabelima za spajanje na ormarić automatike | kompl. | 2
- | sustav za dojavu alarma sa svjetlosnim i zvučnim signalom, predviđen za montažu na otvorenom | kompl. | 1
- | napojni ormar za napajanje otsisnog ventilatora sa svimm potrebnim kabelima za spajanje uređaja | kompl. | 1
| UKUPNO 8.1.20. | kompl. | 1
8.1.21. | Brtveni materijal za spajanje kanala i fazonskih komada. Brtvljenje sekcija kanala izvesti pomoću negorive tekastrip trake. | kompl. | 1
8.1.22. | Postolje za klima komore, sa amortizerima vibracija, izrađeno iz profilnog željeza, sve očišćeno od hrđe i oličeno temeljnom bojom i lakom. | kg | 180
8.1.23. | Sitni potrošni materijal neophodan za ugradnju, a nije posebno specificiran. | kompl. | 1
8.1.24. | Građevinska pripomoć na uspostavi prodora u zidovima, stupovima za prolaz limenih kanala (samo zacrtavanje). | kompl. | 1
8.1.25. | Dobava, postavljanje i demontaža lagane pomične skele za ugradnju limenih kanala i opreme. | kompl. | 1
8.1.26. | Čišćenje prostora nakon ugradnje opreme i odvoz na gradski deponij. | kompl. | 1
8.1.27. | Probni pogon postrojenja u trajanju od 24 sata i dovođenje postrojenja u radno stanje uz pismeni izvještaj o postignutim parametrima.
| Troškovi pogonske energije nisu uključeni. | kompl. | 1
8.1.28. | Fino podešavanje i regulacija, te mjerenje ostvarnih količina zraka uz pisani izvještaj o postignutim parametrima.
| Troškovi pogonske energije nisu uključeni. | kompL. | 1
8.1.29. | Provjera količine tlačene i otsisane količine zraka po svakome pojedinom otvoru od strane ovlaštene tvrtke, uključivo izdavanje zapisnika o postignutim rezultatima.
- | klima komora - tlačna i otsisna jedinica | kom | 1
- | otsisni ventilator | kom | 1
- | zračni ventili | kom | 34
- | stropni distributeri | kom | 10
- | otsisne rešetke | kom | 3
- | regulacione zaklopke | kom | 10
- | linijski difuzori | kom | 2
| UKUPNO 8.1.29. | kompl. | 1
8.1.30. | Provjera razine buke u prostorima koji se ventiliraju, od strane ovlaštene tvrtke. | kompl. | 1
8.1.31. | Troškovi ovlaštenog servisera prilikom spajanja klima komore, te podešavanje istih na projektirane parametre. | kompl. | 1
8.1.32. | Pregled uređaja ventilacije od strane ovlaštene tvrtke, sa stanovišta zaštite na radu i izdavanje atesta. | kompl. | 1
8.1.33. | Shema kompletnog sustava ventilacije u zastakljenom okviru, kompletirana potrebnim uputstvima za rad. | kompl. | 2
8.1.34. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kompl. | 1
8.1. | VENTILACIONA OPREMA |  | UKUPNO:
8.2. | STROJARSKI RADOVI VEZANI UZ KLIMA KOMORU
8.2.1. | Optočna pumpa u kompletu sa spojnim priborom, brtvama i svim ostalim materijalom za ugradnju u sustav cjevovoda, sa elektronski reguliranim motorom, slijedećih karakteristika:
Pumpa grijača klima komore
Vh = 500 l/h
Ht = 0,3 bar
Ni = 20 - 60 W / 1 × 230 V
| kao tip UPE 25-40 GRUNDFOS | kompl. | 2
8.2.2. | Navojna kuglasta slavina za vodu sa ručicom u izvedbi NP 10, u dimenzijama i broju kako slijedi:
- | R 1/2" | kom | 8
- | R 3/4" | kom | 4
- | R 1" | kom | 4
| UKUPNO 8.2.2.: | kompl. | 1
8.2.3. | Hvatač nečistoće za hladnu vodu u izvedbi NP 10, u dimenzijama i broju kako slijedi:
- | R 1/2" | kom | 1
- | R 3/4" | kom | 1
- | R 1" | kom | 1
| UKUPNO 8.2.3. | kompl. | 1
8.2.4. | Nepovratni ventil nazivnog tlaka NP 10, u dimenzijama i broju kako slijedi:
- | R 1/2" | kom | 1
- | R 3/4" | kom | 1
- | R 1" | kom | 1
| UKUPNO 8.2.4.: | kompl. | 1
8.2.5. | Ventil za hidrauličko balansiranje, navojni, s proporcionalnom karakteristikom prigušenja, s mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljen ručnim kolom i numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja, s priključkom za ispust ili signalni vod. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim protocima.
- | NO 15 (R 1/2") | kompl. | 2
- | NO 20 (R 3/4") | kompl. | 1
| UKUPNO 8.2.5.: | kompl. | 1
8.2.6. | Navojna kuglasta slavina sa čepom i lančićem.
| NO 15 (R 1/2") | kompl. | 6
8.2.7. | Manometar za vodu sa okruglom skalom, kompletiran manometarskom troputnom slavinom, 0-6 bar | kompl. | 4
8.2.8. | Odzračni lonac kompletiran ispusnom slavinom R 1/2", ispusnom cijevi Ø 1/2" duljine 4 m, automatskim odzračnim lončićem R 3/8", nosačima i spojnim priborom, veličina kako slijedi:
| V = 3 l | kompl | 2
8.2.9. | Cjevovodi u sklopu postrojenja izrađeni tvrdim lemljenjem od bakrenih cijevi, ili čeličnih bešavnih cijevi, kompletirani svim potrebnim prijelaznim i spojnim komadima za međusobno spajanje, spajanje na armature i opremu te prirubnicama za navarivanje u veličini i količini kako slijedi:
Bakrene cijevi
- | Ø 22 | m' | 10
- | Ø 28 | m' | 10
| UKUPNO 8.2.9. | kompl. | 1
8.2.10. | Izolacija cjevovoda slojem pjenastog negorivog materijala (paronepropustan) kompletiranog tvrdim umetcima na mjestima učvršćenja cjevovoda, potrebnim ljepilom i ljepljivim trakama, sa zaštitnom oblogom od Al lima, sve vodotijesno zabrtvljeno, u debljinama i količinama kako slijedi:
- | 25 × Ø 22 | m' | 10
- | 30 × Ø 28 | m' | 10
| UKUPNO 7.2.10. | kompl. | 1
8.2.11. | Električni savitljivi grijač snage 20 W/m sa priborom za ugradnju, kompletiran osjetnikom za temperaturu montiranim na cjevovod, regulacionim uređajem za određivanje temperature uključivanja i isključivanja, napajan 230 V, uključuje se sa grijačem komore, sa priključnim kabelom
| snaga 20 W/m, duljine grijačeg kabela 14 m | kompl | 2
8.2.12. | Elektrogrijač prostora komore u kojem je smještena regulacijska grupa i optočna pumpa tole ogrjevne vode, sa potrebnim priborom za ugradnju, kompletiran vanjskim osjetnikom temperature i regulacionim termostatom za uključivanje grijača
| snaga grijača 1 kW | kompl | 1
8.2.13. | Zaštita cjevovoda od atmosferilia Al limenom oblogom debljine 2 mm po cijeloj trasi, kompletirana priborom za ugradnju i trajno elastičnim kitom za osiguranje vodotjesnosti, razvijene dimenzije 2 m | m´ | 2
8.2.14. | Oslonci, konzole, ovjesi i ostali pribor za vođenje, oslanjanje i ovješenje cjevovoda izrađeni iz tipskih elemenata, proizvod "HILTI" ili odgovarajući drugi, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, toplo pocinčani | kg | 240
8.2.15. | Konzole, oslonci, ovjesi i suporti cijevnih razvoda izrađeni iz čeličnih profila, lima,šipki i sl. na licu mjesta prilikom montaže zaštićeni dvostrukim premazom temeljne boje uz prethodno mehaničko mehaničko čišćenje od hrđe, kompletirani potrebnim priborom za učvršćenje na građevinu | kg | 150
8.2.16. | Komplet sitnog potrošnog materijala kao što su vijci, matice, obujmice, tiple, sredstva za brtvljenje, materijali za lemljenje i zavarivanje te sav potreban nespecificirani materijal u vrsti i količini potrebnoj za montažu do pune funkcionalnosti | kompl | 1
8.2.17. | Troškovi ovlaštenog servisera prilikom spajanja elemenata klima komore i crpki sa potrebnim podešavanjem. | kompl | 1
8.2.18. | Čišćenje prostora nakon ugradnje opreme i odvoz na gradski otpad | kompl | 1
8.2.19. | Probni pogon instalacije, temeljito odzračivanje, regulacija i balansiranje i to u trajanju najmanje 48 sati, uz pismeni zapisnik o postignutim rezultatima.
| Troškove energenata snosi Investitor. | kompl | 1
8.2.20. | Izrada pisanih uputstava za održavanje i rukovanje postrojenjem, uz isporuku dva kompleta te jedne uokvirene i ostakljene funkcijske sheme. | kompl | 1
8.2.21. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kompl | 1
8.2. | STROJARSKI RADOVI VEZANI UZ KLIMA KOMORU |  | UKUPNO:
8.3. | AUTOMATSKA REGULACIJA
8.3.1. | Slog automatske regulacije - elementi u polju za sustav klima komore PROSTORA
- | kanalni osjetnik temperature (NTC 20kΩ) - 280 mm | kom | 4
- | vanjski osjetnik temperature (NTC 20kΩ) | kom | 1
- | osjetnik temperature prostora | kom | 1
- | protusmrzavajući kapilarni termostat (3 m) | kom | 1
- | diferencijalni presostat zaprljanosti filtera (200-1000 Pa) | kom | 2
- | diferencijalni osjetnik tlaka za mjerenje količine zraka na mjernom krugu ventilatora (0-1000 Pa) | kom | 2
- | elektromotorni pogon žaluzina s povratnom oprugom (on/off ; 20Nm ; 230V) | kom | 2
- | troputni navojni regulacijski ventil grijača | kom | 1
- | troputni navojni regulacijski ventil hladnjaka | kom | 1
| elektromotorni pogon ventila grijača | kom | 1
- | elektromotorni pogon ventila hladnjaka | kom | 1
| UKUPNO 8.3.1. | kompl | 1
8.3.2. | Frekvencijski pretvarač broja okretaja motora tlačnog ventilatora klima komore stupnja zaštite IP55 s grafičkim panelom, za motor 1,12 kW / 3 x 400 V | kompl | 2
8.3.3. | Ugradba elemenata u polju - elementi automatske regulacije (osjetnici, elektromotorni pogon ventila, zaštitni termostati,...), prema projektnoj dokumentaciji uz preporuku isporučioca opreme automatske regulacije.
| Ukupno cca 26 elemenata u polju | kompl | 1
8.3.4. | Elektrokomadni i upravljački (EMP+DDC) ormar za regulaciju klima komore. U ormaru su integrirani potrebni sklopovi EMP za sve potrošače i komplente međuveze sa DDC automatikom. Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan,sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom. Elektrokomadni ormar je samostojeće izvedbe u zaštiti IP 54,završno obojan sa RAL7032, uvodnice sa gornje strane, te vratima zaštičenim sigurnosnim staklom. Mogućnost uzemljenja na kućište, vrata i montažnu ploču prema VDE i DIN propisima (atestiran).
Elektromotorni potrošači imaju izborne grebenaste sklopke (za automatski rad- isključeno-ručni rad) i napajani su i zaštićeni pomoću motorske start kombinacije odgovarajućeg područja. Pomoćni kontakti motorske start kombinacije i pomoćni releji prosljeđuju statuse uređaja (rad-kvar) na signalni panel i na DDC. Unutar ormara nalazi se bezprekidno napajanje DDC regulatora.
Signalizacija stanja elektromotornih potrošača prikazana je pomoću dvobojnih led-dioda integriranih u strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugrađuje na gornjoj ploči ormara (grafička aplikacija).
dimenzija : 800x2100x350 mm
potrošači:
- | elektromotor tlačnog ventilatora KK | kom | 1
- | elektromotor otsisnog ventilatora KK | kom | 1
- | pumpa lamelnog grijača | kom | 1
- | pogon troputnog el. mot. ventila | kom | 2
- | elektrogrijači cjevovoda | kom | 2
- | elektrogrijači prostora klima komore | kom | 1
- | protupožarne zaklopke | kom | 4
- | rezervni strujni krugovi: 2 x (230V/1f/50Hz); 1 x (400V/3f/50Hz) ; 1 x (24V) | kompl | 1
| UKUPNO 8.3.4. | kompl | 1
8.3.5. | Trasiranje i kabliranje od komandno - napojnog ormara do klima komore (ormar u prizemlju; klima komora na krovnoj terasi ) u predviđenoj duljini od 60 m, što uključuje sve potrebne napojne i signalne kabele i spajanje kabela u ormaru, kanalice za kabele, pribor za učvršćenje te sve pomoćne građevinske radove. | kompl | 1
8.3.6. | Električno spajanje elemenata u polju uz preporuku isporučioca opreme automatske regulacije. Svi elektromotorni potrošači moraju biti startani u ručnom radu i svo ožičenje elektrokomandnog ormara mora biti napravljeno na objektu prije izlaska servisera na puštanje u rad. | kompl | 1
8.3.7. | Inženjering i puštanje u pogon DDC regulatora i obuka korisnika, te izrada izvedbene dokumentacije i inženjering usluga koja sadrži slijedeće radove:
- | kordinacija svih funkcija koje su vezane za sustav DDC regulatora
- | definiranje svih parametara
- | opis rada svakog od sustava
- | provjera lista sa funkcijama
- | definiranje mjesta montaže elemenata u polju sa glavnim izvođačem
- | izrada električnih shema,kabel lista i planova ožičenja
- | definiranje svih potrebnih međuveza
- | praćenje ugovarača strojarskih i elektroinstalacija
- | izrada DDC programa usklađenih sa potrebama krajnjeg korisnika
- | generiranje parametara sustava
- | izrada aplikacija usklađenih sa zahtjevima krajnjeg korisnika
- | izrada programske dokumentacije
- | testiranje opreme u polju
- | statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg pogona prema zahtjevu projektanta i korisnika
- | obuka operatera i osoblja iz službe održavanja
| UKUPNO 8.3.7. | kompl | 1
8.3.8. | Grebenasta sklopka , tropoložajna, za snage do 6 kW, u izvedbi za montažu na otvorenom | kompl | 3
8.3.9. | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme, koji nije posebno naveden. | kompl | 1
8.3.10. | Okvir revizionog otvora, sa vratima za automatsko zabravljivanje, predviđen za ugradnju u spušteni strop od gips-kartonskih ploča, kompletiran svim potrebnim priborom za ugradnju
| revizioni otvor 60 x 60 cm | kompl | 32
8.3.11. | Čišćenje prostora nakon ugradnje opreme | kompl | 1
8.3.12. | Izradai projekta izvedenog stanja. | kompl | 1
8.3. | AUTOMATSKA REGULACIJA |  | UKUPNO:
8. | VENTILACIJA GARAŽA, FITNESS, WELLNESS |  | UKUPNO: | #VALUE!
9. | VENTILOKONVEKTORSKO GRIJANJE I HLAĐENJE
9.1. | Parapetni ventilokonvektor okomite izvedbe, predviđen za 4-cijevni sustav, kompletiran kućištem, ukrasnom maskom, tlačnom i usisnom rešetkom, nogicama za montažu, kuglastim zapornim slavinama (4 kom), odzračnim pipcima, glavnom i pomoćnom okapnicom za prihvat kondenzata sa ispustom i pumpom za transport kondenzata, perivim filterom zraka klase G3 na usisu, višebrzinskim monofaznim motorom ventilatora, sa ugrađenim troputnim ventilom sa bypassom sa elektrotermičkim pogonom (2 kom), ugrađenim ventilom na povratnom cjevovodu za predpodešavanje protoka (2 kom), upravljanim izbornim termostatom i izbornikom brzina ugrađenim na uređaju. Ventilokonvektori se isporučuju kompletirani svim elementima potrebnim za automatski rad, rezervnim filtrom, priborom za spajanje na cjevovode medija i priborom za učvršćenje na zid i pod, te ukrasnom stražnjom maskom (dekorativna maska leđa ventilokonvektora).
Ogrjevni medij u režimu grijanja
Topla voda 70/50°C
Rashladni medij u režimu hlađenja
Hladna voda 7/12°C
Ventilokonvektori su slijedećih karakteristika pri srednjim brzinama:
- | Qhl = 1,33 kW
Qgr = 1,65 kW
| kao MAJOR LINE vel 104X - CIAT | kompl. | 5
- | Qhl = 2,36 Kw
Qgr = 2,88 kW
| kao MAJOR LINE vel 204X - CIAT | kompl. | 4
- | Qhl = 3,79 kW
Qgr = 4,43 kW
| kao MAJOR LINE vel 304X - CIAT | kompl. | 10
- | Qhl = 5,40 kW
Qgr = 6,26 kW
| kao MAJOR LINE vel 404X - CIAT | kompl. | 5
- | Qhl = 6,22 kW
Qgr = 7,44 kW
| kao MAJOR LINE vel 504X - CIAT | kompl. | 11
| UKUPNO 9.1. | kompl. | 1
9.2. | Podstropni ventilokonvektor vodoravne izvedbe, predviđen za 4-cijevni sustav, kompletiran kućištem, tlačnom i usisnom rešetkom, okvirom za ugradnju, kuglastim zapornim slavinama (4 kom), odzračnim pipcima, glavnom i pomoćnom okapnicom za prihvat kondenzata sa ispustom, perivim filterom zraka klase G3 na usisu, višebrzinskim monofaznim motorom ventilatora, sa ugrađenim troputnim ventilom sa bypassom sa elektrotermičkim pogonom (2 kom), ugrađenim ventilom na povratnom cjevovodu za predpodešavanje protoka (2 kom), upravljanim izbornim termostatom i izbornikom brzina ugrađenim na uređaju. Ventilokonvektori se isporučuju kompletirani svim elementima potrebnim za automatski rad, rezervnim filtrom, priborom za spajanje na cjevovode medija, priborom za učvršćenje na zid/strop, usisnom i istrujnom maskom u odgovarajućoj boji, usisnim okvirom, istrujnim plenumom sa pričvrsnim materijalom, sa priključcima za spajanje kanalima na jedinicu ventilokonvektora i usisnim priključkom za spajanje dovodnog kanala svježeg zraka Ø125 te okruglim izoliranim fleksibilnim kanalima Ø160 za spajanje na istrujne priključke jedinice u potrebnoj duljini.
Ogrjevni medij u režimu grijanja
Topla voda 70/50°C
Rashladni medij u režimu hlađenja
Hladna voda 7/12°C
Ventilokonvektori su slijedećih karakteristika pri srednjim brzinama:
Qhl = 2,42 kW
Qgr = 3,52 kW
| kao COADIS COMFORT MODEL LY + KIT ZA DISTRIBUCIJU ZRAKA, vel. 235/22N-CIAT | kompl. | 24
9.3. | Mjedena kuglasta slavina sa leptirastom ručicom, predviđena za spoj ventilokonvektora i Cu cjevovoda, u broju i veličini kako slijedi:
- | NO15 NP 16 | kompl. | 178
- | NO 20 NP 16 | kompl. | 58
| UKUPNO 9.3.: | kompl. | 1
9.4. | Ventil za predpodešavanje protoka, kompletiran priborom za ugradnju u Cu cjevovode i spajanje na uređaj, prilagođen značajkama ventilokonvektora,
kao tip - DANFOSS
- | NO 15 NP 16 | kompl. | 89
- | NO 20 NP 16 | kompl. | 29
| UKUPNO 9.4. | kompl. | 1
9.5. | Savitljivi spojni cjevovod, izrađen iz nehrđajućeg čelika, otporan na temperature do 110°C i tlak do 10 bar, kompletiran rastavnim priključcima, prosječne duljine 0,7 m.
- | NO 15 NP 16 | kompl. | 178
- | NO 20 NP 16 | kompl. | 58
| UKUPNO 9.5.: | kompl. | 1
9.6. | Armirani PE cjevovod za odvod kondenzata iz okapnica do odvodnog cjevovoda, kompletiran obujmicama za stezanje, spojnim i prijelaznim komadima
- | NO15 × 2,5 sa prijelaznim komadom na NO6, prosječne duljine 2 m | kompl. | 35
- | NO22 × 2,5, prosječne duljine 7 m | kompl. | 24
| UKUPNO 9.6.: | kompl. | 1
9.7. | Priključci cjevovoda za odvod kondenzata stropnih ventilokonvektora na sifone umivaonika u sobama, spojni komadi za spajanje cjevovoda za odvod kondenzata parapetnih ventilokonvektora u sabirne jame te na vertikale oborinske kanalizacije sa sifonima, kompletirani svim potrebnim spojnim i prijelaznim komadima i nastavcima, sa potrebnim brojem obujmica, sa tiplama i vijcima, navojnim šipkama, u količinama i veličinama kako slijedi:
- | priključci na sifone umivaonika | kompl. | 13
- | sifoni za priključak na vertikale oborinske kanalizacije | kompl. | 6
- | priključni komadi na vertikale oborinske kanalizacije | kompl. | 6
- | spojni cjevovodi d32 | m' | 255
| UKUPNO 9.7.: | kompl. | 1
9.8. | Prihvatni spremnik kondenzata izrađen od PE, korisne zapremnine Vk = 150 l, sa revizionim otvorom, priključcima za dovod i odvod kondenzata, oduškom sa sifonom, kompletiran pumpom sa prigrađenim plovnim prekidačem, graničnim plovnim prekidačem za dojavu kvara, signalnim kabelom prosječne duljine 20 m, karakteristika kako slijedi:
Vk = 150 l
V = 2000 l/h
Ht = 0,6 bar
| Ni = 350 W / 230 V | kompl. | 3
9.9. | Razdjelni cjevovodi ogrjevne i rashladne vode ventilokonvektorskog grijanja / hlađenja, izrađeni od bakrenih cijevi tvrdim lemljenjem, kompletirani potrebnim spojnim i prijelaznim komadima za međusobno spajanje, spajanje armatura i spajanje na razdjelnike i sabirnike, kompletirani potrebnim brojem dvodijelnih obujmica sa gumenom oblogom i vijcima za učvršćenje u zidove i stropove građevine i tvrdih izolacionih umetaka na mjestu ugradnje obujmica, u veličinama i količinama kako slijedi:
- | Ø 18 | m' | 898
- | Ø 22 | m' | 392
- | Ø 28 | m' | 464
- | Ø 35 | m' | 145
- | Ø 42 | m' | 120
- | Ø 54 | m' | 95
- | Ø 64 | m' | 50
- | NO65 | m' | 30
- | NO80 | m' | 60
- | NO100 | m' | 44
| UKUPNO 9.9.: | kompl. | 1
9.10. | Toplinska izolacija bakrenih cjevovoda slojem pjenastog negorivog materijala (paronepropustan), kompletiranog potrebnim ljepilom i ljepljivim trakama, u debljinama i količinama kako slijedi:
- | 13 × Ø 18 | m' | 898
- | 13 × Ø 22 | m' | 392
- | 13 × Ø 28 | m' | 464
- | 13 × Ø 35 | m' | 145
- | 13 × Ø 42 | m' | 120
- | 13 × Ø 54 | m' | 95
- | 19 × Ø 64 | m' | 50
- | 19 × NO 65 | m' | 30
- | 19 × NO 80 | m' | 60
- | 19 × NO 100 | m' | 44
| UKUPNO 9.10.: | kompl. | 1
9.11. | Izolacija cjevovoda i elemenata cjevovoda ventilokonvektora, koje nije moguće izolirati tipskom cijevnom izolacijom, izolacijom izvedenom od paronepropusnog izolacionog materijala u obliku ploče debljine 19 mm, uključivo potrebnu količinu ljepila i ljepljivih traka | m2 | 30
9.12. | Oslonci, konzole, ovjesi i ostali pribor za vođenje, oslanjanje i nošenje cjevovoda, izrađeni iz tipskih elemenata, kao proizvod HILTI, zaštićen od korozije pocinčavanjem, u ukupnoj težini od | kg | 400
9.13. | Mjedena kuglasta slavina sa ručicom, predviđena za zatvaranje pojedinih grana cjevovoda ventilokonvektorskog sustava, predviđena za spoj na navoj, u broju i veličini kako slijedi:
- | NO 15 NP 16 | kompl. | 6
- | NO 20 NP 16 | kompl. | 2
- | NO 25 NP 16 | kompl. | 10
- | NO 32 NP 16 | kompl. | 4
- | NO 40 NP 16 | kompl. | 6
- | NO 50 NP 16 | kompl. | 2
- | NO 60 NP 16 | kompl. | 4
- | NO 80 NP 16 | kompl. | 2
- | NO 100 NP 16 | kompl. | 4
| UKUPNO 9.13.: | kompl. | 1
9.14. | Ventil za predpodešavanje protoka pojedinih grana cjevovoda ventilokonvektorskog sustava, kompletiran spojnim i prijelaznim komadima za ugradnju u povratne cjevovode sustava.
- | NO 15 NP16 | kompl. | 3
- | NO 20 NP16 | kompl. | 1
- | NO 25 NP 16 | kompl. | 5
- | NO 32 NP 16 | kompl. | 2
- | NO 40 NP 16 | kompl. | 3
- | NO 50 NP 16 | kompl. | 1
- | NO 60 NP 16 | kompl. | 2
- | NO 80 NP 16 | kompl. | 1
- | NO 100 NP 16 | kompl. | 2
| UKUPNO 9.14.: | kompl. | 1
9.15. | Zaštitne proturne cijevi koje obuhvaćaju i toplinsku izolaciju, prosječne duljine 400 mm
- | NO 65 | kom | 48
- | NO 80 | kom | 10
- | NO 100 | kom | 20
- | NO 125 | kom | 4
- | NO 150 | kom | 8
| UKUPNO 9.15.: | kompl. | 1
9.16. | Sitni potrošni materijal kao različite proturne cijevi, brtve, fitinzi, prijelazni komadi, vijci, kudjelja, plin, kisik, sredstva za lemljenje, sredstva za rezanje ili brušenje i td, u predvidivoj količini od | kg | 300
9.17. | Hladna i topla tlačna proba, probni pogon instalacije, temeljito odzračivanje, regulacija i balansiranje sustava i to u trajanju od najmanje 72 sata, uz formiranje zapisnika o postignutim rezultatima. Potrebne materijale i energente osigurava Investitor. | kompl. | 1
9.18. | Izrada uputa za održavanje, sa izradom sheme postrojenja. | kompl. | 4
9.19. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kompl. | 1
9.20. | Čišćenje gradilišta od sveg preostalog materijala, sa ukrcajem i odvozom | kompl. | 1
9. | VENTILOKONVEKTORSKO GRIJANJE I HLAĐENJE |  | UKUPNO:
10. | CENTRALNO RADIJATORSKO GRIJANJE
10.1. | Lijevani aluminijski radijatori, kompletirani spojnim elementima, slijepim čepovima, čepovima s redukcijom za spoj radijatorskog ventila, ispusne slavine, odzračnog pipca, prigušnice, sa svim potrebnim priborom, složeni u baterije i obojeni bojom otpornom na povišene temperature - kao slijedeći tipovi proizvođača LIPOVICA - tip ORION 600
broj članaka broj baterija ukupno članaka
3 2 6
4 3 12
5 1 5
7 1 7
8 1 8
10 2 20
14 1 14
ukupno: 11 ukupno: 72
| UKUPNO 10.1.: | kompl. | 1
10.2. | Ljestvičasti radijator, kompletiran spojnim elementima, slijepim čepovima, čepovima s redukcijama, priborom za učvršćenje na zid, konzolom za vješanje ručnika, obojen bojom otpornom na visoke temperature, kao proizvod RADSON, tip FLORES C.
- | FLC0612 | kompl. | 1
- | FLC0515 | kompl. | 27
- | FLC0615 | kompl. | 1
| UKUPNO 10.2.: | kompl. | 1
10.3. | Radijatorski ventil sa termostatskom glavom, kompletiran svim potrebnim priborom za ugradnju i priborom za blokiranje u željenom položaju, u broju i veličini kako slijedi:
- | R 1/2" | kompl. | 40
10.4. | Ventil sa podešavanjem protoka za ugradnju u povrat, kompletiran potrebnim priborom, kao tip RA-UR DANFOSS
- | RA-UR 15, ravni | kompl. | 40
10.5. | Radijatorske ispusne slavine sa čepom na navoj
- | R 1/2" | kompl | 40
10.6. | Odzračni pipci Ø 1/4", za ugradnju na radijatore. | kom | 40
10.7. | Radijatorske konzole prilagođene radijatorima, komplet sa tiplama i vijcima | kompl. | 80
10.8. | Radijatorski držači, komplet sa tiplama i vijcima | kompl. | 80
10.9. | Odzračni lonac kompletiran automatskim odzračnim lončićem R 3/8", ispusnom slavinom R 1/2", ispusnom cijevi Ø 1/2", duljine 4 m, konzolama za učvršćenje, u broju i veličini kako slijedi:
| V = 3 l | kompl. | 8
10.10. | Kuglasta slavina predviđena za ugradnju na navoj, za radni tlak 16 bar, kompletirana priborom za ugradnju
- | NO 15 | kompl. | 6
- | NO 20 | kompl. | 2
| UKUPNO 10.10.: | kompl. | 1
10.11. | Ventil za predpodešavanje protoka pojedinih grana cjevovoda sustava centralnog radijatorskog grijanja, kompletiran spojnim i prijelaznim komadima za ugradnju u povratne cjevovode sustava.
- | NO 15 | kompl. | 3
- | NO 20 | kompl. | 1
| UKUPNO 10.11.: | kompl. | 1
10.12. | Razdjelna mreža sistema centralnog grijanja, izrađena od bakrenih cijevi, kompletirana svim prijelaznim komadima, lukovima, koljenima, obujmicama, priborom za učvršćenje i zavješenje te ostalim potrebnim priborom, u veličinama i količinama kako slijedi:
- | Ø 18 | m' | 766
- | Ø 22 | m' | 64
- | Ø 35 | m' | 50
| UKUPNO 10.12.: | kompl. | 1
10.13. | Zaštitne proturne cijevi koje obuhvaćaju i toplinsku izolaciju, prosječne duljine 400 mm
- | NO 50 | kom | 68
- | NO65 | kom | 24
| UKUPNO 10.13. | kompl. | 1
10.14. | Izolacija cijevne mreže, na prolazima kroz spuštene stropove, zidove i podove, slojem pjenaste sintetičke izolacije, negorive (paronepropusne), u veličinama i količinama kako slijedi, komplet s lijepilom i spojnim trakama.
- | 13 × 18 | m' | 766
- | 13 × 22 | m' | 64
- | 13 × 35 | m' | 50
| UKUPNO 10.14.: | kompl. | 1
10.15. | Bojenje neizoliranih cjevovoda, radijatora, nosivih konzola i ostalih dijelova opreme i pribora sa dva premaza reaktivne temeljne i dva premaza prekrivne boje, otporne na povišenu temperaturu. | m2 | 9
10.16. | Nosači i oslonci cjevovoda, izrađeni od različitih čeličnih profila u zavarenoj izvedbi, kompletirani potrebnim brojem vijaka i ekspandirajućih tipli, obojeni sa dva premaza temeljne i dva premaza prekrivne boje, u ukupnoj masi od | kg | 240
10.17. | Sitni montažni materijal kao što su plin, kisik, žica za lemljenje, elektrode, vijci i td. | paušal | 1
10.18. | Mjedene poniklane i bijele rozete, u broju i veličini kako slijedi
| Ø 18 | kom | 80
10.19. | Sitni potrošni materijal, kao različite proturne cijevi, brtve, fitinzi, prijelazni komadi, vijci, kudjelja i td. U predvidivoj količini od | kg | 25
10.20. | Shema kompletne mreže centralnog grijanja, u zastakljenom okviru, kompletirana potrebnim uputstvima za rad i održavanje. | kompl. | 2
10.21. | Hladna i topla tlačna proba, probni pogon instalacije, temeljito odzračivanje, regulacija i balansiranje sustava i to u trajanju od najmanje 2 sata, uz formiranje zapisnika o postignutim rezultatima. Potrebne materijale i energente osigurava Investitor. | kompl. | 1
10.22. | Ispitivanje sistema centralnog grijanja na nepropusnost i čvrstoću, te izdavanje atesta. | kompl. | 1
10.23. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kompl. | 1
10.24. | Čišćenje gradilišta od sveg preostalog materijala, sa ukrcajem i odvozom. | kompl. | 1
10. | CENTRALNO RADIJATORSKO GRIJANJE |  | UKUPNO:
11. | TRANSPORT I MONTAŽA
11.1. | Transport cjelokupne opreme od proizvođača do gradilišta sa uključenim ukrcajem i iskrcajem, transport unutar gradilišta, korištenje dizalice u potrebnom vremenu | kompl | 1
11.2. | Osiguranje opreme i gradilišta u cijelom vremenu od početka do završetka gradnje, uključivo i vrijeme transporta. | kompl | 1
11.3. | Montaža cjelokupne opreme, demontaža postojeće opreme koja se neće koristiti, uz projektantski nadzor, uključivo sitni građevinski radovi, sav potreban pribor i pomoćna sredstva, do pune funkcionalnosti, te sva potrebna ispitivanja u skladu sa tehničkim normama i propisima te puštanje u pogon po ovlaštenim serviserima uz potrebne regulacije i mjerenja. | kompl | 1
11.4. | Probni pogon sa obukom osoblja investitora u rukovanju uređajima, u trajanju od 15 dana (ne uključuje potrebno gorivo, vodu i el. energiju) | kompl | 1
11.5. | Čišćenje kompletnog gradilišta te odvoz preostalog materijala | kompl | 1
11.6. | Primopredaja postrojenja sa predajom kompletne dokumentacije investitoru u roku prema dogovoru investitor – izvođač, te izrada i predaja projekta izvedenog stanja za sve instalacije. | kompl | 1
11. | TRANSPORT I MONTAŽA | UKUPNO:
REKAPITULACIJA
1. | PLINSKE INSTALACIJE
1.1. | KUĆNI PRIKLJUČAK
1.2. | MJERNO-REDUKCIONA STANICA
1.3. | DVORIŠNI PLINSKI CJEVOVODI - MJERENI PLIN
1.4. | PLINSKE INSTALACIJE KUHINJE - MJERENI PLIN
1.5. | PLINSKE INSTALACIJE KONDENZACIJSKIH UREĐAJA
UKUPNO:
2. | STROJARNICA | UKUPNO:
3. | RASHLADNIK VODE | UKUPNO:
4. | VENTILACIJA KUHINJE
4.1. | VENTILACIJSKA OPREMA
4.2. | STROJARSKI RADOVI VEZANI UZ KLIMA KOMORE
4.3. | AUTOMATSKA REGULACIJA
UKUPNO:
5. | VENTILACIJA RESTORANA
5.1. | VENTILACIONA OPREMA
5.2. | STROJARSKI RADOVI VEZANI UZ KLIMA KOMORU
5.3. | AUTOMATSKA REGULACIJA
UKUPNO:
6. | VENTILACIJA HOTELSKIH PROSTORA I SOBA
6.1. | VENTILACIONA OPREMA
6.2. | STROJARSKI RADOVI VEZANI UZ KLIMA KOMORU
6.3. | AUTOMATSKA REGULACIJA
UKUPNO:
7. | VENTILACIJA SANITARIJA I OSTALIH PROSTORA U PRIZEMLJU
7.1. | VENTILACIONA OPREMA
7.2. | STROJARSKI RADOVI VEZANI UZ KLIMA KOMORU
7.3. | AUTOMATSKA REGULACIJA
UKUPNO:
8. | VENTILACIJA GARAŽA, FITNESS, WELLNESS
8.1. | VENTILACIONA OPREMA
8.2. | STROJARSKI RADOVI VEZANI UZ KLIMA KOMORE
8.3. | AUTOMATSKA REGULACIJA
UKUPNO:
9. | VENTILOKONVEKTORSKO GRIJANJE I HLAĐENJE | UKUPNO:
10. | CENTRALNO RADIJATORSKO GRIJANJE | UKUPNO:
11. | TRANSPORT I MONTAŽA | UKUPNO:
SVEUKUPNO:
Izradio:
Ivan Car, dipl.ing.str.

## 07_UGRADNJA DIZALA
Investitor : IV-ER-KONTEX VATROGASNE CIJEVI d.o.o. Karlovac, Banija 161
Građevina : HOTEL EUROPA, REKONSTRUKCIJA – dogradnja postojeće građevine, ODRŽAVANJE – radovi unutar postojeće građevine
| Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK Cijenom je potrebno obuhvatiti slijedeće: - sav rad i materijal potreban da se stavka izvede - sav transport ljudi - sve skele i pomoćne konstrukcije potrebne da se stavka izvede - prije izrade sve mjere kontrolirati u naravi
I | DIZALO
1. | Dobava i ugradnja dizala za prijevoz osoba. Dizalo se ugrađuje u armirano-betonsko vozno okno tlocrtnih dimenzija 2200 mm x 1800 mm.
| karakteristike : Nosivost dizala je 1000 kg, brzina vožnje 1,00 m/s. Visina dizanja 8000 mm, jama 1300 mm, nadvišenje 3600 mm. Dizalo ima 3 postaje, sa 3 ulaza (svi ulazi su na istoj strani). Pogon je električni bezreduktorski, frekvencijski reguliran. Snaga elektromotora do 8 kW, napon napajanja 3x400/230 V. Pogon dizala je električni – bezreduktorski, frekvencijski regulirani pogon. Sistem ovjesa je 2:1. Upravljanje: simplex - sabirno prema dolje. Dizalo je opremljeno automatikom za požarni režim rada: u slučaju vatrodojave dizalo vozi u glavnu stanicu "i otvara vrata kabine . U slučaju nestanka stalnog napajanja kabina pomoću UPS uređaja pristaje u obližnju stanicu. Kabina je dimenzija 1500 x 1500 mm, visine 2300 mm. Stranice kabine su izvedene iz nehrđajućeg čeličnog lima (inox leinen). Kabina je opremljena rukohvatom, ogledalom, protukliznom oblogom, LED rasvjetom, svjetlosnom zavjesom, upravljačkom kutijom (tipkala s reljefnim oznakama), ventilatorom, ključem prioritetne vožnje. Kabina je opremljena dvosmjernim uređajem za komunikaciju koji omogućava stalni kontakt sa spasilačkom službom. Vrata kabine i vrata voznog okna su automatska centralna, posmična sa dva krila, dim. svijetlog otvora 1000 x 2100 mm, izvedena iz nehrđajućeg čeličnog lima (inox leinen). Vrata voznog okna izvedena su u razredu vatrootpornosti EI 30 prema HRN EN 81 - 58. Signalizacija: potvrda prijema poziva u kabini i na svim stanicama, pokazivač položaja kabine u kabini i na svim stanicama, optički i zvučni signal preopterećenja kabine, alarm. U stavci je uključena i sva potrebna oprema prema normi HRN EN 81-1 + A3, te izdavanje završnog certifikata prema Pravilniku o sigurnosti dizala (58/10). | komplet | 1
REKAPITULACIJA:
I | DIZALO
UKUPNO (bez PDV-a) :
Izradio:
Denis Paleka dipl.ing.

## 08_PROMETNICE
A | PRETHODNI RADOVI
1 | Privremena regulacija prometa za vrijeme trajanja radova u području spoja nove I postojeće interne ceste s osiguranjem sigurnog I nesmetanog odvijanja kolnog i/ili pješačkog prometa. Radovi se odvijaju uz nerazvrstanu internu cestu I nogostup unutar kruga hotela (rotor, parkiralište, prilaz tvornici). Obračun je sveden na komplet usluge za sve vrijeme trajanja privremene regulacije po svakoj zasebnoj lokaciji gdje se izvode građevinski radovi pojedinog spoja.
| komplet | 6
2 | Mikrolokacija postojećih podzemnih instalacija vodovoda od strane vlasnika instalacije sa označavanjem I osiguranjem oznaka mikrolociranih instalacija na licu mjesta. Prije početka radova izvođač radova mora zatražiti mikrolociranje I nadzor od vlasnika instalacija. Sva postupanja uz pojedine instalacije prema posebnim uvjetima vlasnika instalacija. Obilježavanje obaviti uz pomoć vlasnika instalacija (nadležnog društva) i uz njihovu suglasnost. Potrebno je obaviti zapisničku primopredaju označenih instalacija na terenu, te uris istih na odgovarajuću podlogu (situaciju) ,ako stanje na terenu ne odgovara onome u projektu ili posebnim uvjetima. Obračunati svi potrebni radovi, pomoćna sredstva I dr. za pronalaženje i obilježavanje-iskolčenje položaja postojećih instalacija. Obračun prema kompletu mikrolokacije I nadzora pojedine vrste instalacija evidentirane u građevinski dnevnik
| komplet | 1
UKUPNO A: Kn
B | GEODETSKI RADOVI
1 | Izrada elaborata iskolčenja i iskolčenje prometnih površina u skladu s Zakonom o gradnji. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Iskolčenjem I elaboratom obuhvaća se: prometnice, nogostupi, staze I platoi ukupne površone cca 1600m2. Obračun je sveden na komplet usluge, a jedinična cijena obuhvaća eventualna odstupanja u površini +/- 5 %.
| komplet | 1
2 | Izrada elaborata iskolčenja i iskolčenje kanalizacije prometnih površina u skladu s Zakonom o gradnji. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Iskolčenjem I elaboratom obuhvaća se: cijevi I objekte u trasi (slivnici, revizijska okna, separatori…) ukupne duljine cca 160m, sa cca 14 objekata u trasi. Obračun je sveden na komplet usluge, a jedinična cijena obuhvaća eventualna odstupanja u količini +/- 5 %.
| komplet | 1
3 | Geodetski elaborati za evidentiranje prometnih površina u katastru Jedan elaborate je za evidentiranje u katastru za novu prometnu površinu koja se gradi prema ovom projektu, a obuhvaća geodetsku snimka izvedenog stanja prometnice, obradu podataka I izradu elaborata za upis u katastar zajedno sa ovjerom u katastru. Elaborati u digitalnom I pisanom obliku u dva primjerka. Elaborat za katastra prometnica obuhvaća: prometnice, nogostupi, staze I platoi ukupne površone cca 1600m2. Obračun je sveden na komplet usluge, a jedinična cijena obuhvaća eventualna odstupanja u površini +/- 5 %.
| komplet | 1
4 | Geodetski elaborati za evidentiranje oborinske kanalizacije prometnih površina u katastru Jedan elaborate je za evidentiranje u katastru za novu prometnu površinu koja se gradi prema ovom projektu, a obuhvaća geodetsku snimka izvedenog stanja prometnice, obradu podataka I izradu elaborata za upis u katastar zajedno sa ovjerom u katastru. Elaborati u digitalnom I pisanom obliku u dva primjerka. Elaborat za katastar kanalizacije obuhvaća: cijevi I objekte u trasi (slivnici, revizijska okna, separatori…) ukupne duljine cca 160m, sa cca 14 objekata u trasi. Obračun je sveden na komplet usluge, a jedinična cijena obuhvaća eventualna odstupanja u količini +/- 5 %.
| a/ Za katastar KOMPLET | 1
| b/ Prema metodologiji ViK d.o.o. Karlovac KOMPLET | 1
UKUPNO B: Kn
C | PRIPREMNI RADOVI
1 | Čišćenje terena od visoke trave, grmlja, šiblja, stabala I panjeva. Ukupna površina koja se čisti je zbroj završnih površina po ovom projektu u m2 (čvrste plohe + humusiranje). Teren koji se čisti je u nacrtima unutar granica završnih ploha I sa njega se uklanja sva trava, grmlje I šiblje. Stabla i panjevi se uklanjaju sa površine koju će zauzimati nova cesta ili nogostup. Stabla koja se uklanjaju moraju se prije uklanjanja obilježiti I njihovo uklanjanje mora odobriti nadzorni inženjer. Panjevi se moraju ukloniti iz tla do dubine 50 cm ispod nove konstrukcije koja se gradi iznad. Sav uklonjeni drvni materijal se usitnjava, utovaruje na kamion I odvozi na zbrinjavanje na udaljenost do 5 km. Sav otpadni materijal treba zbrinuti na trajnoj ovlaštenoj deponiji. Obračun po m2 očišćene površine.
| a/ Trava, grmlje, šiblje M2 | 2400
| b/ Stabla kom | 3
| c/ Korjenje kom | 3
2 | Strojno rezanje postojećeg asfaltbetonskog kolničkog zastora debljine cca 12 cm. Obračunato je rezanje za spajanje novog I postojećeg asfaltnog zastora u dva sloja. Reže se zasebno samo habajući sloj I zasebno samo nosivi sloj. Rezanje svakog sloja se prikazuje zasebno. Obračun po m1 izvršenog rezanja u okviru projekta.
| M1 | 160
3 | Uklanjanje asfaltbetonskog zastora sa kolničkih konstrukcija do zrnate kamene podloge. Debljina asfalta je cca 12 cm. Uklonjeni asfalt se usitnjava, utovaruje u kamion I odvozi zbrinjavanje na udaljenost do 5 km. Obračun po m2 uklonjenog zastora kolničke konstrukcije. Obračun je sveden na m2 uklonjenog asfaltnog zastora.
| M2 | 542
4 | Uklanjanje betonskih rubnjaka. Uklanjaju se betonski rubnjaci sa betonskom posteljicom. Stavkom je obračunat iskop, usitnjavanje, utovar u kamion, odvoz I zbrinjavanje na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m1 uklonjenog rubnjaka ustanovljenog iz obračuna u sraslom stanju.
| M1 | 107
5 | Podizanje postojećih poklopaca I ugradnja istih na revizijskim okanima podzemnih instalacija na projektiranu visinu /za cca 5-20 cm/. Potrebno je skinuti postojeći poklopac sa okvirom, izvršiti dogradnju kontrolnog okna betonom C 25/30 te ugraditi stari okvir i poklopac na okno. Sav višak materijala odvozi se na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po komadu podignutog poklopca.
| kom | 6
6 | Podizanje postojećih poklopaca I ugradnja novih umjesto postojećih na revizijskim oknima podzemnih instalacija na projektiranu visinu /za cca 5-20 cm/. Potrebno je ukloniti postojeći poklopac i okvir, izvršiti dogradnju kontrolnog okna betonom C 25/30 te dobaviti I ugraditi novi poklopac nosivosti D 400 na okno. Sav višak materijala odvozi se na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po komadu podignutog poklopca.
| kom | 2
7 | Spuštanje postojećih poklopaca I ugradnja novih umjesto postojećih na revizijskim oknima podzemnih instalacija na projektiranu visinu /za cca 5-20 cm/. Potrebno je ukloniti postojeći poklopac i okvir, ukloniti gornju ploču I dijelove zidova kontrolnog okna I izvesti novu ploču betonom C 25/30 I mrežom 2xQ785 te dobaviti I ugraditi novi poklopac nosivosti D 400 na okno. Sav višak materijala odvozi se na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po komadu spuštanog poklopca.
| kom | 1
8 | Zaštita postojećeg vodovoda oblaganjem zaštitnom cijevi PEHD d150mm. Zaštitna cijev se uzdužno razreže I montira oko vodovodne cijevi. Vodovodna cijev se mora otkopati uz pažljivi ručni iskop, oko vodovodne cijevi treba ugraditi zaštitnu cijev tako da je dulja na svaku stranu križanja 1,5m tj jedna zaštitna cijev je duljine 3m. Nakon postavljanja zaštitne cijevi rov treba postepeno I pažljivo zatrpati materijalom iz iskopa. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal. Obračun je sveden na m1 zaštićene instalacije.
| a/ PEHD d160 M1 | 6
| b/ PEHD d200 M1 | 3
9 | Iskop postojećih slivnika I rešetke. Iskapaju se betonski slivnici ugrađene do dubine cca 2,5m. Iskopani slivnici se usitnjavaju I utovaruju u kamion I odvoze na trajnu deponiju udaljenu do 5 km. Rov se nakon iskopa zatrpava materijalom iz iskopa. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal I strojeve. Obračun je sveden na komad uklonjenog slivnika iz tla.
| kom | 1
10 | Iskop postojećih cijevi priključka slivnika na revizijska okna. Iskapaju se PVC cijevi DN 160mm ugrađene na dubini cca 1,1m. Iskopane cijevi se utovaruju u kamion I odvoze na trajnu deponiju udaljenu do 5 km. Rov se nakon iskopa zatrpava materijalom iz iskopa. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal I strojeve. Obračun je sveden na m1 uklonjene cijevi iz tla.
| M1 | 16
11 | Blindiranje cijevi slivnika koja se neće vaditi iz tla. Blindiranje odnosno zatvaranje kanalizacije koja ostaje izvan funkcije I ostaje u tlu treba izvršiti ispunjavanjem betonom tako da se zapunjava cca 30 cm duljine cijevi u punom profile. Beton za ispunu C 12/15. Obračun po komadu blindirane kanalizacijske cijevi u što je obračunat sav rad, materijal I strojevi.
| kom | 4
UKUPNO C: Kn
D | ZEMLJANI RADOVI
1 | Skidanje humusa ili organskim materijalom onečišćenog tla strojno, odnosno ručno gdje je prilaz nepristupačan. Predviđena debljina je 20 cm. Humus deponirati na dogovoreno mjesto, a koristiti će se za humusiranje zelenih površina. Debljinu sloja određuje nadzorni inženjer u prisusnosti predstavnika izvođača za svaki profil posebno. Rad se mjeri i obračunava u m2 površine sa koje je stvarno iskopan humus računato u sraslom stanju. U jediničnu cijenu uključeno je i odguravanje humusa u deponiju (ili više) udaljenu do 200 m i sve ostalo prema opisu u ovoj stavci.
| M2 | 1771
2 | Široki iskop u materijalu "C" kategorije treba obaviti prema predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima iz projekta, odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti i sva potrebna osiguranja postojećih objekata, komunikacija i instalacija. Iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na neophodni minimum. Veće količine iskopanih materijala od projektiranih ili odobrenih od nadzornog inženjera (nastale greškom izvođača) ne plačaju se. Odvodnja, kako poprečna tako i uzdužna mora u svim fazama rada biti besprijekorno riješena. Sva voda mora se odvesti izvan zahvata u pogodne recipijente. U jediničnu cijenu uključen je iskop i odguravanje u deponiju na udaljenost od 200 m ili utovar u kamion. Dio materijala se koristi za izradu nasipa.
| M3 | 572
3 | Nasip ispod kolničke konstrukcije od materijala iz iskopa sa privremene deponije. Materijal iz iskopa koji je privremeno deponiran na gradilišnoj deponiji udaljenoj do 200m se ugrađuje uz zbijanje na svim pozicijama gdje nedostaje, tj ispod kolničke konstrukcije. Ugradnja u slopjevima uz zbijanje. Obračun po m3 ugrađenog materijala prema obračunu u sraslom stanju. Plaća se po ugovorenoj jediničnoj cijeni u koju je uključen sav rad potreban za potpuno dovršenje.
| M3 | 199
4 | Uređenje posteljice kolničke konstrukcije. Ovaj rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se postojeće temeljno tlo osposobilo da bez štetnih posljedica primi na sebe geotekstil I preko njega preuzme opterećenje nasipa i kolničke konstrukcije te prometno opterećenje. Temeljno tlo treba u prvom redu poravnati I ukloniti sve stršeće I oštre bridove te lagano sabiti. Sabijanje temeljnog tla obavlja se odgovarajućim sredstvima za sabijanje ovisno o materijalu temeljnog tla. Očišćeno i izravnano temeljno tlo treba sabiti da se dobije modul stišljivosti Ms=20 MN/m2 ili stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz=97%. Rad se mjeri i obračunava po m2 stvarno uređenog temeljnog tla. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u koje je uračunato: čišćenje, planiranje, eventualno rijanje tla radi sušenja, vlaženje i sabijanje tj. potpuno uređenje temeljnog tla.
| M2 | 2158
5 | Nasip bankine iza rubnjaka od materijala iz iskopa sa privremene deponije. Materijal iz iskopa koji je privremeno deponiran na gradilišnoj deponiji udaljenoj do 200m se ugrađuje uz zbijanje na svim pozicijama bankine iza rubnjaka do kote 20 cm niže od završne kote. Širina bankine 0,8m, a debljina cca 0,5m Izravnan tlo treba sabiti da se dobije modul stišljivosti Ms=50 MN/m2 ili stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz=97%. Ugradnja u slojevima uz zbijanje. Obračun po m3 ugrađenog materijala prema obračunu u sraslom stanju. Plaća se po ugovorenoj jediničnoj cijeni u koju je uključen sav rad potreban za potpuno dovršenje.
| M1 | 400
6 | Uređenje zelenih površina bankina I pokosa planiranjem podloge, humusiranjem i zatravljivanjem. Humusiranje se radi u sloju od 20cm. Nakon humuziranja obavlja se zatravljivanje. Za humuziranje treba upotrijebiti aktivni humusni materijal, bez primjese granja, korjenja, kamenih i drugih materijala koji ne pogoduju razvoju vegetacijske zaštite. Zatravljenje treba obaviti na fino pripremljenom humusnom sloju. Treba odabrati takvu vrstu trave koja odgovara ekološkim uvjetima i osigurava trajnost rasta. Količina sjemena iznosi 0.5-0.8kg/ar, a količina gnojiva cca8kg/ar. Humuziranje i zatravljivanje površine mjere se i obračunavaju u m2 stvarno zatravljenih horizontalnih i kosih površina u okviiru projekta. U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad opisan u ovoj stavci,potrebni materijal i prevoz.
| M2 | 719
7 | Utovar, odvoz i zbrinjavanje viška iskopanog materijala. Utovar, odvoz i zbirinjavanje viška materijala iz iskopa, na stalnu deponiju, na udaljenost do 5 km. Količina prevezenog materijala mjeri se u m3 iskopanog sraslog materijala ustanovljenog iz obračuna.
| M3 | 424
UKUPNO D: Kn
E | KANALIZACIJA
1 | Strojni iskop rovova kanalizacije u tlu“C” ktg za za polaganje cijevi, fazonskih komada I revizijskih okana u tlu. Iskop se obračunava od kote terena. Širina iskopa rova za cijevi je sa svim potrebnim razupiranjima, oplatom, odvodnjom, privremenim deponiranjem iskopanog materijala u blizini rova ili utovarom u vozilo. Iskop rova se obračunava za računski rov sveden na oblik pravokutnika sa širinom rova u dnu 40 cm (za cijevi promjera DN 160) I širinom rova u dnu 100 cm (za cijevi promjera DN/ID 250). Za proširenja na mjestima revizijskih okana se priznaje širina rova uvećana za po 50 cm više na svaku stranu od širine rova. Proširenja oko slivnika i separatora su već obračunata u iskopima za njih. Rov treba iskopati strojno, jedino ako to nije moguće mogu se raditi i ručno. Kod dubina većih od 1m obvezno se mora raditi razupiranje, a način razupiranja ovisi o dubini i vrsti tla. Za vrijeme iskopa treba osigurati crpljenje vode koja na bilo koji način dospije u rov. U obračunu količina kao širina rova obračunat je razmak između bočnih stjenki postojećeg tla. Produbljenja, pogrešan iskop, prekop, pokosi stranica bez oplate, iskopi iza oplate, odroni i obrušavanja, kao i svi prateći radovi vezani za iskop neće se priznavati stoga sve navedeno treba uključiti u jediničnu cijenu rada. U jediničnu cijenu uključen je iskop, oplata, radovi na uređenju i čišćenju pokosa te eventualno crpljenje vode iz rova kao I utovar iskopanog materijala u vozilo. Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala obračunato u sraslom stanju u okviru projekta.
| M3 | 265
2 | Pijesak gr. 4-8mm ispod I oko cijevi DN 160. Dobava, isporuka i polaganje pijeska granulacije 4-8mm na dno rova u sloju debljine 10 cm, te nakon polaganja cijevi, oko cijevi I iznad cijevi do debljine 30 cm iznad tjemena.
Posteljica se izvodi nakon što nadzorni inženjer primi dno rova. Posteljica se izvodi od 2 dijela. Donji dio ispod cijevi debljine 10cm, razastrti cijelom širinom kanala, poravnati u točno projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti. Na donji dio posteljice polaže se cijev I ručno se podbja s obje strane pijeskom, tako da naliježe min 90°. Gornji dio nakon polaganja cijevi izvodi se bočni I gornji dio posteljice do 30 cm iznad tjemena cijevi uz ručno nabijanje oko cijevi. Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim nabijačima, uz vlaženje do tražene zbijenosti, način zbijanja odobrava nadzorni inžinjer. Spojevi cijevi moraju ostati nezatrpani do izvedbe tlačne probe odnosno ispitivanja vodonepropusnosti. Tek po uspješno obavljenom ispitivanju cijevi zatrpava se do potrebne visine. Kontrola na svakih 50 m duljine rova.
Obračun po m3 stvarno ugrađenog pijeska u okviru projekta.
| M3 | 9
3 | Beton C 16/20 ispod I oko cijevi DN 250. Dobava, isporuka i polaganje betona C 16/20 na dno rova u sloju debljine 10 cm, te nakon polaganja cijevi, oko cijevi I iznad cijevi do debljine 20 cm iznad tjemena.
Posteljica se izvodi nakon što nadzorni inženjer primi dno rova. Posteljica se izvodi od 2 dijela. Donji dio ispod cijevi debljine 10cm, razastrti širinom cijevi uvećanom zap o 20cm, poravnati u točno projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti. Na donji dio posteljice polaže se cijev I ručno utiskuje tako da naliježe min kružnim lukom kuta 90°. Gornji dio nakon polaganja cijevi izvodi se bočni I gornji dio posteljice do 20 cm iznad tjemena cijevi betonom C 16/20 guste konzistencije. Spojevi cijevi moraju ostati nezatrpani do izvedbe tlačne probe odnosno ispitivanja vodonepropusnosti. Tek po uspješno obavljenom ispitivanju cijevi zatrpava se do potrebne visine. Kontrola na svakih 50 m duljine rova.
Obračun po m3 stvarno ugrađenog pijeska u okviru projekta.
| M3 | 36
4 | Zatrpavanje rovova kanalizacije iznad pijeska ili betona oko cijevi zrnatim kamenim materijalom granulacije 0-32. Rov se od kote pješčane posteljiceod do kote asfalta/betona zatrpava u slojevima uz zbijanje zrnatim kamenim materijalom granulacije 0-32. Za ispunu rova treba upotrijebiti zrnati material pogodan za nasipe. Materijal za izradu nasipa treba zadovoljavati uvjete da je granulacija materijala takva da je koeficijent nejednolikosti U=d60/d10>4, a maksimalna veličina zrna smije biti jednaka najviše polovici debljine sloja u kojoj se ugrađuje uz zbijanje. Debljina slojeva pri sabijaju mora odgovarati vrsti materijala i primjenjenom stroju za sabijanje. Tražena zbijenost ovisi o polozaju kanalizacije. Traženi stupanj zbijenosti iznosi minimum 100% u odnosu na standardni postupak po Proctoru (U.B.038). Sabija se oprezno, ručno, kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Kontrola na svakih 50 m duljine rova. Rad se obračunava u m3 ugrađenog materijala. Plaća se po ugovorenoj jediničnoj cijeni u koju je uključena dobava materijala, sav rad I strojevi potrebni za potpuno dovršenje.
| M3 | 132
5 | Zatrpavanje proširenja rovova kanalizacije oko RO, slivnika, separatora. Proširenje rova se zatrpavaju u slojevima uz zbijanje materijalom iz iskopa. Debljina slojeva pri sabijaju mora odgovarati vrsti materijala i primjenjenom stroju za sabijanje. Tražena zbijenost ovisi o polozaju kanalizacije. Traženi stupanj zbijenosti iznosi minimum 100% u odnosu na standardni postupak po Proctoru (U.B.038). Sabija se oprezno, ručno, kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Kontrola na svakih 50 m duljine rova. Rad se obračunava u m3 ugrađenog materijala. Plaća se po ugovorenoj jediničnoj cijeni u koju je uključena dobava materijala, sav rad I strojevi potrebni za potpuno dovršenje.
| M3 | 74
6 | Utovar, odvoz i zbrinjavanje viška iskopanog materijala. Utovar, odvoz i zbirinjavanje viška materijala iz iskopa, na stalnu deponiju, na udaljenost do 10 km. Količina prevezenog materijala mjeri se u m3 iskopanog sraslog materijala ustanovljenog iz obračuna.
| M3 | 191
7 | PVC cijevi I fazonski komadi oborinske kanalizacije. Dobava, isporuka i polaganje sa ugradnjom PVC kanalizacionih cijevi kružnog presjeka u rov kanalizacije između revizijskih okana. Cijevi su za vanjsku kanalizaciju. Cijevi su definirane promjerom DN . Cijevi su najmanje krutosti SN 4. Cijevi su sa spojnicama i gumenom brtvom. Spuštanje cijevi na sloj pijeska i polaganje cijevi po niveleti u pravcu tako da ravnomjerno naliježu na posteljicu, kako se ne bi dogodilo da cijev deluje kao prosta greda ili konzola. Cijevi za ugradnju odobrava nadzorni inženjer ako zadovoljavaju tražene uvjete I imaju priloženu ispravu o usklađenosti I tehničku uputu. Obračun po m1 ili komadu ugrađene cijevi odnosno komada.
| a) Cijev PVC DN 160 M1 | 38
8 | PP korugirane cijevi I fazonski komadi oborinske kanalizacije. Dobava, isporuka i polaganje sa ugradnjom PP korugiranih kanalizacionih cijevi kružnog presjeka u rov kanalizacije između revizijskih okana. Cijevi su za vanjsku kanalizaciju. Cijevi su definirane unutarnjim promjerom DN/ID . Cijevi su najmanje krutosti SN 8. Cijevi su sa spojnicama i gumenom brtvom. Spuštanje cijevi na sloj pijeska i polaganje cijevi po niveleti u pravcu tako da ravnomjerno naliježu na posteljicu, kako se ne bi dogodilo da cijev deluje kao prosta greda ili konzola. Cijevi za ugradnju odobrava nadzorni inženjer ako zadovoljavaju tražene uvjete I imaju priloženu ispravu o usklađenosti I tehničku uputu. Obračun po m1 ili komadu ugrađene cijevi odnosno komada.
| a) Cijev PP DN/ID 250 M1 | 118
| b) Luk 15˚ PP DN/ID 250 kom | 1
9 | Izrada spoja nove PP korugirane cijevi sa postojećim revizijskim oknom. Postojeći betonski zid debljine je cca 20 cm se probija u površini od 0,1 m2. PostojećI zid se probija. U otvor se ugrađuje orebrena plastična cijev kroz betonski zid koji se nakon točnog pozicioniranja I pričvršćivanja fiksira zapunjavanjem otvora između cijevi I zida betonom C 20/25. Spoj mora biti vodonepropusan. Obračun po komadu izvedenog spoja nove cijevi I postojećeg revizijskog okna.
| kom | 1
10 | Slivnik s taložnicom. Slivnici se rade kao montažni od gotovih betonskih cijevi f 50 cm, 2 komada. Cijevi se polažu u okno slivnika na betonsku podlogu debljine 20cm i oblažu betonom debljine 10 cm. Beton je C20/25. Iz svakog slivnika mora biti izveden izljev. Izljev je na dubini 1m ispod kote rešetke I radi se od PVC cijevi DN 160 koja je obračunata sa ostalim cijevima. Rad se mjeri u komadima gotovog slivnika a plaća se po ugovorenoj cijeni u koju ulaze troškovi materijala, isporuke i izrade, uključujući ugradnju cijevi, betoniranje plašta i dna te izradu priključka (izljeva).
| kom | 7
11 | Slivnička kišna rešetka. Dobava, isporuka i ugradnja tipske ljevano željezne kišne rešetke veličine 40x40cm za opterećenje C 250 prema HRN EN 124 sa ravnom gornjom plohom, antikorozivno zaštićena bitumenskom bojom ili plastificirana. Plohe rešetke koje dolaze u dodir s ostalim dijelovima slivnika treba premazati bitumenom.
Rad se mjeri u komadima ugrađene rešetke, a plaća se po ugovorenoj jediničnoj cijeni u koju ulazi nabava rešetke i okvira sa svim dodatnim priborom, rad, prijevoz i ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje rada.
| kom | 7
12 | Revizijsko okno 60/100. Izrada revizionih okana za kanalizaciju. Obodni zidovi i dno od betona C 20/25. Zidovi i dno su debljine 20 cm. Veličina okna svijetle mjere je 60x100 cm i dubine 95 - 165 cm. Gornja ploča debljine 20 cm armirana sa 2 mreže Q 503. U okno se ugrađuju ljevanoželjezne penjalice na udaljenosti 50 cm ispod kote poklopca I zatim na svakih 30cm. U cijenu je uračunata potrebna oplata, armatura, beton. Rad se mjeri u komadima gotovog revizionog okna a plaća se po ugovorenoj cijeni u koju ulaze troškovi materijala, isporuke i izrade, uključujući iskop, ugradnju cijevi, betoniranje zidova, ploče i dna te izradu priključka i zatrpavanje do kote posteljice kolničke konstrukcije.
| kom | 6 | 0
13 | Ljevanoželjezni poklopac 60/60 cm. Dobava, isporuka i ugradnja tipskog ljevano željeznog kanalskog četvrtastog poklopca 60x60 cm za probno opterećenje prema položaju. antikorozivno zaštićenog bitumenskom bojom ili plastificiranog. Plohe okvira poklopca koje dolaze u dodir s ostalim dijelovima revizionog okna treba premazati bitumenom.
Rad se mjeri u komadima ugrađenog poklopca, a plaća se po ugovorenoj jediničnoj cijeni u koju ulazi nabava poklopca i okvira sa svim dodatnim priborom, rad, prijevoz i ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje rada.
| a/ D400 kom | 6
| b/B125 kom | 1
14 | Separator derivate nafte 1,6 L/s, dobava i ugradba tipskog separatora za naftne derivate. Separator za protoku 1,6 l/sec, zapremine 800l, pročišćena voda ima do 30 mg / lit. ugljikovodika. Sa spojevima za cijevi PVC DN 160. Plovak podešen za lake naftne derivate, Sa izvadivim koalescentnim uloškom, Instalacijska dubima "T" = 1170 mm (mjerena od Gornjeg ruba zemlje (poklopca) do dna cijevi uljeva), Poklopci (2komada) nazivne veličine 600mm, Klase nosivosti A 50,.
Separator se ugrađuje na podložnom sloju šljunka debljine 20 cm koji je obračunat u kamenom materijala za zatrpavanje. U obračun su uključeni svi potrebni radovi na dobavi i prijenosu materijala, ugradba opreme. Obračun po komadu kompletno izvedenog separatora za naftne derivate s kompletnom opremom za konačno funkcioniranje. Odabire se proizvod kao TEHNIX ili jednoko vrijedni proizvod drugog proizvođača (navsti):
| kom | 1
15 | Tlačna proba nove kanalizacije. Tlačna proba za gravitacijski kanalizacijski cjevovod i za objekte na kanalu prema HRN EN 1610, a za separatore prema HRN EN 1508. Na tehničkom pregledu potrebno je priložiti dokaz o vodonepropusnosti izvedene kanalizacije. Atestiranje i zapisnik o uspješno provedenom ispitivanju sustava na vodonepropusnost odnosno tlačnoj probi mora biti proveden putem za to ovlaštene institucije. Obračun po m1 kanala.
| a) Kanalizacija od cijevi PVC DN 160mm M1 | 38
| b) Kanalizacija od cijevi PP DN/ID 250mm M1 | 118
| c) Betonsko RO 60x100cm dubine 95-165cm kom | 6
| d) Betonski slivnik Φ 50cm I dubine 2m kom | 7
| e) Separator zaprmine 800 L kom | 1
16 | Tlačna proba postojeće kanalizacije. Vidi uvjete vodovoda I kanalizacije. Tlačna proba za gravitacijski kanalizacijski cjevovod i za objekte na kanalu prema HRN EN 1610. Na tehničkom pregledu potrebno je priložiti dokaz o vodonepropusnosti izvedene kanalizacije. Atestiranje i zapisnik o uspješno provedenom ispitivanju sustava na vodonepropusnost odnosno tlačnoj probi mora biti proveden putem za to ovlaštene institucije. Obračun po m1 kanala.
| a) Kanalizacija od cijevi PVC DN 160mm M1 | 120
| b) Kanalizacija od cijevi PVC DN 250mm M1 | 63
| c) Kanalizacija od cijevi PVC DN 3150mm M1 | 162
| d) Betonsko RO 60x100cm dubine 100-250cm kom | 20
| e) Betonski slivnik Φ 50cm I dubine 2m kom | 12
| f) Separator zaprmine 15 000 L kom | 1
| g) Separator zaprmine 2 000 L kom | 1
UKUPNO E: Kn
F | RUBNJACI
1 | Rubnjak 15/25 cm. Dobava i ugradnja tipskih betonskih cestovnih rubnjaka 15/25cm prema projektu. Isti se polažu na pripremljenu betonsku podlogu C 16/20, a sve prema detalju iz projekta. Rubnjaci se izvode od betona najmanje C 30/37 i moraju biti izvedeni točno prema nacrtima i detaljima u projektu. Za ugrađene rubnjake izvođač mora podnijeti atest o kvaliteti. Količina radova na betonskim rubnjacima mjeri se u metrima stvarno položenog u okviru projekta. Količine utvrđene na gore spomenut način plačaju se prema ugovorenoj jediničnoj cijeni za metar dužni, a u cijeni je sadržan sav rad, potrebni materijal i prevoz.
| M1 | 399
2 | Rubnjak 10/15 cm. Dobava i ugradnja tipskih betonskih rubnjaka dimenzija 10/15cm. Isti se polažu na pripremljenu betonsku podlogu C 16/20, a sve prema detalju iz projekta. Rubnjaci se izvode od betona najmanje C 30/37 i moraju biti izvedeni točno prema nacrtima i detaljima u projektu. Za ugrađene rubnjake izvođač mora podnijeti atest o kvaliteti. Količina radova na betonskim rubnjacima mjeri se u metrima stvarno položenog u okviru projekta. Količine utvrđene na gore spomenut način plačaju se prema ugovorenoj jediničnoj cijeni za metar dužni, a u cijeni je sadržan sav rad, potrebni materijal i prevoz.
| M1 | 142
UKUPNO F: Kn
G | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
1 | Nosivi sloj nogostupa/staza od drobljenog kamenog materijala, granulacije 0-63mm od kote planuma kolničke konstrukcije u sloju debljine 30 cm uz zbijanje tako da završni sloj zadovoljava Ms≥60 MN/m2. Za ispunu treba upotrijebiti zrnati kameni material pogodan za nosivi sloj kolnika. Materijal za izradu nasipa treba zadovoljavati uvjete da je granulacija materijala takva da je koeficijent nejednolikosti U=d60/d10>15-50. Debljina slojeva pri sabijaju mora odgovarati vrsti materijala i primjenjenom stroju za sabijanje. Rad se obračunava u m3 ugrađenog materijala. Plaća se po ugovorenoj jediničnoj cijeni u koju je uključen sav rad potreban za potpuno dovršenje.
| M3 | 104
2 | Nosivi sloj kolnika od drobljenog kamenog materijala, granulacije 0-63mm od kote planuma kolničke konstrukcije u sloju debljine 40 cm uz zbijanje tako da završni sloj zadovoljava Ms≥90 MN/m2. Za ispunu treba upotrijebiti zrnati kameni material pogodan za nosivi sloj kolnika. Materijal za izradu nasipa treba zadovoljavati uvjete da je granulacija materijala takva da je koeficijent nejednolikosti U=d60/d10>15-50. Debljina slojeva pri sabijaju mora odgovarati vrsti materijala i primjenjenom stroju za sabijanje. Rad se obračunava u m3 ugrađenog materijala. Plaća se po ugovorenoj jediničnoj cijeni u koju je uključen sav rad potreban za potpuno dovršenje.
| M3 | 567
3 | Nosivi sloj AB platoa od drobljenog kamenog materijala, granulacije 0-63mm od kote planuma kolničke konstrukcije u sloju debljine 30 cm uz zbijanje tako da završni sloj zadovoljava Ms≥80 MN/m2. Za ispunu treba upotrijebiti zrnati kameni material pogodan za nosivi sloj kolnika. Materijal za izradu nasipa treba zadovoljavati uvjete da je granulacija materijala takva da je koeficijent nejednolikosti U=d60/d10>15-50. Debljina slojeva pri sabijaju mora odgovarati vrsti materijala i primjenjenom stroju za sabijanje. Rad se obračunava u m3 ugrađenog materijala. Plaća se po ugovorenoj jediničnoj cijeni u koju je uključen sav rad potreban za potpuno dovršenje.
| M3 | 12
4 | Nosivi sloj nogostupa AC 22 base 50/70 debljine 5cm. Dopušteno odstupanje ustanovljene srednje vrijednosti debljine ugrađenog sloja može biti najviše 10% od projektirane debljine sloja. Ravnost površine ugrađenog sloja mjerena letvom dužine 4m mora biti +-10mm. Niveleta izrađenog sloja može odstupati od projektirane +-10mm. Poprečni pad može odstupati od projektiranog +-0.4%. Količine utvrđene na gore spomenuti način plaćaju se prema ugovorenoj jediničnoj cijeni za m2.
| M2 | 257
5 | Nosivi sloj kolnika AC 32 base 50/70 debljine 8cm. Dopušteno odstupanje ustanovljene srednje vrijednosti debljine ugrađenog sloja može biti najviše 10% od projektirane debljine sloja. Ravnost površine ugrađenog sloja mjerena letvom dužine 4m mora biti +-10mm. Niveleta izrađenog sloja može odstupati od projektirane +-10mm. Poprečni pad može odstupati od projektiranog +-0.4%. Količine utvrđene na gore spomenuti način plaćaju se prema ugovorenoj jediničnoj cijeni za m2.
| M2 | 1271
6 | Habajući sloj kolnika AC 8 surf 50/70 debljine 3cm.
Asfaltne mješavine za habajući sloj sastoje se od kamene sitneži, drobljenog pijeska, prirodnog pijeska, kamenog brašna i bitumena, a sastavljene u skladu s tehničkim uvjetima. Optimalne količine bitumena,kao i njihov tip utvrđuju se na osnovu ispitivanja prethodnog sastava. Dopušteno odstupanje srednje vrijednosti debljine ugrađenog sloja može biti najviše 10% projektirane debljine sloja. Ravnost površine mjerene letvom dužine 4m, mora biti +-6mm. Poprečni pad ugrađenog sloja može odstupati najviše za +-0.4% .Količine radova na kolničkom zastoru mjere se u m2 gornje površine stvarno položenog i utvrđenog sloja u okviru projekta. oličine utvrđene na gore spomenuti način plaćaju se prema ugovorenoj jediničnoj cijeni za m2.
| M2 | 257
7 | Habajući sloj kolnika AC 11 surf 50/70 debljine 4cm.
Asfaltne mješavine za habajući sloj sastoje se od kamene sitneži, drobljenog pijeska, prirodnog pijeska, kamenog brašna i bitumena, a sastavljene u skladu s tehničkim uvjetima. Optimalne količine bitumena,kao i njihov tip utvrđuju se na osnovu ispitivanja prethodnog sastava. Dopušteno odstupanje srednje vrijednosti debljine ugrađenog sloja može biti najviše 10% projektirane debljine sloja. Ravnost površine mjerene letvom dužine 4m, mora biti +-6mm. Poprečni pad ugrađenog sloja može odstupati najviše za +-0.4% .Količine radova na kolničkom zastoru mjere se u m2 gornje površine stvarno položenog i utvrđenog sloja u okviru projekta. oličine utvrđene na gore spomenuti način plaćaju se prema ugovorenoj jediničnoj cijeni za m2.
| M2 | 1271
8 | Armiranobetonska ploča, C 30/37 d=20cm. Dobava i ugradnja vodonepropusnog betona za arm. bet. ploče na platou između betonskih rubnjaka. Karakteristike betona: C30/37, XC4, Dmax 16mm, S3, Cl 0.20. Dodatna potrebna karakteristika betona - vodonepropusnost VDP2 30 mm. Ploča se betonira na PVC foliji radi sprečavanja gubitka vode. Ploča se od rubnjaka dilatira sa 1cm debelim slojem stiropora koji se nakon vezanja betona vadi iz reške do dubine 2 cm I na njegovo mjesto se utiskuje trajnoelastični kit (ukupno 21m1 reške). Ploča se armira sa mrežom Q335 na dubini 7 cm ispod završne plohe. Završna ploha zaribana. Cijena uključuje PVC foliju, stiropor, trajnoelastični kit, sve uz nabavu I ugradnju, armaturu I beton uz sav potreban materijal, rad I stroj pri ugradnji betona, zaštita i njega betona, kontrola kvalitete i zbijenosti betona. Obračun po m3 ugrađenog betona u komplet ugrađenu ploču.
| M3 | 6
9 | Betonska podloga C 20/25 d=7-15cm gumene plohe igrališta. Dobava i ugradnja betona između rubnjaka. Karakteristike betona: C20/25, Dmax 16mm. Ploča se betonira između rubnjaka na postojećem asfaltbetonskom zastoru koji se prije ugradnje mora odmastiti I otprašiti. Završna ploha je vodoravna. Cijena uključuje sav potreban materijal, rad pri ugradnji betona, zaštita i njega betona, kontrola kvalitete i zbijenosti betona. Obračun po m3 zgrađenog betona u komplet ugražuenu ploču.
| M3 | 7
10 | Antistres podloga od reciklirane gume. Dobava I ugradnja ploča debljine 4,5cm dimenzija 50x50cm I 50x100 cm na betonsku podlogu. Ugradnja I pričvršćivanje prema tehničkoj uputi proizvođača. Obračun po m2 površine koju pokriva antistres podloga u što je uračunata dobava materijala, krojenje, ugradnja, učvršćivanje I održavanje do predaje radova.
| M2 | 58
UKUPNO G: Kn
H | PROMETNA SIGNALIZACIJA
1 | Uklanjanje prometnih I inih znakova. Uklanjaju se projektom definirani znakovi za uklanjanje, zajedno sa stupovima, temeljima I svim sitnim materijalom. Uklonjeni znakovi I ostalo se utovaruju u kamion I odvoze na zbrinjavanje na udaljenost do 5 km. Obračun po komadu uklonjenog znaka. Obračun je sveden na komad uklonjenog znaka.
| a/ 1znak+1stup kom | 4
| b/ 1znak+2stup kom | 5
2 | Uklanjanje prometnih horizontalnih linija iscrtanih na asfaltu. Uklanjaju se projektom definirane linije ispiranjem pod tlakom. Obračun je sveden na površinu uklonjenih linija izraženu u m2.
| M2 | 19
3 | Prometni znakovi. Nabava i postavljanje prometnih znakova u svemu po projektu prometne opreme i Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama /NN 33/05 I 155/05/. Prometni znaci na cestama postavljaju se s desne strane ceste pokraj kolnika u smjeru kretanja vozila na čelične pocinčane stupove okruglog presjeka kojima je promjer 2,5”. Na isti stup ne smije se postaviti više od 2 znaka. Vodoravni razmak između ruba kolnika i najbližeg ruba znaka mora biti najmanje 30 cm. Kod postavljanja prometni znak treba zaokrenuti za 3-5 o u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast znaka i pozadine koja je osvjetljena. Stupovi prometnih znakova postavljaju se u betonske temelje C 16/20 oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm, gornjeg 20 cm, a dubine 90 cm, a učvrščuju se križnim osiguračima o 10 mm. dubina temeljaje 80 cm. U cijenu ulazi dobava znakova i stupova, iskop, betoniranje temelja prijevoz i drugi poslovi vezani uz postavljanje znakova.
Znakovi reflektirajućih svojstava klase I.
| a/ stup h=4m kom | 21
| b/ putokaz bijeli 100/24 cm kom | 5
| c/ znakovi Φ 60=B02 kom | 2
| d/ znakovi Φ 40,  40, Δ 60 cm kom | 19
| e/ dopunske ploče  40/20 cm kom | 4
4 | Uzdužne oznake na kolniku. bijele boje. To su razdjelne linije širine 0,1 m / pune I isprekidane /. Obračunava se po bruto m1 izrađene linije.
U cijenu ulazi izrada linija i svi drugi poslovi vezani uz izradu (reguliranje prometa i dr).
| a/ puna linija š=10cm M1 | 77
| b/ isprekidana linija š=10cm M1 | 121
5 | Poprečne oznake na kolniku. bijele boje. To su zaustavne linije širine 0,5 m / pune I isprekidane /. Obračunava se po bruto m1 izrađene linije.
U cijenu ulazi izrada linija i svi drugi poslovi vezani uz izradu (reguliranje prometa i dr).
| a/ puna linija š=50cm M1 | 18
| b/ isprekidana linija š=50cm M1 | 25
6 | Prometni otok. Ove oznake na kolniku obračunavaju se po zauzetoj površini kolnika. U cijenu ulazi sav rad, materijal, prevoz i sve ostalo što je potrebno za dovršenje posla.
| M2 | 99
7 | Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika. U ove oznake spadaju: mala strelica, L=1,6m bijele boje. Oznake na kolniku obračunavaju se po komadu. U cijenu ulazi sav rad, materijal, prevoz i sve ostalo što je potrebno za dovršenje posla.
| kom | 17
UKUPNO H: Kn
I | ZNAKOVI SIGURNOSTI U ZAŠTITI OD POŽARA
1 | Vertikalna signalizacija. Nabava i postavljanje znakova “VATROGASNI PRISTUP” u svemu po projektu. Znakovi su plastični. Znakovi se postavljaju s desne strane ceste pokraj kolnika u smjeru kretanja vozila na čelične pocinčane stupove okruglog presjeka kojima je promjer 2”. Vodoravni razmak između ruba kolnika i najbližeg ruba znaka mora biti najmanje 30 cm. Kod postavljanja znak treba zaokrenuti za 3-5˚ u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast znaka i pozadine koja je osvjetljena. Stupovi znakova se postavljaju u betonske temelje C 16/20 oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm, gornjeg 20 cm, a dubine 80 cm, a učvrščuju se križnim osiguračima o 10 mm. dubina temeljaje 80 cm. U cijenu ulazi dobava znakova i stupova, iskop, betoniranje temelja, montaža stupa, montaža znaka na stup sa svim veznim materijalaom prijevoz i drugi poslovi vezani uz postavljanje znakova.
| a/ stup h=3,5 kom | 15
| b/ znak “VATROGASNI PRISTUP” 40X25cm kom | 5
| b/ znak “VATROGASNI PRISTUP I STRELICA” 65x25cm kom | 13
2 | Horizontalna signalizacija. To su kratke isprekidane linije 1m/1m širine 10cm, žute boje. Obračunava se po bruto m1 izrađene linije.
U cijenu ulazi dobava materijala, izrada linija i svi drugi poslovi vezani uz izradu (reguliranje prometa i dr).
| M1 | 165
UKUPNO I: Kn
REKAPITULACIJA
A | PRETHODNI RADOVI
B | GEODETSKI RADOVI
C | PRIPREMNI RADOVI
D | ZEMLJANI RADOVI
E | KANALIZACIJA
F | RUBNJACI
G | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
H | PROMETNA SIGNALIZACIJA
I | ZNAKOVI SIGURNOSTI U ZAŠTITI OD POŽARA
UKUPNO
Izradio:
Dražen Flanjak dipl.ing.građ.

## 09_SPRINKLER INSTALACIJA_kuhinj
1. UVJETI KOJE TREBA ZADOVOLJITI IZVOĐAČ PROTUPOŽARNIH RADOVA
U cilju postizanja zadovoljavajuće kvalitete radova na protupožarnom sustavu kod odabira izvođača radova potrebno je odabrati izvođača radova na protupožarnom sustavu koji udovoljava minimalno niže navedenim uvjetima:
1.1. | Suglasnost Tvrtka izvođača radova treba posjedovati suglasnost za obavljanje djelatnosti izvođenja sustava protupožarne zaštite sukladno propisu Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 43/2009) izdanom od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
1.2. | Politika kvalitete ISO 9001 Tvrtka izvođač radova treba imati poslovanje usklađeno sukladno zahtjevima norme ISO 9001. Navedeno treba biti dokumentirano certifikatom od ovlaštene institucije. Poslovanje tvrtke usklađeno sa zahtjevima ISO 9001 je preduvjet postizanja ujednačene kvalitete kod izvođenja radova.
1.3. | Politika zaštite okoliša ISO 14001 Tvrtka izvođač radova treba imati poslovanje usklađeno sukladno zahtjevima norme ISO 14001. Navedeno treba biti dokumentirano certifikatom od ovlaštene institucije. Izvođenje radova primjenjujući i koristeći postupke usklađene sa europskim normama zaštite okoliša je prioritetan i zahtijevan način rada kojim se osigurava kvalitetan odnos prema okolišu.
1.4. | Politika zaštite rada i sigurnosti OHSAS 18001 Tvrtka izvođač radova treba imati poslovanje usklađeno sukladno zahtjevima norme OHSAS 18001. Navedeno treba biti dokumentirano certifikatom od ovlaštene institucije. Izvođenje radova primjenjujući odgovarajuće mjere zaštite na radu i sigurnosti su jedini ispravan i zahtijevani način rada.
1.5. | Garancija iskustva Tvrtka izvođač sprinkler radova treba imati zaposlene barem dvije osobe sa visokom ili višom stručnom spremom uz uvjet da svaka ima barem 5 referentnih građevina na kojima je bila voditelj gradnje.
2. UVJETI KOJE TREBA ZADOVOLJITI IZVOĐAČ SUSTAVA ZAŠTITE OD POŽARA KUHINJA - ANSUL R-102 RADOVA
U cilju postizanja ispravne montaže Ansul R-102 sustava nužno je da izvođač uz uvjete koje treba zadovoljiti izvođač sprinkler radova zadovolji i niže navedene uvjete:
2.1. | Certifikat o uspješno završenoj obuci za projektiranje, ugradnju i održavanje kuhinjskog sustava zaštite od požara - Ansul R-102 / Dipl. ing. Odgovorna osoba izvođača radova - diplomirani inženjer dužna je imati navedeni certifikat izdan od strane proizvođača opreme Tyco. Navedeni certifikat se izdaje na period od 5 godina nakon uspješno položenog ispita kod proizvođača opreme
2.2. | Certifikat o uspješno završenoj obuci za projektiranje, ugradnju i održavanje kuhinjskog sustava zaštite od požara - Ansul R-102 / Voditelj montaže VOditelj montaže dužan je imati navedeni certifikat izdan od strane proizvođača opreme Tyco. Navedeni certifikat se izdaje na period od 5 godina nakon uspješno položenog ispita kod proizvođača opreme
3. DEFINICIJA JEDNAKOVRIJEDNOG SUSTAVA - ANSUL R-102 SUSTAV ZA GAŠENJE POŽARA
Zamjenski sustav za gašenje požara kuhinjske opreme za Ansul R-102 sustav koji je predviđen troškovnikom treba ispuniti niže navedene uvjete:
3.1. | KRITERIJ ISPITNOG STANDARDA ZA PROTUPOŽARNU OPREMU Jednakovrijedan sustav za gašenje požara je sustav za gašenje požara kuhinjske opreme sukladan normi UL300 koji minimalno zadovoljava i niže navedene uvjete: - kriterij dugotrajnosti - kriterij olakšanog servisa - kriterij prihvatljiv dojave požara
3.2. | KRITERIJ DUGOTRAJNOSTI - TEHNIČKI KRITERIJ Sa ciljem dugotrajnosti sustava i u cilju ostvarenja poboljšanih sanitarnih uvjeta potrebno je da u zamjenskim sustavima za gašenje kuhinjske opreme: - spremnik sredstva za gašenje bude izrađen od nehrđajućeg čelika - svi dijelovi sustava (i dio sustava gašenja i dio sustava detekcije požara) koji se ugrađuju u kuhinjsku napu budu izrađeni od nehrđajućeg čelika
3.3. | KRITERIJ OLAKŠANOG SERVISA - TEHNIČKI KRITERIJ Sa ciljem jednostavnijeg održavanja sustava potrebno je da u zamjenskim sustavima za gašenje kuhinjske opreme spremnik sredstva za gašenje bude odvojen od spremnika pogonskog plina za izbacivanje sredstva za gašenje (sukladno ovom kriteriju nije prihvatljivo da se sredstvo za gašenje nalazi u istom spremniku sa pogonskim plinom).
3.4. | KRITERIJ PRIHVATLJIVE DOJAVE POŽARA - TEHNIČKI KRITERIJ Sa ciljem ostvarenja odgovarajućih sanitarnih uvjeta nužno je da dojava požara bude izvedena na način da je omogućeno na jednostavan način čišćenje kuhinjske nape i filtera. Navedeno je moguće ukoliko je kod zamjenskog sustava detekcija požara izvedena kao mehanička i izrađena od nehrđajućeg čelika. Sa ciljem osiguranja odgovarajuće dojave požara nužno je da dojava požara bude osigurana odgovarajućom detekcijom požara što je osigurano izvedbom dojave požara za svaki štićeni element gašenja zasebno sa odgovarajućim detektorom požara (detektor požara treba imati temperaturu aktiviranja požara 30 - 35°C iznad maksimalne temperature koja se može pojaviti u predmetnom dijelu). Nije prihvatljiva univerzalna detekcija požara sa prevelikom temperaturnom razlikom između temperature aktiviranja i maksimalne temperature koja se može pojaviti u prostoru.
4. OPĆI UVJETI IZVEDBE KUHINJSKOG SUSTAVA
4.1. | Za promjene i odstupanja od glavnog i izvedbenog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost projektanta i nadzornog inženjera. Eventualna zamjena sustava je dozvoljena isključivo nakon stručne evaluacije od strane projektanta glavnog projekta.
4.2. | Instalaciju treba izvesti prema nacrtima i tehničkom opisu u projektu, važećim hrvatskim propisima, tehničkim propisima prema kojima je instalacija projektirana i pravilima struke. Prema potrebi kod montaže konzultirati odobreni manual Ansul R-102 sustava. Odstupanja od navedenog manuala nisu dopuštena.
4.3. | Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati projektanta.
4.4. | Izvođač je obvezan imenovati svog ovlaštenog predstavnika – voditelja radova, prije početka radova i o tome pismeno izvjestiti naručitelja. Naručutelju i nadzornom inženjeru potrebno je prije početka radova dostaviti kopiju Certifikata o uspješno završenoj obuci za projektiranje, ugradnju i održavanje kuhinjskog sustava.
4.5. | Izvoditelj se obvezuje da će redovito upisivati u građevinski dnevnik sve potrebne podatke, koje je obvezan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenja nadzora omogućiti svakodnevno uvid u građevinski dnevnik.
4.6. | Po završetku ugovorenih radova a prije početka korištenja odnosno stavljanja instalacije u pogonsko stanje instalaciju treba zapisnički pustiti u rad. Kod puštanja u rad izvođač je dužan upoznati korisnika o uvjetima garancije protupožarnog sustava.
4.7. | Prije stavljanja instalacije u rad treba napraviti obuku krajnjeg korisinika ili ugovoriti održavanje instalacije sa ovlaštenim servisom, te krajnjem korisniku predati zidne upute i knjigu uputa rukovanja i održavanja
4.8. | Preglede instalacije treba vršiti sukladno zidnim uputama i knjizi rukovanja i održavanja sprinkler sustava. Jednom godišnje treba ishoditi uvjerenje o funkcionalnosti sustava od ovlaštene pravne osobe.
5. CERTIFIKATI I KVALITETA UGRAĐENE OPREME I RADOVA
5.1. | Sav materijal za izvedbu radova protupožarnog sustava obavezan je izvođač dobaviti prema specifikaciji materijala u projektnoj dokumentaciji a u skladu sa važećim zakonskim propisima.
5.2. | Sav materijal koji se upotrijebljava tijekom gradnje treba odgovarati hrvatskim standardima, a sva oprema za koju je međunarodnim propisom (NFPA ili VdS) reguliran protupožarni međunarodni certifikat (FM ili VdS) treba posjedovati isti. Odstupanje od navedenog treba odobriti projektant i nadzorni inženjer.
5.3. | Sva ugrađena oprema treba svojom kvalitetom i tehničkim karakteristikama odgovarati referentnoj opremi navedenoj u troškovniku pod stavkom "kvaliteta proizvoda kao:". Odstupanje od projektirane opreme u kvaliteti treba procijeniti i odobriti nadzorni inženjer i projektant. Za navedeni postupak potrebno je projektantu i nadzornom inženjeru dostaviti tehničke liste karakteristika zamjenske opreme i certifikate.
5.4. | Sva protupožarna oprema treba posjedovati uvjerenja o ispravnosti i podobnosti izdana od ovlaštene pravne osobe.
5.5. | Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan u svom trošku ispraviti.
5.6. | Cijela instalacija mora biti izvedena potpuno nepropusno o čemu izvoditelj jamči odgovarajućim zapisnicima o izvršenoj tlačnoj probi. Navedeni zapisnici trebaju biti ovjereni od strane nadzornog inženjera.
5.7. | Cijela instalacija mora biti isprana o čemu izvoditelj jamči odgovarajućim zapisnicima o izvršenom ispiranju cjevovoda. Navedeni zapisnici trebaju biti ovjereni od strane nadzornog inženjera.
6. TEHNOLOŠKI UVJETI IZRADE PROTUPOŽARNE INSTALACIJE
6.1. | Prije ugradnje, cijevi je potrebno očistiti iznutra. Također nakon ugradnje cjevovoda, a prije montaže mlaznica cjevovod treba temeljito isprati.
6.2. | Prije nego se priđe polaganju cijevi mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu i stropovima.
6.3. | Raspored mlaznica izvesti u skladu sa projektom i uputama proizvođača, po kojima je instalacija projektirana.
6.4. | Za izradu cjevovoda kuhinjskog sustava predviđene su cijevi od nehrđajućeg čelika kao i svi spojni fitinzi. Spajanje cjevovoda ja navojno. Brtvljenje spojeva izvoditi se teflonskom trakom. Cjevovod za vođenje nehrđajuće čelične sajle u sustavu dojave izvesti iz tankostjenih nehrđajućih cijevi. Spojevi cijevi za vođenje se izvode sa specijalnim fitinzima za vođenje sajle. Nije dozvoljeno drugačije spajanje.
7. ZAŠTITA NA RADU
7.1. | Izvođač radova je dužan prije početka radova napraviti Plan uređenja radilišta i imenovati osobu zaduženu za zaštitu na radu na radilištu.
7.2. | Izvođač radova je dužan prije početka radova obavijestiti inspekciju rada o početku radova.
7.3. | Izvođač radova je dužan koristiti zaštitnu opremu i osobna zaštitna sredstva.
7.4. | Izvođač radova se je dužan pridržavati svih pravila koja proizlaze iz zakonske regulative u području zaštite na radu.
1. SUSTAV ZA ZAŠTITU KUHINJE
1.1. | Mehanički uređaj za aktiviranje sustava u kučištu od nehrđajućeg čelika s prostorom za smještaj boce sa sredstvom za gašenje i boce s dušikom za aktiviranje u kompletu sa krajnjom sklopkom za daljinsku signalizaciju | kpl. | 1
Kvaliteta proizvoda kao: ANSUL "Automan"
1.2. | Spremnik za sredstvo za gašenje od nehrđajučeg čelika za 3 US Galona | kom. | 2
Kvaliteta proizvoda kao: ANSUL spremnik 3 US Galona
1.3. | Sredstvo za gašenje 3 US Galona - mokro kemijsko sredstvo niskog pH | kom. | 2
Kvaliteta proizvoda kao: ANSUL "Ansulex" 3 US Galona
1.4. | Plinski spremnik s dušikom kao pogonskim plinom za gašenje - DOUBLE , sa TPED oznakom | kom. | 1
Kvaliteta proizvoda kao: ANSUL "DOUBLE" nitrogen cartridge)
1.5. | Mlaznica za zaštitu nape tip: 1N | kom. | 2
Kvaliteta proizvoda kao: ANSUL "1N"
1.6. | Mlaznica za zaštitu kanala za odvod zraka iz nape tip: 2W | kom. | 2
Kvaliteta proizvoda kao: ANSUL "2W"
1.7. | Mlaznica za zaštitu kanala za odvod zraka iz nape tip: 1W | kom. | 2
Kvaliteta proizvoda kao: ANSUL "1W"
1.8. | Mlaznica za zaštitu friteza tip: 230 | kom. | 2
Kvaliteta proizvoda kao: ANSUL "230"
1.9. | Mlaznica za zaštitu nape tip: 245 | kom. | 1
Kvaliteta proizvoda kao: ANSUL "245"
1.10. | Nastavak za priključenje mlaznice s mogučnošću podešavanja kuta mlaznice 30° | kom. | 4
Kvaliteta proizvoda kao: ANSUL "Swivel adaptor"
1.11. | Metalan poklopac za zaštitu mlaznice od masnoče u kompletu sa sajlom od nehrđajučeg čelika | kom. | 4
Kvaliteta proizvoda kao: ANSUL
1.12. | Adapter za prolaz cijevi 3/8" kroz stjenku nape s mogučnošću prolaza cijevi bez rezanja | kpl. | 2
Kvaliteta proizvoda kao: ANSUL
1.13. | Adapter za prolaz cijevi 1/2" kroz stjenku nape s mogučnošću prolaza cijevi bez rezanja | kpl. | 1
Kvaliteta proizvoda kao: ANSUL
1.14. | Adapter za prolaz cijevi 1/2" za vođenje sajle za aktiviranje sustava kroz stjenku nape u kompletu s koljenom za skretanje sajle | kpl. | 1
Kvaliteta proizvoda kao: ANSUL "Hood - Seal"
1.15. | Koljeno za skretanje sajle za aktiviranje sa metalnom okretnom vodilicom | kom. | 9
Kvaliteta proizvoda kao: ANSUL "Pulley" koljeno
1.16. | Daljinski ručni aktivator u kompletu sa staklenom zaštitom i sajlom za aktiviranje za nadžbuknu ugradnju | kpl. | 1
Kvaliteta proizvoda kao: ANSUL
1.17. | Čelična sajla od nehrđajučeg čelika za aktiviranje sustava | m | 15
Kvaliteta proizvoda kao: ANSUL
1.18. | Nosač topivog javljača škarastog tipa za krajnju ugradnju | kpl. | 1
Kvaliteta proizvoda kao: ANSUL
1.19. | Nosač topivog javljača škarastog tipa za serijsku ugradnju | kpl. | 2
Kvaliteta proizvoda kao: ANSUL
1.20. | Topivi javljač za nosač škarastog tipa NAPOMENA: Temperatura aktiviranja javljača određuje se nakon što se kuhinja pusti u rad i što se sa specijalnim termometrom izmjeri stvarna maksimalna temperatura unutar kuhinjske nape | kom. | 3
Kvaliteta proizvoda kao: ANSUL
1.21. | Cijev od nehrđajučeg čelika 3/8" normalne debljine stijenke za narezivanje navoja u kompletu sa svim fitinzima od nehrđajučeg čelika (kolčaci, koljena, T komadi, duple spojnice, holenderi ...) NAPOMENA: Sve fitinge uračunati u cijenu cijevi po metru | m | 20
1.22. | Tankostjena cijev od nehrđajučeg čelika 1/2" za vođenje sajle za aktiviranje sustava | m | 15
1.23. | Ovjesni materijal za cijev 3/8" i cijev 1/2" za vođenje sajle za aktiviranje sustava - sve od nehrđajučeg čelika | kpl. | 24
1.24. | Sitni potrošni materijal | kpl. | 1
1.25. | Tlačna proba i ispiranje cjevovoda | kpl. | 1
1.26. | Montaža opreme i materijala NAPOMENA: Za montažu opreme izvođač mora dostaviti certifikat proizvođača opreme da je ovlašten za ugradnju navedenog sustava | kpl. | 1
1.27. | Projekt izvedenog stanja s projektnim dokazom da je sustav izveden sukladno tehničkim karakteristikama, uputama proizvođača i da zadovoljava hidraulički i količinom sredstva za gašenje | kpl. | 1
1.28. | Funkcionalno ispitivanje i ishođenje zapisnika o funkcionalnom ispitivanju za potrebe tehničkog pregleda | kpl. | 1
1.29. | Ostali radovi
Za u ovom poglavlju opisane radove, koji su potrebni za potpuno fukcionalno i prema sustavu ključ u ruke izvođenje cjelokupnog predmeta gradnje, a koji nisu obuhvaćeni ovim podlogama ili nisu izričito navedeni obvezuje se ponuđač specificirati, te ih posebno ponuditi.
1. SUSTAV ZA ZAŠTITU KUHINJE - UKUPNO
REKAPITULACIJA
1. | Sustav za zaštitu kuhinje
Ukupno
Izradio:
Branimir Cindori dipl.ing.str.

## 10_SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
TROŠKOVNIK - HOTEL EUROPA 2016
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
1. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
2. | KUHINJA
3. | INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
4. | ELEKTROINSTALACIJE
5. | INSTALACIJE SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA
I DETEKCIJU PLINA
6. | STROJARSKE INSTALACIJE
7. | UGRADNJA DIZALA
8. | PROMETNE POVRŠINE
9. | PROTUPOŽARNA INSTALACIJA
- sprinkler sustav - kuhinja
| REKAPITULACIJA SVEUKUPNO |  | 0
| PDV (25%) |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om |  |  | 0